| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ том 1. Разделы 1.1. – 1.5.

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 |  | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 7 |
|  | 1.2. | Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 7 |
|  | 1.3. | Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны действия ЕТО | 12 |
|  | 1.4. | Зоны действия производственных котельных | 12 |
|  | 1.5. | . Зоны действия индивидуального теплоснабжения | 12 |
|  | 1.6 | .Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения | 37 |
| 2 |  | Источники тепловой энергии | 40 |
|  | 2.1. | Источники комбинированной выработки | 40 |
|  | 2.1.1. | Структура и технические характеристики основного оборудования | 40 |
|  | 2.1.2. | Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 44 |
|  | 2.1.3. | Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 44 |
|  | 2.1.4. | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» | 44 |
|  | 2.1.5. | Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 45 |
|  | 2.1.6. | Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 47 |
|  | 2.1.7. | Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 53 |
|  | 2.1.8. | Среднегодовая загрузка оборудования | 54 |
|  | 2.1.9 | . Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 55 |
|  | 2.1.10. | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 55 |
|  | 2.1.11. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 55 |
|  | 2.1.12 | . Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 56 |
|  |  | 2.1.13. Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки | 56 |
|  |  | 2.1.14. Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки | 56 |
|  |  | 2.1.15. Характеристики и состояние золоотвалов | 57 |
|  |  | 2.1.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки | 57 |
|  |  | 2.2. Котельные | 61 |
|  |  | 2.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования | 61 |
|  |  | 2.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 69 |
|  |  | 2.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности | 70 |
|  |  | 2.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто | 70 |
|  |  | 2.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 72 |
|  |  | 2.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 72 | 72 |
|  |  | 2.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования | 88 |
|  |  | 2.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 89 |
|  |  | 2.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 90 |
|  |  | 2.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 91 |
|  |  | 2.2.11. Проектный и установленный топливный режим котельных | 91 |
|  |  | 2.2.12. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных | 92 |
| 3 |  | Тепловые сети и сооружения на них | 118 |
|  | 3.1. | Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 118 |
|  | 3.2. | Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения | 120 |
|  | 3.3. | Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 122 |
|  | 3.4 | . Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | 124 |
|  | 3.5. | Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 136 |
|  | 3.6. | Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов | 136 |
|  | 3.7. | Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 136 |
|  | 3.8. | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 138 |
|  | 3.9. | Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | 141 |
|  | 3.10 | . Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2019-2023 г.г. | 141 |
|  | 3.11. | Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2019-2023 г.г. | 156 |
|  | 3.12. | Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 156 |
|  | 3.13. | Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | 157 |
|  | 3.14. | Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 160 |
|  | 3.15. | Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года | 160 |
|  | 3.16. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 167 |
|  | 3.17 | Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 167 |
|  | 3.18. | Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 168 |
|  | 3.19. | Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | 170 |
|  | 3.20. | Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 170 |
|  | 3.21. | Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 171 |
|  | 3.22. | Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 172 |
|  | 3.23. | Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) | 180 |
| 4. |  | Зоны действия источников тепловой энергии | 181 |
|  | 4.1. | Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 181 |
|  | 4.2. | Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения | 181 |
|  | 4.3. | Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 211 |
| 5. |  | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 212 |
|  | 5.1. | Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | 212 |
|  | 5.2. | Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии | 213 |
|  | 5.3. | Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 237 |
|  | 5.4 | . Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом | 237 |
|  | 5.5 | . Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 240 |
|  | 5.6. | Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии | 242 |

- Функциональная структура теплоснабжения

Городской округ город Кострома расположен в пределах границ города Кострома. Других населенных пунктов в состав городского округа не входит. Бывшие поселки Октябрьский, Высоково, Волжский, Первый, Фанерник, Байдарка, Малышково, деревни Козелино, Давыдово и другие, вошедшие в состав города потеряли статус населенных пунктов. Город Кострома - один из старейших русских городов, административный, культурный и промышленный центр Костромской области. Расположен в 344 км к северо-востоку от города Москвы на берегах реки Волги. Общая площадь земель в городской черте составляет 144,5 кв. км. Численность населения – 264980 человек (по состоянию на 20.04.2025).

Климат умеренно континентальный. Климатические условия г. Костромы характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по СП 131.13330.2020:

средняя за год								- плюс 4,0 ⁰С

абсолютная минимальная							- минус 46 ⁰С

абсолютная максимальная							- плюс 37 ⁰С

средняя за отопительный период						- минус 3,6 ⁰С

средняя наиболее холодной пятидневки					- минус 29 ⁰С

средняя наиболее холодного месяца					- минус 10,5 ⁰С

Продолжительность отопительного периода составляет 216 суток.

Административного деления на районы городской округ не имеет.

Промышленность города представлена следующими отраслями:

Машиностроительные заводы: завод автокомпонентов, заводы Судомеханический, Судостроительный, вентиляционно-отопительного и энергосберегающего оборудования «Концерн Медведь», калориферный, красильно-отделочного оборудования, торгового холодильного оборудования Brandford и другими.

Деревообрабатывающая промышленность: фанерный комбинат «Свеза», мебельная фабрика «Костромамебель», мебельная фабрика «Такос».

Полиграфическая промышленность: ГУ ИПП «Кострома».

Пищевая промышленность:кондитерский комбинат «Меренга», производство бутилированной воды «Святой источник», хлебозаводы, молочные комбинаты, пекарни.

Производство стройматериалов: силикатный завод, завод строительных материалов, завод кровельных материалов.

В городе Кострома действует целый ряд предприятий по изготовлению ювелирных изделий: Костромской ювелирный завод, а также ювелирные предприятия «Топаз», «Костромской ювелирный завод, «Sokolov», «Алькор» и другие.

Город Кострома связан с городами Ярославль, Иваново и Владимир, автодорогой федерального значения А-113. Через город проходит федеральная автодорога «Санкт-Петербург - Екатеринбург» (через Вологду - Киров - Пермь). Значительная нагрузка транзитных и городских транспортных потоков приходится на единственный автопешеходный мост через реку Волгу, расположенный вблизи городского центра.

Перспективный план развития Костромы предусматривает строительство объездной дороги и второго автомобильного моста ниже по течению вне городской черты.

В Костроме имеется речной порт, возобновилось регулярное пассажирское сообщение движение скоростных судов. В летний период порт ежедневно принимает по несколько круизных теплоходов.

Аэропорт Сокеркино обслуживает небольшое количество рейсов местного значения.С апреля 2009 года возобновлено авиасообщение c Москвой, а с 2010 года - с другими городами Российской Федерации.

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города. Этим объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для города Костромы.

1.1. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За 2023-2024 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре теплоснабжения города Костромы:

- С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2».

- В соответствии с Постановлением Администрации города Костромы №297 от 06.03.2023 ПАО «ТГК-2» лишено статуса единой теплоснабжающей организации в зонах муниципальных котельных. В соответствии с Постановлением Администрации города Костромы №616 от 18.04.2023 статус единой теплоснабжающей организации в зоне муниципальных котельных присвоен МУП г. Костромы «Городские сети».

- В соответствии с Постановлением Администрации города Костромы №830 от 25.05.2023 ИП Румянцева Светлана Валерьевна лишена статуса единой теплоснабжающей организации в границах системы теплоснабжения котельной, находящейся по адресу: г. Кострома, проезд Апраксинский, дом 45. В соответствии с Постановлением Администрации города Костромы №2464 от 04.12.2023 ООО «Орион» лишено статуса единой теплоснабжающей организации в границах системы теплоснабжения котельной ООО «Орион», находящейся по адресу: г. Кострома, проезд Апраксинский, дом 45. Котельная выведена из эксплуатации, потребители переключены на котельную п. Волжский.

- Котельная ООО «Современные технологии теплоснабжения» исключена из перечня источников теплоснабжения, потребители от котельной переведены на индивидуальное теплоснабжение.

- ООО «КостромаТеплоРемонт» в границах системы теплоснабжения котельной, находящейся по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, 99, лишена статуса единой теплоснабжающей организации. Статусом ЕТО в этой зоне теплоснабжения наделено МУП г. Костромы «Городские сети».

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения выстроены следующим образом.

1). Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО. Потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО.

2). ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО.

В городском округе имеется несколько мелких теплоснабжающих организаций, имеющих мелкие котельные и отапливающие одно или несколько близлежащих зданий. Суммарное производство тепловой энергии такими организациями крайне незначительно (менее 1%) и в настоящей схеме теплоснабжения эти теплоисточники не рассматриваются.

Теплосетевые организации также практически отсутствуют. Организации-производители тепловой энергии осуществляют (помимо производства) деятельность в сфере передачи тепловой энергии и функции ЕТО. Перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 2.2.2.Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.06.2024 г.

| № п/п | Наименование организации | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» | Производство и реализация тепловой и электрической энергии, передача тепловой энергии по собственным тепловым сетям |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» | Производство и реализация тепловой энергии, передача тепловой энергии по собственным тепловым сетям |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | Производство и реализация тепловой энергии |

На территории городского округа деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют 3 ЕТО. Каждая котельная работает на свою зону теплоснабжения в соответствии с расположением подключенных потребителей. Технологические связи между источниками тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 2.1.3. Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» |
| 3 | Районная котельная РК-2 | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 8 | Котельная поселок Волжский | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | ООО "КостромаТеплоРемонт" | ООО "КостромаТеплоРемонт" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 45 | Котельная санатория «Костромской» | ЛПУ «Санаторий «Костромской» | МУП г. Костромы "Городские сети" | ЛПУ «Санаторий «Костромской» | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |
| ЕТО №3 ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново» | ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново»» | Муниципалитет | МУП г. Костромы "Городские сети" |

  - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны действия ЕТО

Все источники централизованного теплоснабжения городского округа учтены в настоящей Схеме теплоснабжения и включены в состав утвержденных ЕТО

  - Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в городском округе г. Кострома имеют калориферный завод, тепличное хозяйство «Высоково», фанерный комбинат, силикатный завод. Зоны действия производственных котельных ограничены территорией предприятий.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В России все большую популярность получает автономное, поквартирное и индивидуальное теплоснабжение. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев и ГВС в одном отдельно взятом здании или помещении. Термин «автономное отопление» относится к теплоснабжению зданий учреждений и организаций. Термин «поквартирное отопление» относится к теплоснабжению помещений в многоквартирном доме. Индивидуальные жилые дома организуют индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В городе Кострома насчитывается более 20405 потребителей, имеющих поквартирное отопление в МКД или индивидуальное отопление в частных жилых домах.

Кроме того, в городе имеются автономные источники тепловой энергии, их перечень приведен в таблице 1.5.1. В электронной модели Схемы теплоснабжения г. Костромы перспективные зоны действия автономных источников тепловой энергии отражены бежевым цветом.

Таблица 1.5.1. Перечень автономных и поквартирных теплоисточников в г. Костроме.

| № п/п | Площадка оборудования | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная цеха №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, дом 33 |
| 2 | котельная цеха №1, улица 1 Мая, 17 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 1 Мая, дом 17 |
| 3 | котельная, производственный цех | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом. 43 |
| 4 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково, улица Индустриальная, дом 50/2 |
| 5 | котельная, технологическое оборудование | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 61 |
| 6 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 27 |
| 7 | цех по производству мороженого | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 4 |
| 8 | цех производства керамзита | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Солониковская, дом 10-а |
| 9 | цех товарной продукции: кузнечный и термический участки | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, дом 1 |
| 10 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, дом 5 |
| 11 | помещение цеха жестяницких работ | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома улица Локомотивная, дом 8 |
| 12 | основной корпус | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома проспект Мира, дом 106 |
| 13 | Зуботехническая лаборатория №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лавровская, дом 6 |
| 14 | Зуботехническая лаборатория №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лавровская, дом 6 |
| 15 | котельные ЦЗМ, ИТР, ОГ, адм. здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сутырина, дом 6 |
| 16 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 90 |
| 17 | административное здание и гараж | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Пантусовский 1-й, дом 19а |
| 18 | котельные в производственных помещениях № 1 и № 2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 112 |
| 19 | мастерская | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Карьерная, дом 26а |
| 20 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица «Северной правды», д. 22 |
| 21 | квартира | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, д. 97, кв. 43 |
| 22 | СТО автомобилей "Комета" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, дом 35 |
| 23 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 33 |
| 24 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Энгельса, дом 24-2 |
| 25 | 58 квартирный жилой дом (квартира 11, 13, 15, 19, 20, 22, 33, 37, 41, 43, 50, 54, 55) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 94-96 |
| 26 | 61 квартирный жилой дом (квартира 11, 17, 18, 21, 40) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 94а |
| 27 | 58 квартирный жилой дом (квартира 10, 11, 18-20, 25, 28, 29, 35, 37, 42, 45, 49, 51, 55, 56, 58) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 96а |
| 28 | цех №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Коммунаров, дом 63, |
| 29 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Речной, дом 64/1 |
| 30 | офис автостоянки | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 14-а |
| 31 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, дом 1а, |
| 32 | столовая | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Вокзальная, дом 1 |
| 33 | топочная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Озерная, дом 67 |
| 34 | аптека | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 121 |
| 35 | аптека №79 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 84 |
| 36 | домик-музей | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Спасокукоцкого, д. 29/62 |
| 37 | диспетчерский пункт | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, дом 4 |
| 38 | тяговая подстанция №10 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 7а |
| 39 | ветеринарная аптека | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 114 |
| 40 | лесопильный участок | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, дом 49 |
| 41 | механическая мастерская | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, дом 49 |
| 42 | гараж | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, дом 49 |
| 43 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, дом 49 |
| 44 | зуботехническая лаборатория | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома улица Осыпная, дом 1 |
| 45 | зуботехническая лаборатория ОГБУЗ КОСП | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Скворцова, дом 10А |
| 46 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 26, |
| 47 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, дом 17/33 |
| 48 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 19 |
| 49 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 86 |
| 50 | детский сад №96 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 16 |
| 51 | детский сад №98 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дружбы, дом 27 |
| 52 | отопительная котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 24 |
| 53 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пятницкая, дом 49 |
| 54 | мебельный цех | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская, дом 12 |
| 55 | мебельный цех (резервный котёл) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 12 |
| 56 | пекарня | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 22-а |
| 57 | котельная швейного ателье | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Чайковского, дом 9 б |
| 58 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 19/51 |
| 59 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, дом 14 |
| 60 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 43 |
| 61 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Кирпичный, дом 4-а |
| 62 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Восточная, дом 2 |
| 63 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 30а |
| 64 | котельная части | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Овражная, дом 8 |
| 65 | церковь | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома улица Волгарей, дом 4 |
| 66 | аптека | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Черноречье, дом 29 |
| 67 | химическая лаборатория | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 73 |
| 68 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Калиновская, дом 8-а |
| 69 | административное и торговое здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Чайковского, дом 9 |
| 70 | лаборатория контроля лекарств | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 6-а |
| 71 | кафе "Охотничье" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Калиновская, дом 55 |
| 72 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 11-а |
| 73 | котельная технического здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 19-в |
| 74 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 69 |
| 75 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Боевая, дом 44 |
| 76 | ресторан "Берендеевка" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 150, литерВ |
| 77 | здание Димитровского суда | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Инженерный, дом 1а |
| 78 | котельная цеха ламинирования ДСП | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 25 |
| 79 | комплекс промышленных и административных зданий | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 73 |
| 80 | производственное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Петрковского б-р, дом 9 |
| 81 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 144 |
| 82 | топочная мечети | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 118-в |
| 83 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Кузнецкая, дом 20-а |
| 84 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Кузнецкая, дом 22, (Здание на платной автостоянке) |
| 85 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Байдарка, дом 2 |
| 86 | библиотека-филиал №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Глазковский, дом 5 |
| 87 | художественная школа, корп. "А" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Городская, дом 25, |
| 88 | художественная школа, корп. "Б" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 25, |
| 89 | детский сад №19 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Верхне-Селищенская, дом 33 |
| 90 | кафе "Филин" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Войкова, дом 10, |
| 91 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Солониковская, дом 3 |
| 92 | автозаправочная станция | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 148 |
| 93 | котельная и технологическое оборудование | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Запрудня, дом 1 |
| 94 | база подготовки производства | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 27-а |
| 95 | кафе | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, д. 157 литер М |
| 96 | котельная кафе и гостиницы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 157 литер О |
| 97 | котельная в административно-производственном здании | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Городская, дом 1 |
| 98 | производственные помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Городская, дом 1 |
| 99 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23 |
| 100 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 37 |
| 101 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26, помещение 1 |
| 102 | административно-бытовое здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 112 |
| 103 | административное здание и проходная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 114 |
| 104 | котельная административного здания №25 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 105 | котельная административного здания №26 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 106 | многоквартирный жилой дом №16 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 107 | многоквартирный жилой дом №17 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 108 | многоквартирный жилой дом №18 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 109 | многоквартирный жилой дом №19 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 110 | многоквартирный жилой дом №20 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 111 | многоквартирный жилой дом №21 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 112 | котельная административного здания №23 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 113 | котельная административного здания №24 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 11 |
| 114 | адм. здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 128 |
| 115 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 27-а |
| 116 | котельные производственных цехов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заречная, дом 17 |
| 117 | котельная развлекательного центра | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ткачей, дом 5, литер А |
| 118 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 7-а |
| 119 | котельная и технологическое оборудование | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 51 |
| 120 | котельная административного здания центра подготовки юных футболистов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, мкр Давыдовский-3., дом 19 |
| 121 | котельная и генераторная блока №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, п. Высоково, |
| 122 | Дезинфекционная станция | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, дом 1-а |
| 123 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ткачей, дом 5б |
| 124 | топочная производственного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 160 |
| 125 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сусанина Ивана, дом 50 |
| 126 | котельная административного здания | Костромская область, Костромской район, город Кострома, проспект Мира, дом 18-а |
| 127 | пристроенная котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Кузнецкая, дом 20 |
| 128 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 37 |
| 129 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 7-а |
| 130 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 144а |
| 131 | котельная административно-складского здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 112 |
| 132 | отделение связи №4 город Кострома | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Покровского, дом 22 |
| 133 | топочная административно-бытового здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 96 |
| 134 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 105, |
| 135 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, дом 26 |
| 136 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, дом 3а |
| 137 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Китицынская, дом 6 |
| 138 | административное здание (павильон №13) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 157, пав.№13 |
| 139 | главный корпус и сварочно-заготовительный цех | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 9 |
| 140 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 22 |
| 142 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 49/18 |
| 143 | нежилое помещение № 3 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26 |
| 144 | административное здание, офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 105, |
| 145 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 40/39, (подъезд №1) |
| 146 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 40/39, подъезд №2 |
| 147 | топочная автомастерской | Российская Федерация, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 128 |
| 148 | служба передержки, гостиница для животных | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 50 |
| 149 | торгово-технический центр "Озон" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 3-б |
| 150 | торговый центр | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 9-а |
| 151 | топочная ДК «Селище» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Библиотечный, дом 17 |
| 152 | котельная автомойки | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 120 |
| 153 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сенная, дом 24-б |
| 154 | котельная здания оздоровительного центра | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 157, литер З |
| 155 | котельная сауны | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 157, литер К |
| 156 | топочная цеха по ремонту вентиляторов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, 5-и и И1 |
| 157 | котельная и технологическое оборудование | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ивановская, дом 3 |
| 158 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 118 |
| 159 | квартиры ( №№ 17, 18, 83, 84) в жилом доме | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, дом 60, квартира 17, 18, 83, 84 |
| 160 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 6-й, дом 31 |
| 161 | БКК «Лакомка» котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 61/39, |
| 162 | цех полиграфической продукции и газетный корпус | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Самоковская, дом 10 |
| 163 | стоматологический кабинет, общество с ограниченной ответственности «Новая Стоматология» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Титова, дом 3 |
| 164 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Вокзальная, дом 9 |
| 165 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Калиновская, дом 3 |
| 166 | Административное здание, топочная № 2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84 |
| 167 | Административное здание, топочная № 1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84 |
| 168 | административное здание, лаборатория | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 23 |
| 169 | административное здание, вирусология | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 23 |
| 170 | административное здание, администрация | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 23 |
| 171 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Гагарина, дом 2-В |
| 172 | котельная кафе | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, дом 12/94 |
| 173 | котельная торгового центра | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 8 |
| 174 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заречная, дом 15 |
| 175 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 25/18 |
| 176 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, ул. «Северной правды», д. 41/21 |
| 177 | котельная нежилого помещения №36 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 2 |
| 178 | торговая площадь | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 1 |
| 179 | музей льна и бересты | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Терешковой, дом 38 |
| 180 | котельная № 1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 140 |
| 181 | котельная №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 140 |
| 182 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 17 |
| 183 | гостиница | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 104 |
| 184 | оздоровительный центр | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Инженерный, дом 18 |
| 185 | салон красоты | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Магистральная, дом 57-б |
| 186 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Долматова, дом 21/30 |
| 187 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 42/1 |
| 188 | пиццерия | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 119 |
| 189 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 31 |
| 190 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 32, кв. 9 |
| 191 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Долматова, дом 15 |
| 192 | спортивный зал | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, п. Волжский, 7-й кв-л, дом 7 |
| 193 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Калиновская, дом 36 |
| 194 | котельная офисного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26 |
| 195 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, ул. Профсоюзная, дом 3, литер А |
| 196 | косметический салон «Есфирь» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 30 |
| 197 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84 |
| 198 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 61 |
| 199 | парикмахерская | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 48 парикмахерская «Лилия» |
| 200 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84 |
| 201 | котельная бизнес центра | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Смоленская, дом 32 |
| 202 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 33 |
| 203 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 120 |
| 204 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Князева, дом 7, квартира 3 |
| 205 | котельная офисного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, мкр Давыдовский-1, дом 22, помещение 121 |
| 206 | цех стерилизации шприцев, проходная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Магистральная, дом 59 |
| 207 | нежилое строение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 28 |
| 208 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сенная, дом 22/22 |
| 209 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково, улица Индустриальная, дом 48А |
| 210 | шашлычная «Заря Востока» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 2В |
| 211 | кондитерский цех №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 124 |
| 212 | кондитерский цех №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 124 |
| 213 | кафе-закусочная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Магистральная, дом 30 |
| 214 | кафе | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижне-Набережная, д. 66 |
| 215 | котельная торгового центра | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Черноречье микрорайон, дом 17 |
| 216 | нежилое здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Титова, дом 2-а |
| 217 | котельная гаражного комплекса | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 109 |
| 218 | офисное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Титова, дом 13 |
| 219 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сутырина, дом 6 |
| 220 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Войкова, дом 12 |
| 221 | коллегия адвокатов «Адвокатская контора Рябикова» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 9-а |
| 222 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Бульварная, дом 7/2 |
| 223 | магазин - кафе | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мичуринцев, дом 16 нежилое помещение №25 |
| 224 | офисные помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 31/42 литер Б |
| 225 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 32 |
| 226 | Техноторговый центр | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 19 |
| 227 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 80 |
| 228 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 22/20 |
| 229 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 20-а |
| 230 | жилой дом | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 20-а |
| 231 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Чайковского, дом 19-а |
| 232 | производственные цеха | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 7 |
| 233 | станция диагностики и автомойка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 45а |
| 234 | 10-и квартирный жилой дом (квартира № 1) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Студенческая, дом 45 |
| 235 | 10-и квартирный жилой дом (квартира 1-3, 6, 7, 9) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Студенческая, дом 47 |
| 236 | котельная гаражного бокса | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 43-а |
| 237 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 5 (нежилое помещение №5) |
| 238 | котельная помещения кафе-бара | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 14 |
| 239 | швейная мастерская | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 6 |
| 240 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, мкр. Давыдовский-2, дом 67-а |
| 241 | офисное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 38 |
| 242 | автономная котельная торговый центр «Авокадо» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, мкр. Давыдовский-3., дом 32а |
| 243 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Гагарина, дом 2-б |
| 244 | гараж, административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом 26 |
| 245 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 51 |
| 246 | котельная диспетчерского пункта АЗК №1 с магазином и автомойкой | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Магистральная, дом 8 |
| 247 | автозаправочная станция | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Октябрьская, дом 54 |
| 248 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 44-а |
| 249 | многоквартирный жилой дом (квартира 1-54) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Хвойная, дом 40 |
| 250 | многоквартирный жилой дом (квартира1а,1б,2-4,5а,5б,6-8,9а,9б,10-48 ) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Хвойная, дом 42 |
| 251 | многоквартирный жилой дом (квартира 1-11, 13-31 33-36 ) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Богатырская, дом 30 |
| 252 | многоквартирный жилой дом (квартира1, 2, 4, 5, 7-24, 26-30, 33, 34, 36-38, 40 ) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Богатырская, дом 32 |
| 253 | многоквартирный жилой дом (квартира №№ 1, 3-4, 7-14, 16-17, 21-27, 33-37, 39-42) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Богатырская, дом 34 |
| 254 | многоквартирный жилой дом (квартира 7, 8, 14, 16) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Жужелинская, дом 31 |
| 255 | многоквартирный жилой дом (квартира1, 3, 7, 8, 10-12, 15, 17-19, 27-29, 35, 36, 40,) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Жужелинская, дом 33 |
| 256 | многоквартирный жилой дом (квартира2, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 30, 32, 36, 38-41) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Жужелинская, дом 35 |
| 257 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 38 |
| 258 | нежилое строение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Речной, дом 108 |
| 259 | кафе "Якорь" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лермонтова, дом 3 |
| 260 | производственное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 110 (литер Ж) |
| 261 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 5-й, дом 21 |
| 262 | салон природного камня | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 103-в нежилое помещение №2 |
| 263 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Слобода, дом 29 |
| 264 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Полевая, дом 97 |
| 265 | офисное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Смирнова Юрия, дом 73, квартира 40 |
| 266 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, дом 72 |
| 267 | оздоровительный центр | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 68А |
| 268 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84 |
| 269 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 78 |
| 270 | кафе-бар "Колхети" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 114 |
| 271 | физкультурно-оздоровительный центр | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дачная, дом 48 |
| 272 | котельная и технологические линии | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 6 |
| 273 | котельная и технологическое оборудование | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Инженерный, дом 3 |
| 274 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 35А |
| 275 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 120 |
| 276 | производственный цех и офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 7 |
| 277 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 29, квартира 21 |
| 278 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 59 |
| 279 | производственный цех и офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 7 |
| 280 | основной производственный корпус | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 3 |
| 281 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 3 |
| 282 | цех мясных полуфабрикатов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заречная, дом 15 |
| 283 | кафе - закусочная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Юбилейный микрорайон, у дома №15 |
| 284 | ювелирная мастерская | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 7-д |
| 285 | автоуниверсам | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 8 |
| 286 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 7 |
| 287 | котельная административного здания и технических помещений | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Самоковская, (карьер в районе полиграфкомбината) |
| 288 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Широкая, дом 3/2 |
| 289 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Михалевская, дом 5а |
| 290 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 13 |
| 291 | котельная склада хозяйственных товаров | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 124, литер А |
| 292 | котельная склада №32-а с магазином | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 124, литер А |
| 293 | автономная котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 |
| 294 | котельная пункта мойки автомобилей | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 86 |
| 295 | котельная рекламной мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 44/7 |
| 296 | торгово-выставочный зал | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Терешковой, дом 8, помещение 140 |
| 297 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Полянская, дом 1/54 |
| 298 | встроенная котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46 |
| 299 | встроенная котельная АЗС | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 9-а |
| 300 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 13 |
| 301 | котельная здания склада | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 44/7, литер Ж |
| 302 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 44/7, литер Л |
| 303 | котельная административно-хозяйственного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Смирнова Юрия, дом 18 |
| 304 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 44/7 нежилое помещение №2 |
| 305 | офис | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 3, квартира 1 |
| 306 | котельная производственных и складских помещений | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 |
| 307 | котельная, произв. цеха, котельная гостиницы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Вокзальная, дом 50, 54 |
| 308 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 1 Мая, дом 24-А |
| 309 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Чайковского, дом 17 |
| 310 | котельная кафе | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом 2-в |
| 311 | многоквартирный жилой дом, 1 оч.: 4п. (квартира140, 155), 3 оч.: 1п. (квартира1-36), 2п. (квартира37-80) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Голубкова, дом 12а |
| 312 | 4-х квартирный жилой дом (квартира №1) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 5а |
| 313 | топочная кафе "Околица" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 53 |
| 314 | торгово-выставочный комплекс | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 60а |
| 315 | котельная здания церкви | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Высоковская, дом 27 |
| 316 | ГРП, блок №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, п. Высоково, |
| 317 | встроенная котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,, Васильевский проезд, дом2 |
| 318 | производственная база | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 55 |
| 319 | котельная склада, гаражей | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, дом 80, (склад, гаражи) |
| 320 | котельная административного здание и гаража | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, дом 75 |
| 321 | котельная деревообрабатывающего цеха | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84а |
| 322 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 16 |
| 323 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дзержинского, дом 15 |
| 324 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 50 |
| 325 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 6а |
| 326 | производственное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 46 |
| 327 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Студенческий, дом 25 |
| 328 | торговый комплекс | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, мкр Давыдовский-3, дом 8а |
| 329 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 55 |
| 330 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 29а |
| 331 | супермаркет | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Юбилейный микрорайон, дом 3 |
| 332 | торговый павильон | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Фестивальная, дом 28 |
| 333 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 27а |
| 334 | котельная гостиничного комплекса | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 159А |
| 335 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Маршала Новикова, дом 22/22 |
| 336 | котельная здания мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84-б |
| 337 | котельная ювелирной мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Костромской район, город Кострома, улица Советская, дом 144-Ж |
| 338 | склад обуви | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Инженерный, дом 3 |
| 339 | топочная нотариальной конторы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 27/10, помещение квартира №17 |
| 340 | котельная нежилого здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 26а |
| 341 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 104, квартира 4 |
| 342 | котельная Васильевских очистных сооружений | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 65 |
| 343 | квартира № 14 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Спасокукоцкого, дом 41 |
| 344 | котельная производственной базы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 9 |
| 345 | котельная цеха мясных полуфабрикатов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 7 |
| 346 | 28-и квартирный жилой дом (квартира1, 2, 4, 6-8, 13, 15, 17, 19-23, 27, 28) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Михалевский б-р, дом 3 |
| 347 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 37-39/28 |
| 348 | котельная производственного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 |
| 349 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 82 |
| 350 | котельная закусочной | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 150 |
| 351 | котельная механической мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 44/7 "И" |
| 352 | 63-х квартирный жилой дом (квартира 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 28, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 54, 56, 58-60, 62) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Богатырская, дом 26 |
| 353 | котельная нежилого помещения №35 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 82, помещение №35 |
| 354 | котельная н/п №1 (оф.№№1 и 2) в 4-х квартирном жилом доме | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 17 |
| 355 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Запрудня, дом 3 |
| 356 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Глазковский, дом 8 |
| 357 | котельная административного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84-е |
| 358 | котельная административного здания и гаражей промбазы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом 20 |
| 359 | котельная проходной-вахты промбазы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом 20 |
| 360 | пожарное депо, кухня и гостиница, улица Коллективная, 21-а | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Коллективная, дом 21-а |
| 361 | бытовое помещение, улица Мира, 21 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мира, дом 21 |
| 362 | здание отдельного поста пожарной охраны, переулок Пожарный, 17 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Пожарный, дом 17 |
| 363 | цех металлообработки №1 (мастерская А) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 78 |
| 364 | цех металлообработки №2 (мастерская С) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 78 |
| 365 | цех полимерных покрытий (мастерская В) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 78 |
| 366 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 3/29 |
| 367 | блочно-модульная котельная административного и торгового зданий | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, дом 8 |
| 368 | торговый павильон | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 27 |
| 369 | ювелирная мастерская | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заречная, дом 15, нежилое помещение №1, 2-й этаж |
| 370 | помещение офиса | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Маршала Новикова, дом 38 |
| 371 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 37 |
| 372 | питомник «Кустово» (гараж) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, деревня Кустово, дом 11 |
| 373 | питомник «Кустово» (контора) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, деревня Кустово, дом 11 |
| 374 | котельная торгового центра "Семерка" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 95 |
| 375 | котельная административно-хозяйственного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 104 |
| 376 | котельная магазина в жилом доме | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 73 |
| 377 | котельная магазина в цокольном этаже | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 42 |
| 378 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 82, нежилое помещение №37 |
| 379 | котельная салона красоты | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Энгельса, дом 11/26 |
| 380 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 25-а |
| 381 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 69 |
| 382 | котельная офисного помещения №6 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 42, помещение 6 |
| 383 | котельная нежилых помещений №№31-34 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 32 |
| 384 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 32, блок-секция №9 |
| 385 | котельная офисного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 32, блок-секция №4 |
| 386 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, Костромской район, город Кострома, улица Коммунаров, дом 26 |
| 387 | котельная офисного помещения №06 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26 |
| 388 | котельная гаражных боксов №107 и №108 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новосельская, ГСК №79 |
| 389 | котельная производственно-складского помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 90 |
| 390 | котельная в нежилом здании | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Маршала Новикова, дом 10а |
| 391 | многоквартирный жилой дом (квартира1-17) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 39 |
| 392 | офисное помещение №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 39 |
| 393 | офисное помещение №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 39 |
| 394 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 124б |
| 395 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юношеская, дом 34 |
| 396 | Котельная торгового центра "Калиновский рынок" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Калиновская, дом 42 |
| 397 | автономная котельная магазинов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 3, литер А |
| 398 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 31 |
| 399 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 71 |
| 400 | котельная Дома природы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 38, литер А |
| 401 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новосельская, дом 34 |
| 402 | служебная квартира | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 32, квартира 27 |
| 403 | котельная административно-производственного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 17 |
| 404 | нежилое строение с пристройкой (адм. здание, гараж) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, п. Гари, тракт Галичский 8 км, дом 1, литер А, А1 |
| 405 | нежилое строение (гараж) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, п. Гари, тракт Галичский 8 км, дом 1, литер Л |
| 406 | котельная развлекательного центра "Луна-Парк" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 111 |
| 407 | котельная торгово-административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 144 |
| 408 | котельная автомойки с магазином | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 13, литер В |
| 409 | котельная ювелирной мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заречная, дом 15 |
| 410 | административно - бытовые помещения (бывшие квартиры №1, №2, №2-а) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 9 |
| 411 | многоквартирный жилой дом (квартира 1-7) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 5, литер Б |
| 412 | административное здание №3 (по ГП) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, квартал улица Симановского, Пятницкая, просп. Текстильщиков, пл. Сусанинская, дом №3 (по ГП) |
| 413 | котельная медицинского центра (1 этаж) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 64, литер А |
| 414 | медицинский центр (2 этаж) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 64, литер А |
| 415 | котельная административно-бытового здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 4, литер Г |
| 416 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 65, литер Б |
| 417 | котельная бани №8 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей, дом 5, строение 1 |
| 418 | котельная магазина (2 этаж) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 79/73 |
| 419 | нежилое помещение (тратория "Пиноккио") | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 59/48 |
| 420 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 |
| 421 | котельная административно-бытового здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, дом 12, литер А |
| 422 | котельные административного здания и гаража | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом 39 |
| 423 | котельная медицинского центра ООО "Мир здоровья" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Титова, дом 15 |
| 424 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 7а |
| 425 | котельная нежилого строения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 78, литер З |
| 426 | котельная магазина и мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 15 |
| 427 | блочная котельная установка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Галичское, дом 22 |
| 428 | котельная офисного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Гагарина, дом 3, пом.42 |
| 429 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стопани, дом 42, помещение 1 |
| 430 | котельная ТВЦ "На Сенной" | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 33 |
| 431 | котельная офиса №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ивановская, дом 20, литер Д |
| 432 | котельная офиса №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ивановская, дом 20, литер Д |
| 433 | центр амбулаторной хирургии | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 117 |
| 434 | котельная ювелирной мастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 27, литер А |
| 435 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 43, литер А |
| 436 | Котельная №1 проезд Строительный, 7а адм.-офисных помещений | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 4 |
| 437 | Котельная №2 улица Голубкова, 9а адм.-офисных помещений и гаражных боксов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 4 |
| 438 | Котельная №3 улица Почтовая, 9 адм.-офисных помещений и гаражных боксов | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 4 |
| 439 | котельная административного здания и мастерских | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 97 |
| 440 | часть административного здания и гаражные боксы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, дом 80 |
| 441 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, дом 80 |
| 442 | котельная оздоровительного центра | Костромская область, 44, город Кострома, улица Береговая, дом 45 |
| 443 | котельная офисного помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26, оф.8 |
| 444 | котельная центра биосенсорной психологии | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Юбилейный микрорайон, дом 14-а |
| 445 | котельная нежилого здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лавровская, дом 6 |
| 446 | нежилое строение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 148, литер А |
| 447 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 114 |
| 448 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 7а |
| 449 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Запрудня, дом 1, здание склада ГСМ, литер С |
| 450 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лермонтова, дом 1-а |
| 451 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, дом 8 |
| 452 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 126-А |
| 453 | котельная гостиницы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Магистральная, дом 13 |
| 454 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 33 |
| 455 | котельная нежилого помещения №2 (оф. №3) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 17, нежилое помещение 2 |
| 456 | котельная офисных помещений | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, дом 104 |
| 457 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Чайковского, дом 17 |
| 458 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 110, литер Б |
| 459 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 116, здание склада, литер В, в |
| 460 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26, оф.7 |
| 461 | котельная магазина | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 39, литер Г |
| 462 | котельная складского помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 7а |
| 463 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 7а |
| 464 | котельная автомойки с офисным помещением и складом | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, дом 39 "б" |
| 465 | котельная нежилого помещения №10 | Костромская область, 44, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26,н/п №10 |
| 466 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 2 |
| 467 | котельная административно-производственного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84, литер Д |
| 468 | котельная нежилого помещения №23 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 21 |
| 469 | котельная нежилого помещения №24 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 21 |
| 470 | котельная нежилого помещения №25 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 21 |
| 471 | многоквартирный жилой дом (квартира1) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 48/16 |
| 472 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 48/16 |
| 473 | многоквартирный жилой дом | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, дом 36/2 |
| 474 | 12-и квартирный жилой дом (квартира2, 3, 4А) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пастуховская, дом 17 |
| 475 | 6-и квартирная секция (квартира № № 1-6) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пастуховская, дом 17 |
| 476 | котельная гостиницы | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 157, литер С |
| 477 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 69, помещение 6 |
| 478 | котельная автотехцентра «Рено» | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 4 |
| 479 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26, помещение 2 |
| 480 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, дом 4 |
| 481 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Вокзальная, дом 56 |
| 482 | котельная нежилого (офисного) здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сенная, дом 23 |
| 483 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 24 |
| 484 | котельная нежилого помещения №22 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Спасокукоцкого, дом 41, помещение 22 |
| 485 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 1 |
| 486 | котельная нежилого строения (кафе) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 18 |
| 487 | котельная (крышная) административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Скворцова, дом 3 |
| 488 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 53 |
| 489 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 24 |
| 490 | торговый павильон | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, в районе домов №№150-154 |
| 491 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, дом 7 "А" |
| 492 | котельная офисного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 24 |
| 493 | котельная нежилого строения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, дом 18 |
| 494 | котельная производственного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Солониковская, дом 12 |
| 495 | котельная автомастерской | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Карьерная, дом 26б |
| 496 | котельная нежилого помещения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 1-а, помещение 13 |
| 497 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Экскаваторщиков, дом 26, оф.5 |
| 498 | нежилое здание (магазин) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 80-а |
| 499 | Котельная и технологическое газоиспользующее оборудование | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 105 |
| 500 | котельная н.п.№14 (магазин ) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 13 |
| 501 | Нежилое помещение №12 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Смоленская, дом 6 "в" |
| 502 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 31а |
| 503 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 157А |
| 504 | нежилое помещение №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лавровская, дом 12-а/14 |
| 505 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комсомольская, дом 4 |
| 506 | нежилое помещение №13 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 72 |
| 507 | нежилое помещение №10 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 72 |
| 508 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 61-а |
| 509 | жилой дом (квартира1-4, 9) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 62 |
| 510 | офис №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 62 |
| 511 | офис №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 62 |
| 512 | жилой дом (квартира 1-4, 7) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 60 |
| 513 | офис №1 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 60 |
| 514 | офис №2 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 60 |
| 515 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 14 |
| 516 | котельная торгового центра | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Паново микрорайон, дом 15 |
| 517 | производственное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 3а |
| 518 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Боровая, дом 4 |
| 519 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 92 |
| 520 | многоквартирный жилой дом (квартира №№1-8) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 60б |
| 521 | офисное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 60б |
| 522 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дзержинского, дом 9в |
| 523 | здание ДМШ | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Кинешемский 4-й, дом 10 |
| 524 | объект культурного наследия "Усадьба губернатора. Служебное строение" (автономная котельная) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дзержинского, дом 9б |
| 525 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 26/1 |
| 526 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 29б |
| 527 | лесопильный цех | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Энергетиков, дом 3 |
| 528 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 45б |
| 529 | административное здание с магазином | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Михалевский б-р, дом 1а |
| 530 | многоквартирный жилой дом (квартира № 1- 4, 6-10, 12-17) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 26 |
| 531 | мини-рынок | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 19 |
| 532 | мини-рынок | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 48/52 |
| 533 | нежилое строение (здание кинотеатра "Волга") | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Голубкова, дом 6а |
| 534 | салон мебели | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лермонтова, дом 7/37 |
| 535 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 47в |
| 536 | котельная академии | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горького, дом 16 |
| 537 | здание магазина, боксов и участка диагностики | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 7, нежилое помещение №6 |
| 538 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 84, здание мастерских и складов |
| 539 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сенная, дом 4 |
| 540 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 130 |
| 541 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 106, корп. лит Б б б1 |
| 542 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 24, здание тароремонтной мастерской и бытовых помещений |
| 544 | офисное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 45 |
| 545 | нежилое здание (теплогенераторная) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 10а |
| 546 | автомойка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, дом 4а |
| 547 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Боевая, дом 51 |
| 548 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 30/53 |
| 549 | нежилое помещение № 122 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Голубкова, дом 14а |
| 550 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей, дом 11 |
| 551 | 19-и квартирный жилой дом (квартира 1-19) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лесная, дом 55 |
| 552 | нежилое помещение №5 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 13, нежилое помещение №5 |
| 553 | кафе | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Титова, дом 2б |
| 554 | отопительная котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 102 |
| 555 | пристроенная котельная административного корпуса | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, дом 102 |
| 556 | магазин | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 2, помещение 2 |
| 557 | асфальто-бетонный завод | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 56 |
| 558 | многоквартирный жилой дом (квартира1-45) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон «Венеция», дом 31(по ГП) |
| 559 | многоквартирный жилой дом (квартира1-48) | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон «Венеция», дом 35 (по ГП) |
| 560 | производственная база | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, дом 140, нежилые помещения №№ 1, 2, 3 (в литер А) |
| 561 | офисное помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Бульварная, дом 11 |
| 562 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Молочная гора, дом 4/1б, квартира 1 |
| 563 | торгово-выставочный комплекс | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 60б |
| 564 | нежилое помещение №10, №12 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 13 |
| 565 | нежилое помещение | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 59 |
| 566 | котельная | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Малышковская, дом 4 |
| 567 | котельная административного здания | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юбилейная, дом 24 |
| 568 | административное здание | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 70 |
| 569 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Верхнее - Селищенская, дом 35а |
| 570 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Южная, дом 14 |
| 571 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 25/1 |
| 572 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 35 |
| 573 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дачная, дом 17а |
| 574 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Малышковская, дом 1а |
| 575 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лавровская, дом 5 |
| 576 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Привокзальная, дом 5 |
| 577 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Запрудня, дом 2 |
| 578 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 37 |
| 579 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Городская, дом 29 |
| 580 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 24а |
| 581 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная 2-я , дом 3-7 |
| 582 | ведомственный жилой фонд | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 15г |
| 583 | котельная учреждения здравоохранения | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 8/6 |
| 584 | многоквартирный жилой дом | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Мира, дом 2 |

  - Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения

Таблица 2.6.1 - Перечень объектов теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Принадлежность имущества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | здание котельной, оборудование, тепловые сети |  |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 8 | Котельная поселок Волжский | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | МУП г. Костромы "Городские сети" | Договор хоз. ведения муниципального имущества между муниципалитетом и МУП г. Костромы "Городские сети" |  |

- Источники тепловой энергии

  - Источники комбинированной выработки.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования.

      - Костромская ТЭЦ-1 (ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»)

Костромская ТЭЦ-1 является электростанцией с поперечными связями, вырабатывает электрическую энергию и производит тепловую энергию в виде пара и горячей воды. Имеет в своем составе котельное оборудование с параметрами пара 39 кгс/см2 – энергетические котлы ст. №3-8 типа БКЗ-75-39ФБ, водогрейные котлы ст. №1,2 ПТВМ-50 и ст. №3 ПТВМ-100, паровые турбины ст. №2,6 типа Р-12-35/5 и ст. №5 типа Р-6,9-3,4/0,5.

Состав и характеристики основного оборудования Костромской ТЭЦ-1 представлен в таблицах 2.1.1 - 2.1.4.

Состав основного оборудования Костромской ТЭЦ-1 представлен в таблицах 2.1 - 2.1.4.

      - Костромская ТЭЦ-2 (ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»).

Костромская ТЭЦ-2 вырабатывает электрическую энергию и производит тепловую энергию в виде пара и горячей воды. В состав основного оборудования станции входят:

- Энергетические котлы ст. №1, 2, 3, 4 типа БКЗ-210-140-7;

- Водогрейные котлы ст. №3, 4, 5 типа КВГМ-100;

- Турбоагрегаты ст. №1 типа ПТ-60-130/13 и ст. №2 типа Т-100/120-130-3.

Основное топливо – природный газ, резервное проектное топливо – мазут М-100.

Состав и характеристики основного оборудования Костромской ТЭЦ-2 представлен в таблицах 2.1.5 - 2.1.8.

.

Таблица 2.1.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Костромской ТЭЦ-1

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт |  | УТМ, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 |  | Температура острого пара, град. 0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч |  | Отопительных отборов |  | Промышленных отборов |  |  |  |  |  |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-12-35/5 | 2 | КТЗ | 1976 | 9 |  | 74 |  | - |  | 74 |  | 35 |  | 435 |  |
| Р-6,9-3,4/0,5 | 5 | КТЗ | 1965 | 6,764 |  | 53 |  | - |  | 53 |  | 35 |  | 435 |  |
| Р-12-35/5 | 6 | КТЗ | 1966 | 9 |  | 74 |  | - |  | 74 |  | 35 |  | 435 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 24,764 |  | 201 | - | 201 |  | - |  | - |  |

Таблица 2.1.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Костромской ТЭЦ-1

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, 0С | основное | резервное |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-75-39 ФБ | 3 | 1965 | 75 | 39 | 440 | газ | мазут |
| БКЗ-75-39 ФБ | 4 | 1965 | 75 | 39 | 440 | газ | мазут |
| БКЗ-75-39 ФБ | 5 | 1966 | 75 | 39 | 440 | газ | мазут |
| БКЗ-75-39 ФБ | 6 | 1967 | 75 | 39 | 440 | газ | мазут |
| БКЗ-75-39 ФБ | 7 | 1983 | 75 | 39 | 440 | газ | мазут |
| БКЗ-75-39 ФБ | 8 | 1988 | 75 | 39 | 440 | газ | мазут |
| ИТОГО | 6 шт. | - | 450 | - | - | - | - |

Таблица 2.1.3 – Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов Костромской ТЭЦ-1

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТВМ-50 | 1 | 1968 | 50 | 70 | 150 | газ | мазут |
| ПТВМ-50 | 2 | 1973 | 50 | 70 | 150 | газ | мазут |
| ПТВМ-100 | 3 | 1976 | 100 | 70 | 150 | газ | мазут |
| ИТОГО | 3 шт. | - | 200 | - | - | - | - |

Таблица 2.1.4 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Костромской ТЭЦ-1

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |
| РОУ 39/6 ст№5 | 40 | 1965 |
| РОУ 39/6 ст№6 | 40 | 1965 |
| РОУ 5/1,2 ст№3 | 20 | 1965 |
| РОУ 5/1,2 ст№4 | 20 | 1965 |

Таблица 2.1.5 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Костромской ТЭЦ-2

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт |  | УТМ, Гкал/ч |  |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. 0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч |  | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |  |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-60-130/13 | 1 | ЛМЗ | 1974 | 60 |  | 136 |  | 52 | 84 | 125 | 535 |  |
| Т-100/120-130 | 2 | УТМЗ | 1976 | 110 |  | 175 |  | 175 | - | 125 | 535 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 170 |  | 311 | 227 | 84 | - | - |

Таблица 2.1.6 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Костромской ТЭЦ-2

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, 0С | основное | резервное |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140-7 | 1 | 1974 | 210 | 130 | 540 | газ | мазут |
| БКЗ-210-140-7 | 2 | 1976 | 210 | 130 | 540 | газ | мазут |
| БКЗ-210-140-7 | 3 | 1976 | 210 | 130 | 540 | газ | мазут |
| БКЗ-210-140-7 | 4 | 1978 | 210 | 130 | 540 | газ | мазут |
| ИТОГО | 4 шт. | - | 840 | - | - | - | - |

Таблица 2.1.7 – Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов Костромской ТЭЦ-2

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-100 | 3 | 1991 | 100 | 65 | 150 | газ | мазут |
| КВГМ-100 | 4 | 1992 | 100 | 65 | 150 | газ | мазут |
| КВГМ-100 | 5 | 1994 | 100 | 65 | 150 | газ | мазут |
| ИТОГО | 3 шт. | - | 300 | - | - | - | - |

Таблица 2.1.8 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Костромской ТЭЦ-2

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |
| БРОУ 130/13 | 250 | 1974 |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

В таблицах 2.1.9 – 2.1.10 представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационных отборов паровых турбин ТЭЦ.

Таблица 2.1.9. Установленная и располагаемая тепловая мощность Костромской ТЭЦ-1

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 30,627 | 19,362 | 437 | 237 |
| 2021 | 24,764 | 20,48 | 401 | 201 |
| 2022 | 24,764 | 20,48 | 401 | 201 |
| 2023 | 24,764 | 20,48 | 401 | 201 |
| 2024 | 24,764 | 20,48 | 401 | 201 |

Таблица 2.1.10. Установленная и располагаемая тепловая мощность Костромской ТЭЦ-2

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 170 | 170 | 611 | 227 |
| 2021 | 170 | 170 | 611 | 227 |
| 2022 | 170 | 170 | 611 | 227 |
| 2023 | 170 | 170 | 611 | 227 |
| 2024 | 170 | 170 | 611 | 227 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности представлены в таблицах 2.1.11 и 2.1.12.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто».

Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки и соответствующая тепловая мощность нетто ТЭЦ представлены в таблицах 2.1.11 и 2.1.12.

Таблица 2.1.11. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Костромской ТЭЦ-1

| Год | Установленная тепловая мощность (УТМ), Гкал/ч |  |  | Ограничения УТМ, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность (РТМ), Гкал/ч | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2020 | 237 | 200 | 437 | 0 | 437 | 9,41 | 427,59 |
| 2021 | 201 | 200 | 401 | 0 | 401 | 9,41 | 391,59 |
| 2022 | 201 | 200 | 401 | 0 | 401 | 9,41 | 391,59 |
| 2023 | 201 | 200 | 401 | 0 | 401 | 9,41 | 391,59 |
| 2024 | 201 | 200 | 401 | 0 | 401 | 9,41 | 391,59 |

Таблица 2.1.12. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Костромской ТЭЦ-2

| Год | Установленная тепловая мощность (УТМ), Гкал/ч |  |  | Ограничения УТМ, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность (РТМ), Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2020 | 311 | 300 | 611 | 15 | 596 | 20 | 576 |
| 2021 | 311 | 300 | 611 | 15 | 596 | 20 | 576 |
| 2022 | 311 | 300 | 611 | 15 | 596 | 20 | 576 |
| 2023 | 311 | 300 | 611 | 0 | 611 | 20 | 591 |
| 2024 | 311 | 300 | 611 | 0 | 611 | 20 | 591 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и эксплуатационном ресурсе основного оборудования ТЭЦ приведены в таблицах 2.13 - 2.16.

Таблица 2.13. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Костромской ТЭЦ-1 в 2024 году.

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, ч | Наработка на конец 2024 г., ч | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | БКЗ 75-39ФБ | 1965 | 210 240 | 309 456 | 1989 | 332 511 | 8 | 2028 |
| 4 | БКЗ 75-39ФБ | 1965 | 210 240 | 314 229 | 1989 | 344 518 | 6 | 2027 |
| 5 | БКЗ 75-39ФБ | 1966 | 210 240 | 274 457 | 1990 | 304 934 | 7 | 2026 |
| 6 | БКЗ 75-39ФБ | 1967 | 210 240 | 280 492 | 1991 | 314 182 | 7 | 2026 |
| 7 | БКЗ 75-39ФБ | 1983 | 210 240 | 146 793 | 2007 | 168 701 | 5 | 2025 |
| 8 | БКЗ 75-39ФБ | 1988 | 210 240 | 143 509 | 2012 | 170 687 | 7 | 2028 |

Таблица 2.14. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Костромской ТЭЦ-1 в 2024 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, ч. | Наработка на конец 2024г., ч | Год достиже-ния паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Р-12-35/5 | 1976 | не определен | 312 183 | - | Не установлен | 122 | 326000 | 1 | - |
| 5 | Р-6,9-3,4/0,5 | 1965 | не определен | 233 201 | - | Не установлен | 132 | 269219 | 2 | - |
| 6 | Р-12-35/5 | 1966 | не определен | 294 128 | - | Не установлен | 135 | 316000 | 1 | - |

Таблица 2.15. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Костромской ТЭЦ-2 в 2024 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, ч. | Наработка на конец 2024 г., ч | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БКЗ-210-140-7 | 1974 | 300 000 | 339 943 | 2016 | 360 000 | 1 | 2032 |
| 2 | БКЗ-210-140-7 | 1976 | 300 000 | 336 318 | 2017 | 343 468 | 1 | 2025 |
| 3 | БКЗ-210-140-7 | 1976 | 300 000 | 313 949 | 2022 | 338 202 | 1 | 2028 |
| 4 | БКЗ-210-140-7 | 1978 | 300 000 | 303 055 | 2024 | 321124 | 1 | 2027 |

Таблица 2.16. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Костромской ТЭЦ-2 в 2023 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, ч | Наработка на конец 2024 г., ч | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-60-130/13 | 1974 | 220 000 | 349 087 | 2005 | 600 | 228 | 377 410 | 5 | 2025 |
| 2 | Т-100/120-130 | 1976 | 220 000 | 345 164 | 2006 | 600 | 220 | 363 000 | 4 | 2026 |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

- 2.1. 6.1. Костромская ТЭЦ-1 (ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»)

Потребителями тепловой энергии Костромской ТЭЦ-1 в паре являются НАО «СВЕЗА», ООО «НКЛМ», ООО «Полимермаш», МУП г. Костромы «Костромские бани», ООО «Костромской химзавод». Объем отпуска тепловой энергии в паре в 2024 г. составил 158547 Гкал.

Потребителями тепловой энергии в горячей воде является коммунально-бытовой сектор и промышленные предприятия Ленинского района г. Костромы. Объем отпуска тепловой энергии в горячей врде в 2024 г. составил 592523,3 Гкал.

Пар после пароперегревателей котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №3-8 направляется в общестанционный коллектор пара 39 ата, с которого подается на два турбоагрегата Р-12-35/5 ст. №2,6 и турбину Р-6,9-3,4/0,5 ст. №5, а также на РОУ 35/5 ст. №5,6.

Регенеративный цикл в схеме Костромской ТЭЦ-1 отсутствует. Пар с противодавлением 4 и 6 атм. после турбин подается потребителям тепловой энергии в виде пара, на РОУ 5/1,2 ст. №3,4 на собственные нужды станции, а также на теплофикационную установку для подогрева сетевой воды на нужды отопления и ГВС. Через РУ 6/4 ст. №1,2 предусмотрена связь между коллекторами 6 и 4 атм.

Схема теплофикационной установки состоит из следующего оборудования:

- сетевые насосы в количестве 6 штук (СЭ 1250-140, КРХА-300/660/40А) для осенне-зимнего режима;

- сетевые насосы СЭ 1250-70 в количестве 2 штук для летнего режима и как насосы рециркуляции сетевой воды через водогрейные котлы;

- сетевые подогреватели ПСВ-200У в количестве 6 штук;

- три водогрейных котла ПВК: IIТВМ-50 (2 штуки), ПТВМ-100.

Сетевая вода подается потребителям по 4 выводам теплосети. Все выводы тепловой сети могут быть завязаны между собой через связи в городе. Для подогрева сетевой воды служат сетевые подогреватели ПСВ-200У ст. №1-6, рассчитанные на рабочее давление греющего пара 4 и 6 атм. Пар на сетевые подогреватели может подаваться как от паровых турбин, так и от РОУ 35/5 ст. №5,6.

До температуры наружного воздуха -18 оС выдерживание заданных параметров тепловой сети осуществляется сетевыми подогревателями, а при дальнейшем снижении температуры обеспечивается дополнительным включением пикового водогрейного котла.

В межотопительный период для обеспечения потребности промышленных предприятий в паре и нагрузки ГВС в работе находится один паровой котел БКЗ-75-39 ФБ и одна турбина Р 12-35/5 (или при низкой тепловой нагрузке РОУ 35/5 ст. №5,6).

В таблицах 2.17 - 2.19 представлены краткие технические характеристики теплофикационных установок, теплообменного и насосного оборудования.

Таблица 2.17. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Костромской ТЭЦ-1.

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБ-1 | ПСВ-200У | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1994 |
| 2 | СБ-2 | ПСВ-200У | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1987 |
| 3 | СБ-3 | ПСВ-200У | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1997 |
| 4 | СБ-4 | ПСВ-200У | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1985 |
| 5 | СБ-5 | ПСВ-200У | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1985 |
| 6 | СБ-6 | ПСВ-200У | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1990 |

Таблица 2.18. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Костромской ТЭЦ-1

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Сетевые бойлеры (ст№1-6) |  |  |
| ПСВ-200У | 32 (37,2) | 800 т/ч (222,2 кг/с) |

Таблица 2.19. Характеристики сетевых насосов Костромской ТЭЦ-1

| Наименование механизма, установки | Тип | Производи-тельность, м³/ч | Напор, м.в.ст. | Установленная мощность электро-двигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос №1 | КРНА-300/600-40А-019 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| Сетевые насосы №№2,5,6 | СЭ 1250х140 | 1250 | 140 | 630 | 3 |
| Сетевые насосы №№3,7 | СЭ 1250х140 | 1250 | 140 | 710 | 2 |
| Сетевые насосы рециркуляции №1,2 (летний режим работы) | СЭ 1250х70 | 1250 | 70 | 315 | 2 |

На рисунке 2.1 приведена принципиальная тепловая схема Костромской ТЭЦ-1.

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема Костромской ТЭЦ-1

      - Костромская ТЭЦ-2 (ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»)

Костромская ТЭЦ-2 является станцией с поперечными связями.

Состав работающего оборудования на 2025 г. обусловлен выполнением договорных условий по отпуску тепла и производству электроэнергии, а также учитывает обеспечение надежности работы ТЭЦ и собственных нужд станции. В отопительный период с ноября по март планируется работа 2-х турбин и 4-х котлов (при низких температурах наружного воздуха – водогрейного котла) для обеспечения потребности в тепловой энергии жилищно-бытового сектора и промышленных предприятий г. Костромы. В отопительный период октябрь и апрель планируется работа ТГ-2 и 3-х котлов. В остальное время года в связи с понижением теплофикационных нагрузок в работе находятся один котел и одна турбина.

В отопительный период, для улучшения технико-экономических показателей, следует преимущественно загружать по тепловой нагрузке турбину Т-100/120-130-3 с учетом загрузки производственного отбора турбины ПТ-60-130/13.

Для поддержания температурного графика тепловой сети электростанция вынуждена в осенне-зимний период при температурах наружного воздуха меньших -11 °С включать водогрейные котлы, т.к. сетевые подогреватели ТГ-1,2 при данной температуре наружного воздуха загружены полностью.

В таблицах 2.20 - 2.22 представлены краткие технические характеристики теплофикационных установок, теплообменного и насосного оборудования.

Таблица 2.20. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Костромской ТЭЦ-2

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной бойлер 1А | ПСВ-315-3-23 | Саратовский завод энер-гетического машиностроения | 1975 |
| 2 | Основной бойлер 1Б | ПСВ-315-3-23 | Саратовский завод энер-гетического машиностроения | 1975 |
| 3 | Пиковый бойлер 1А | ПСВ-315-14-23 | Саратовский завод энер-гетического машиностроения | 1989 |
| 4 | Пиковый бойлер 1Б | ПСВ-315-14-23 | Саратовский завод энер-гетического машиностроения | 1975 |
| 5 | Подогреватель ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-1 | Турбомоторный завод | 1977 |
| 6 | Подогреватель ПСГ-2 | ПСГ-2300-3-8-II | Турбомоторный завод | 1977 |

Таблица 2.21. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Костромской ТЭЦ-2

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры 1А, 1Б |  |  |
| ПСВ-315-3-23 | 56,5 | 725 |
| ПСВ-315-3-23 | 56,5 | 725 |
| Пиковые бойлера 1А, 1Б |  |  |
| ПСВ-315-14-23 | 45,2 | 1 130 |
| ПСВ-315-14-23 | 45,2 | 1 130 |
| Подогреватели сетевые ПСГ-1, ПСГ-2 |  |  |
| ПСГ-2300-2-8-1 | 87,5 | 5 000 |
| ПСГ-2300-2-8-2 | 87,5 | 4 500 |

Таблица 2.22. Характеристики сетевых насосов Костромской ТЭЦ-2

| Наименование механизма, установки | Тип | Производи-тельность, м³/ч | Напор, м.в.ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНТ-1А | СЭ 1250-140 | 1 250 | 140 | 630 | 1 |
| СНТ-1Б | СЭ 1250-140 | 1 250 | 140 | 630 | 1 |
| ЛСНТ | Д 1250-125 | 1 250 | 125 | 600 | 1 |
| СНТ-1-2А | СЭ 2500-60 | 2 500 | 60 | 415 | 1 |
| СНТ-1-2Б | СЭ 2500-60 | 2 500 | 60 | 415 | 1 |
| СНТ-1-2В | СЭ 2500-60 | 2 500 | 60 | 415 | 1 |
| СНТ-2А | СЭ 2500-60 | 2 500 | 60 | 415 | 1 |
| СНТ-2Б | СЭ 2500-60 | 2 500 | 60 | 415 | 1 |
| СНТ-2В | СЭ 2500-60 | 2 500 | 60 | 415 | 1 |
| СНТ ВК-1 | Д 1250-125 | 1 250 | 125 | 620 | 1 |
| СНТ ВК-2 | СЭ 1250-140-11 | 1 250 | 140 | 620 | 1 |
| СНТ ВК-3 | СЭ 1250-140-11 | 1 250 | 140 | 620 | 1 |
| СНТ ВК-4 | СЭ 2500-60-11 | 2 500 | 60 | 620 | 1 |

Рисунок 2.2 - Принципиальная тепловая схема Костромской ТЭЦ-2

- 2.1.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

В системе теплоснабжения города Костромы используется качественное регулированиеотпуска тепловой энергии, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

На Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2 регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 150/70 oCсо срезкой на 110оС и нижним спрямлением на 70оС (рисунок 2.3 и таблица 2.23).

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 2.23 – Таблица к температурному графику сетевой воды для Костромской ТЭЦ-1, Костромской ТЭЦ-2

| Температура, оС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70 | 52,0 | -11 | 93,9 | 58,3 |
| 7 | 70 | 51,4 | -12 | 96 | 59,3 |
| 6 | 70 | 50,7 | -13 | 98,1 | 60,2 |
| 5 | 70 | 50,1 | -14 | 100,2 | 61,2 |
| 4 | 70 | 49,5 | -15 | 102,3 | 62,1 |
| 3 | 70 | 48,9 | -16 | 104,4 | 63,1 |
| 2 | 70 | 48,3 | -17 | 106,4 | 64 |
| 1 | 70 | 47,7 | -18 | 108,5 | 64,9 |
| 0 | 70,1 | 47,2 | -19 | 110 | 65,5 |
| -1 | 72,4 | 48,2 | -20 | 110 | 65,1 |
| -2 | 74,5 | 49,3 | -21 | 110 | 64,8 |
| -3 | 76,7 | 50,3 | -22 | 110 | 64,4 |
| -4 | 78,9 | 51,3 | -23 | 110 | 64,1 |
| -5 | 81,1 | 52,4 | -24 | 110 | 63,7 |
| -6 | 83,2 | 53,4 | -25 | 110 | 63,4 |
| -7 | 85,4 | 54,4 | -26 | 110 | 63 |
| -8 | 87,5 | 55,4 | -27 | 110 | 62,7 |
| -9 | 89,6 | 56,3 | -28 | 110 | 62,4 |
| -10 | 91,8 | 57,3 | -29 | 110 | 62 |

Рисунок 2.3 – Температурный график Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2

    - Среднегодовая загрузка оборудования

В таблицах 2.24 и 2.25 приведены данные о среднегодовой загрузке оборудования ТЭЦ за период 2020-2024 голы. На протяжении периода резких изменений значений КИУМ не наблюдалось.

Таблица 2.24. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности Костромской ТЭЦ-1

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 15,57 | 29,89 |
| 2021 | 17,69 | 40,23 |
| 2022 | 20,81 | 43,41 |
| 2023 | 19,28 | 41,18 |
| 2024 | 18,81 | 38,39 |

Таблица 2.25. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности Костромской ТЭЦ-2

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 18,03 | 40,30 |
| 2021 | 16,93 | 51,66 |
| 2022 | 16,90 | 43,10 |
| 2023 | 20,76 | 46,37 |
| 2024 | 21,92 | 46,53 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Костромские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечены в полном объеме узлами учета тепловой энергии (теплоносителя). Узлы учета установлены на каждой отходящей магистрали и соответствуют требованиям, предъявляемым к коммерческому учету тепловой энергии.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" представлена в таблице 2.26.

Таблица 2.26 – Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» за 2019-2023 гг.

| Год | Количество прекращений подачи тепловой энергии | Среднее время восстановления, ч |  | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ-1 | - |  |  |
| 2020 | 0 | - |  | - |
| 2021 | 0 | - |  | - |
| 2022 | 0 | - |  | - |
| 2023 | 0,0003 | 12 | - | 107,744 |
| 2024 | 0,1271 | 12 | - | 657,69 |
|  | ТЭЦ-2 |  |  |  |
| 2020 | 0 | - |  | - |
| 2021 | 0 | - |  | - |
| 2022 | 0 | - |  | - |
| 2023 | 0,0002 | 12 | - | 194,098 |
| 2024 | 0,0858 | 12 |  | 998,00 |
|  | РК-2 |  |  |  |
| 2020 | 0 | - |  | - |
| 2021 | 0 | - |  | - |
| 2022 | 0 | - |  | - |
| 2023 | 0,16 | 15 | - | 68,807 |
| 2024 | 0 | - |  | - |

- 2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ТЭЦ г. Костромы в 2024 г. не выдавались.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования, входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Генерирующее оборудование Костромских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не отнесено к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

- 2.1.13. Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Описание и характеристики водоподготовительных установок ТЭЦ приведено в разделе 7.

- 2.1.14. Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки.

В качестве проектного топлива на Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2 используется природный газ с теплотворной способностью Qri 8128 – 8173 ккал/нм3.

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

Характеристики и расход природного газа по ТЭЦ представлен в таблицах 2.27 - 2.30.

Таблица 2.27. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Костромской ТЭЦ-1

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2020 | 8158 | 100184,6 | 100184,6 | 0,0 |
| 2021 | 8129 | 117395,5 | 117395,5 | 0,0 |
| 2022 | 8129 | 110475,3 | 110475,3 | 0,0 |
| 2023 | 8174 | 102186,6 | 102186,6 | 0,0 |
| 2024 | 8 149 | 100 556,5 | 100 556,5 | 0,0 |

Таблица 2.28. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Костромской ТЭЦ-1

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2020 | 9654 | 0,35 | 0,0 | 9,0 | 1871,0 |
| 2021 | 9654 | 0,35 | 0,0 | 9,0 | 1862,0 |
| 2022 | 9654 | 0,35 | 0,0 | 9,0 | 1853,0 |
| 2023 | 9603 | 0,35 | 0,0 | 6,0 | 1847,0 |
| 2024 | 9602 | 0,35 | 0,0 | 6,0 | 1832 |

Таблица 2.29. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Костромской ТЭЦ-2

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2020 | 8162 | 237986,4 | 237986,4 | 0,0 |
| 2021 | 8128 | 278194,3 | 278194,3 | 0,0 |
| 2022 | 8128 | 237201,7 | 237201,7 | 0,0 |
| 2023 | 8173 | 276513,3 | 276513,3 | 0,0 |
| 2024 | 8149 | 248886,0 | 248886,0 | 0,0 |

Таблица 2.30. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Костромской ТЭЦ-2

| Год | Мазут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2020 | 9609 | 1,6 | 0,0 | 8,0 | 4165,0 |
| 2021 | 9525 | 1,6 | 0,0 | 5,0 | 4160,0 |
| 2022 | 9525 | 1,6 | 0,0 | 2,4 | 4157,6 |
| 2023 | 9587 | 1,6 | 0,0 | 1,8 | 4155,8 |
| 2024 | 9541 | 3,2 | 0 | 3 | 4152,0 |

    - .Характеристики и состояние золоотвалов

Проектом Костромской ТЭЦ-2 наличие золоотвала не предусмотрено. Золошлакоотвал Костромской ТЭЦ-1, имеет регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений 208340000623000. Основные характеристики золошлакоотвала - пойменного типа, трехсекционный, расположен на расстоянии 2,5 км от площадки ТЭЦ. Площадь золошлакоотвала 18,0 га, полезный объем – 325,0 тыс.м3. Вся площадь золошлакоотвала поделена 2 разделительными дамбами на 3 отсека, соединенные между собой шахтными водосбросными колодцами пропускной способностью 1 м3/с и перепускными трубами Ду=1200 мм. II и III отсеки используются для складирования золы, а I отсек используется как пруд-отстойник. По периметру золошлакоотвала устроена дренажная канава, отводящая дренажные воды в реку Белилка.

Также золошлакоотвал является объектом размещения отходов. Регистрационный номер ОРО 44-00002-З-00479-010814. Складируемая зола отнесена к 5 классу опасности. Код ФККО 6 11 900 04 40 5 - зола от сжигания торфа практически неопасная. В связи с принятием ПАО «ТГК-2» решения об отказе сжигания торфа на Костромской ТЭЦ-1 с 2012 года накопление золы не осуществляется. Золоотвал используется для хранения ранее накопленной золы.

    - Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки

Эксплуатационные показатели Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2 представлены в таблицах 2.31 и 2.32.

Таблица 2.31 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Костромской ТЭЦ-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВт-ч | 80,4 | 99,0 | 94,2 | 89,3 | 83,5 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе: | млн. кВт-ч | 22,0 | 25,8 | 24,1 | 22,4 | 20,2 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВт-ч | 10,7 | 12,0 | 11,4 | 9,9 | 8,7 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВт-ч | 58,5 | 73,2 | 70,1 | 66,9 | 63,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 624,5 | 749,1 | 703,7 | 640,2 | 609,0 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 578,0 | 700,5 | 678,4 | 619,5 | 561,8 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из ПВК | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 39,7 | 40,7 | 17,6 | 14,0 | 40,9 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 998,6 | 987,8 | 986,8 | 993,7 | 991,5 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | 0,3 | - | - | - | 0,114 |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | 0,3 | - | - | - | 0,114 |
| с паром | тыс. Гкал | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 80,3 | 97,8 | 92,9 | 103,6 | 82,8 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 32,3 | 26,0 | 27,4 | 14,8 | 53,6 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч | 1043,8 | 1032,1 | 1029,2 | 1035,2 | 1036,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 172,9 | 167,4 | 164,9 | 166,3 | 168,4 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 92,6 | 93,5 | 96,4 | 96,8 | 92,3 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 134,5 | 137,9 | 134,6 | 144,2 | 138,4 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 134,5 | 137,9 | 134,6 | 144,2 | 138,4 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВт-ч | 80,4 | 99,0 | 94,2 | 89,3 | 83,5 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВт-ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 998,6 | 987,5 | 986,8 | 993,7 | 991,5 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1043,8 | 1032,1 | 1029,2 | 1035,2 | 1036,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе: | г/кВт-ч | 172,9 | 167,4 | 164,9 | 166,3 | 168,4 |
| по теплофикационному циклу | г/кВт-ч | 172,9 | 167,4 | 164,9 | 166,3 | 168,4 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170,8 | 165,6 | 165,9 | 169,0 | 174,7 |
| Затрачено условного топлива на ТЭЦ всего, в т.ч: | тыс. т у.т. | 116,782 | 136,347 | 128,3 | 119,3 | 117,1 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 10,11 | 12,26 | 11,55 | 11,1 |  |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 106,67 | 124,09 | 116,77 | 108,2 |  |

Таблица 2.32 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Костромской ТЭЦ-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВт-ч | 601,8 | 711,8 | 690,5 | 692,9 | 575,88 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе: | млн. кВт-ч | 66,5 | 72,9 | 69,9 | 71,3 | 67,90 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВт-ч | 17,7 | 20,7 | 15,4 | 20,0 | 18,62 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВт-ч | 535,4 | 638,9 | 620,6 | 621,6 | 507,98 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 871,0 | 1044,2 | 1004,0 | 1085,3 | 887,71 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 13,7 | 34,6 | 33,8 | 57,2 | 42,06 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 699,0 | 900,1 | 877,9 | 932,8 | 809,24 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из ПВК | тыс. Гкал | 18,9 | 22,4 | 14,6 | 28,8 | 15,00 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 139,6 | 87,1 | 77,7 | 66,5 | 24,55 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1423,0 | 1340,2 | 1344,6 | 1338,4 | 1271,83 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | 11,3 | - | - | - | 0,114 |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | 11,3 | - | - | - | 0,114 |
| с паром | тыс. Гкал | 0,0 | - | - | - |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 856,4 | 953,9 | 928,5 | 927,4 | 732,42 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 96,5 | 105,1 | 107,0 | 88,2 | 92,69 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч | 1469,2 | 1377,0 | 1377,9 | 1368,7 | 1307,51 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 242,8 | 228,1 | 228,1 | 223,7 | 232,04 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 81,8 | 89,5 | 90,8 | 91,2 | 95,32 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 445,0 | 569,4 | 539,0 | 531,6 | 512,94 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 234,9 | 252,0 | 254,0 | 259,5 | 214,50 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 560,6 | 596,2 | 549,1 | 548,8 | 539,36 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВт-ч | 430,5 | 538,8 | 519,4 | 546,8 | 471,54 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВт-ч | 171,3 | 173,0 | 171,2 | 146,1 | 104,34 |
| Удельный расход тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1989,2 | 1770,5 | 1787,7 | 1696,0 | 1102,10 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 2053,8 | 2007,0 | 2032,8 | 1890,6 | 1133 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе: | г/кВт-ч | 224,06 | 242,8 | 228,1 | 228,1 | 232,04 |
| по теплофикационному циклу | г/кВт-ч | 156,00 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,00 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 578,66 | 472,6 | 466,3 | 451,1 | 582,60 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,70 | 169,3 | 169,8 | 171,2 | 173,83 |
| Затрачено условного топлива на ТЭЦ всего, в т.ч: | т у.т. | 237,20 | 277,491 | 323,027 | 313,5 | 272,18 |
| на выработку электрической энергии | т у.т. | 224,06 | 130,0 | 145,8 | 141,6 |  |
| на выработку тепловой энергии | т у.т. | 156,00 | 147,5 | 177,3 | 171,9 |  |

  - Котельные

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение потребителей города Кострома осуществляется от 47 источников тепловой энергии, в том числе:

- источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (2 ТЭЦ);

- районная котельная РК-2, эксплуатируемая ПАО «ТГК-2»;

- котельные МУП г. Костромы «Городские сети» - 42 шт.;

- котельная ЛПУ «Санаторий «Костромской»;

- котельная улицы Костромская, 99 (ООО «КостромаТеплоРемонт»);

- БМК микрорайон Черноречье, 20а (ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново»).

- Состав и технические характеристики основного оборудования котельных представлены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 2.33. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| N п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | УТМ котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная РК-2-2 | улица Ярославская, дом 39а | ДКВР-4/13 | 1 | 1987 | 2,000 | 105,000 | 176,3 | 88,5 | 164,399 | 15.05.2021г. |
|  |  |  | ДКВР-4/13 | 1 | 1987 | 2,000 |  | 176,3 | 87,9 |  | 09.06.2021г. |
|  |  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1987 | 33,700 |  | 167,9 | 91,6 |  | 29.11.2021 |
|  |  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1987 | 33,700 |  | 167,9 | 90,5 |  | 23.06.2023 |
|  |  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1987 | 33,600 |  | 167,9 | 91,9 |  | 15.09.2023 |
| Итого по зоне ЕТО №1 |  |  |  | 5 | - | 105,000 | 105,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | улица Береговая, дом 45 | ДКВР-20/13 | 1 | 1993 | 11,234 | 28,462 | 155,62 | 91,8% | 156,66 | 30.06.2020 |
|  |  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1993 | 11,234 |  | 157,16 | 90,9% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | ДЕ 10-14 ГМ | 1 | 1999 | 5,994 |  | 157,68 | 90,6% |  | 30.06.2020 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | улица Боровая, дом 4 | ДКВр-4/13 | 1 | 1998 | 2,249 | 14,747 | н/д | н/д | 168,48 | 07.06.2022 |
|  |  |  | ДКВр-4/13 | 1 | 1998 | 2,249 |  | н/д | н/д |  | 25.04.2022 |
|  |  |  | ДКВр-4/13 | 1 | 1998 | 2,249 |  | н/д | н/д |  | 07.06.2022 |
|  |  |  | ТВГ-4Р | 1 | 1984 | 4,000 |  | 166,69 | 85,7% |  | 25.04.2022 |
|  |  |  | ТВГ-4Р | 1 | 1984 | 4,000 |  | 170,27 | 83,9% |  | 07.06.2022 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | улица Водяная, дом 95а | КВН-3 | 1 | 1993 | 0,586 | 4,767 | 190,22 | 75,1% | 174,16 | 19.07.2020 |
|  |  |  | КВН-3 | 1 | 1993 | 0,586 |  | 182,45 | 78,3% |  | 19.07.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1980 | 0,595 |  | 180,38 | 79,2% |  | 19.07.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1986 | 1,500 |  | 167,08 | 85,5% |  | 19.07.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1986 | 1,500 |  | 169,26 | 84,4% |  | 19.07.2020 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | Военный городок-1, дом 12 | LavartRevers 500 кВт | 1 | 2022 | 0,430 | 0,860 | 158,12 | 90,4% | 157,10 | не проводилось |
|  |  |  | LavartRevers 500 кВт | 1 | 2022 | 0,430 |  | 156,09 | 91,5% |  | не проводилось |
| 8 | Котельная поселок Волжский | поселок Волжский | Arcusignis f 6000 | 1 | 2025 | 5,16 | 14,51 | 157,33 | 90,8% | 159,22 | не проводилось |
|  |  |  | Arcusignis f 6000 | 1 | 2025 | 5,16 |  | 156,64 | 91,2% |  | не проводилось |
|  |  |  | ДКВр-6,5/13 | 1 | 1996 | 4,19 |  | 161,06 | 88,7% |  | 16.12.2024 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | улица Голубкова, дом 9а | ТВГ-1,5 | 1 | 1984 | 1,500 | 5,960 | 194,36 | 73,5% | 198,03 | 08.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1984 | 1,500 |  | 196,77 | 72,6% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 2002 | 0,440 |  | 186,99 | 76,4% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 2002 | 0,440 |  | 178,79 | 79,9% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1984 | 0,440 |  | 182,68 | 78,2% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1998 | 0,600 |  | 228,57 | 62,5% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1998 | 0,600 |  | 186,50 | 76,6% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1998 | 0,440 |  | 234,58 | 60,9% |  | 10.09.2020 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | улица Загородная 2-я, дом 40а | КВН-1 | 1 | 1981 | 0,400 | 2,890 | 186,99 | 76,4% | 188,88 | 08.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 | 1981 | 0,340 |  | 186,25 | 76,7% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 | 1980 | 0,390 |  | 192,27 | 74,3% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 | 1980 | 0,400 |  | 191,75 | 74,5% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1984 | 0,860 |  | 188,47 | 75,8% |  | 09.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1989 | 0,500 |  | 187,97 | 76,0% |  | 09.09.2020 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | шоссе Кинешемское, дом 72, помещение 4 | Минск-1 | 1 | 1987 | 0,470 | 2,510 | 198,14 | 72,1% | 202,68 | 15.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 | 1980 | 0,360 |  | 200,92 | 71,1% |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | Тула-3 | 1 | 1988 | 0,470 |  | 193,05 | 74,0% |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | Тула-3 | 1 | 1980 | 0,380 |  | 188,22 | 75,9% |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | Тула-3 | 1 | 1987 | 0,360 |  | 213,22 | 67,0% |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | Тула-3 | 1 | 1987 | 0,470 |  | 221,83 | 64,4% |  | 16.09.2020 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | шоссе Кинешемское, дом 86 | КВН-1 | 1 | 1986 | 0,380 | 2,880 | 174,86 | 81,7% | 178,50 | 15.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-5 | 1 | 1973 | 0,500 |  | 176,37 | 81,0% |  | 16.09.2020 |
|  |  |  | Тула-3 | 1 | 1987 | 0,500 |  | 183,86 | 77,7% |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1987 | 1,500 |  | 178,35 | 80,1% |  | 15.09.2020 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | улица Костромская, 48а | КВА-0,048 Гн MICRO New NR 50 | 1 | 2017 | 0,041 | 0,082 | 308,55 | 46,3% | 300,64 | не проводилось |
|  |  |  | КВА-0,048 Гн MICRO New NR 50 | 1 | 2017 | 0,041 |  | 292,74 | 48,8% |  | не проводилось |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | улица Машиностроителей, дом 5, строение 1 | Энергия-3 | 1 | 1968 | 0,470 | 5,750 | 178,13 | 80,2% | 178,90 | 07.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1968 | 0,560 |  | 185,29 | 77,1% |  | 07.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1968 | 0,630 |  | 186,25 | 76,7% |  | 07.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1968 | 0,450 |  | 174,43 | 81,9% |  | 07.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1968 | 0,550 |  | 172,12 | 83,0% |  | 07.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1968 | 0,630 |  | 168,86 | 84,6% |  | 08.09.2020 |
|  |  |  | Минск-1 | 1 | 1968 | 0,480 |  | 199,24 | 71,7% |  | 08.09.2020 |
|  |  |  | Минск-1 | 1 | 1968 | 0,480 |  | 187,48 | 76,2% |  | 08.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1976 | 0,750 |  | 170,88 | 83,6% |  | 08.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1976 | 0,750 |  | 174,00 | 82,1% |  | 08.09.2020 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | улица Машиностроителей, дом 6 | Энергия-3 | 1 | 1970 | 0,605 | 6,300 | 199,24 | 71,7% | 185,29 | 05.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-5 | 1 | 1979 | 0,516 |  | 200,92 | 71,1% |  | 05.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1970 | 0,679 |  | 231,16 | 61,8% |  | 05.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5р | 1 | 1980 | 1,500 |  | 172,32 | 82,9% |  | 06.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5р | 1 | 1980 | 1,500 |  | 172,74 | 82,7% |  | 06.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5р | 1 | 1980 | 1,500 |  | 179,02 | 79,8% |  | 06.09.2020 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | поселок Новый, дом 15, здание котельной | Кондор 01-01-13 | 1 | 1995 | 6,880 | 20,640 | 156,30 | 91,4% | 158,99 | 04.05.2023 |
|  |  |  | Кондор 01-01-13 | 1 | 1995 | 6,880 |  | 160,51 | 89,0% |  | 04.05.2023 |
|  |  |  | Кондор 01-01-13 | 1 | 1995 | 6,880 |  | 160,15 | 89,2% |  | 04.05.2023 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | улица Партизанская, дом 37 строение 1 | RSP 250 | 1 | 2020 | 0,215 | 0,331 | 149,28 | 95,7% | 150,00 | не проводилось |
|  |  |  | RSP 150 | 1 | 2020 | 0,116 |  | 151,33 | 94,4% |  | не проводилось |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | улица Пастуховская, дом 37 | ДКВр-10/13 | 1 | 1970 | 5,200 | 21,640 | 160,69 | 88,9% | 161,83 | 20.08.2021 |
|  |  |  | ДКВр-10/13 | 1 | 1999 | 5,620 |  | 163,45 | 87,4% |  | 02.06.2023 |
|  |  |  | ДКВр-10/13 | 1 | 1999 | 5,200 |  | 159,26 | 89,7% |  | 02.06.2023 |
|  |  |  | ДКВр-10/13 | 1 | 1997 | 5,620 |  | 163,64 | 87,3% |  | 06.09.2021 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | улица Почтовая, дом 9, | ВК-21 | 1 | 2017 | 1,720 | 8,600 | 166,50 | 85,8% | 164,95 | не проводилось |
|  |  |  | ВК-21 | 1 | 1995 | 1,720 |  | 161,97 | 88,2% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | ВК-21 | 1 | 2019 | 1,720 |  | 163,83 | 87,2% |  | не проводилось |
|  |  |  | ВК-21 | 1 | 2019 | 1,720 |  | 164,20 | 87,0% |  | не проводилось |
|  |  |  | ВК-21 | 1 | 2017 | 1,720 |  | 168,27 | 84,9% |  | не проводилось |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | улица Просвещения, дом 22, строение 1 | Братск-1Г | 1 | 1992 | 0,630 | 2,050 | 180,83 | 79,0% | 184,02 | 13.09.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1992 | 0,690 |  | 179,02 | 79,8% |  | 13.09.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1992 | 0,730 |  | 191,50 | 74,6% |  | 14.09.2020 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | улица Советская, дом 22а | КВН-3 | 1 | 1993 | 0,375 | 1,615 | 214,50 | 66,6% | 195,92 | 11.09.2020 |
|  |  |  | КВН-3 | 1 | 1993 | 0,499 |  | 186,01 | 76,8% |  | 11.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-5 | 1 | 1985 | 0,411 |  | 212,90 | 67,1% |  | 11.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 | 1985 | 0,330 |  | 168,66 | 84,7% |  | 11.09.2020 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | улица Солоница, дом 5, | КВН-1 | 1 | 1993 | 0,400 | 1,130 | 214,18 | 66,7% | 199,41 | 18.08.2020 |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 | 1971 | 0,330 |  | 200,64 | 71,2% |  | 18.08.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1993 | 0,400 |  | 183,62 | 77,8% |  | 18.08.2020 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | улица Сплавщиков, дом 4 | Универсал-6 | 1 | 1977 | 0,300 | 1,100 | 236,13 | 60,5% | 208,35 | 16.12.2024 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1992 | 0,440 |  | 202,35 | 70,6% |  | 16.12.2024 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1992 | 0,360 |  | 192,53 | 74,2% |  | 16.12.2024 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | улица Сутырина, дом 8 | ДЕ 6,5/14 | 1 | 1995 | 3,653 | 10,958 | 169,87 | 84,1% | 166,41 | 29.06.2023 |
|  |  |  | ДЕ 6,5/14 | 1 | 1995 | 3,653 |  | 164,58 | 86,8% |  | 29.06.2023 |
|  |  |  | ДЕ 6,5/14 | 1 | 1995 | 3,653 |  | 164,77 | 86,7% |  | 29.06.2023 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | поселок Учхоза «Костромской» | КВН-1 | 1 | 2004 | 0,555 | 2,055 | 457,88 | 31,2% | 261,41 | 11.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1985 | 1,500 |  | 188,71 | 75,7% |  | 11.09.2020 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | улица Шагова, дом 205, строение 1 | Братск-1Г | 1 | 1988 | 0,600 | 8,250 | 195,96 | 72,9% | 183,36 | 30.06.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1988 | 0,660 |  | 196,77 | 72,6% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1988 | 0,660 |  | 198,97 | 71,8% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1988 | 0,580 |  | 211,33 | 67,6% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1988 | 0,650 |  | 201,49 | 70,9% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | Братск-1Г | 1 | 1988 | 0,600 |  | 186,50 | 76,6% |  | 30.06.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5р | 1 | 1988 | 1,500 |  | 174,64 | 81,8% |  | 14.08.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5р | 1 | 1988 | 1,500 |  | 172,95 | 82,6% |  | 14.08.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5р | 1 | 1988 | 1,500 |  | 164,77 | 86,7% |  | 14.08.2020 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | улица Московская, дом 105, здание котельной, лит Р-1 | ДКВР-20/13 | 1 | 1973 | 11,244 | 166,862 | 161,42 | 88,5% | 162,08 | 01.08.2023 |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1972 | 50,000 |  | 170,27 | 83,9% |  | 01.08.2023 |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1975 | 50,000 |  | 157,16 | 90,9% |  | 01.08.2023 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1981 | 5,619 |  | 161,06 | 88,7% |  | 26.07.2022 |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1983 | 50,000 |  | 159,08 | 89,8% |  | 01.08.2023 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | улица Советская, дом 122а | ТВГ-1,5 | 1 | 1980 | 1,500 | 6,190 | 181,57 | 78,7% | 184,15 | 11.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1974 | 1,500 |  | 190,99 | 74,8% |  | 11.09.2020 |
|  |  |  | Энергия-6 | 1 | 1975 | 0,500 |  | 193,57 | 73,8% |  | 14.09.2020 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1975 | 1,500 |  | 178,84 | 79,9% |  | 14.09.2020 |
|  |  |  | КСВ-0,63 | 1 | 1994 | 0,540 |  | 181,29 | 78,8% |  | 14.09.2020 |
|  |  |  | КВН-4 | 1 | 1994 | 0,650 |  | 181,75 | 78,6% |  | 14.09.2020 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | улица Вокзальная, дом 56 | ACV Compact А500 | 1 | 2012 | 0,550 | 1,100 | 159,26 | 89,7% | 159,53 | не проводилось |
|  |  |  | ACV Compact А500 | 1 | 2012 | 0,550 |  | 159,80 | 89,4% |  | не проводилось |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | улица Красная Байдарка, в районе ж/д №1,3 | КВа-0,15 Гн RS-A-150 | 1 | 2018 | 0,129 | 0,301 | 196,23 | 72,8% | 183,05 | не проводилось |
|  |  |  | КВа-0,20 Гн RS-A-200 | 1 | 2018 | 0,172 |  | 173,16 | 82,5% |  | не проводилось |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | улица Красная Байдарка, в районе ж/д №7,8,8а,8б | КВа-0,15 Гн RS-A-150 | 1 | 2018 | 0,129 | 0,214 | 195,16 | 73,2% | 191,05 | не проводилось |
|  |  |  | КВа-0,099 Гн RS-A-100 | 1 | 2018 | 0,085 |  | 184,81 | 77,3% |  | не проводилось |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | улица Лесная, дом 27, строение 1 | Duotherm-1850 | 1 | 2020 | 1,591 | 5,504 | 153,78 | 92,9% | 154,31 | не проводилось |
|  |  |  | Duotherm-1850 | 1 | 2020 | 1,591 |  | 153,44 | 93,1% |  | не проводилось |
|  |  |  | Duotherm-1850 | 1 | 2020 | 1,591 |  | 157,16 | 90,9% |  | не проводилось |
|  |  |  | Duotherm-850 | 1 | 2020 | 0,731 |  | 151,17 | 94,5% |  | не проводилось |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | улица Никитская, дом 47в | ДКВР-10/13 ГМ | 1 | н/д | 5,620 | 32,800 | 165,54 | 86,3% | 164,09 | н/д |
|  |  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | н/д | 10,320 |  | 160,69 | 88,9% |  | н/д |
|  |  |  | ДКВР-10/13 ГМ | 1 | н/д | 5,620 |  | 163,45 | 87,4% |  | 13.10.2024 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 ГМ | 1 | н/д | 5,620 |  | 166,11 | 86,0% |  | 13.10.2024 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 ГМ | 1 | н/д | 5,620 |  | 167,48 | 85,3% |  | н/д |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | улица Вокзальная, 1 | Тула-3 | 1 | 1980 | 0,350 | 0,887 | 194,10 | 73,6% | 211,03 | 06.09.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1994 | 0,340 |  | 191,24 | 74,7% |  | 06.09.2020 |
|  |  |  | Универсал-6п | 1 | 2001 | 0,197 |  | 275,25 | 51,9% |  | 07.09.2020 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | улица Бульварная, 6 | КВА-0,15 Гн MICRO New NR 150 | 1 | 2017 | 0,129 | 0,516 | 167,08 | 85,5% | 163,58 | не проводилось |
|  |  |  | КВА-0,15 Гн MICRO New NR 150 | 1 | 2017 | 0,129 |  | 160,88 | 88,8% |  | не проводилось |
|  |  |  | КВА-0,15 Гн MICRO New NR 150 | 1 | 2017 | 0,129 |  | 163,27 | 87,5% |  | не проводилось |
|  |  |  | КВА-0,15 Гн MICRO New NR 150 | 1 | 2017 | 0,129 |  | 163,08 | 87,6% |  | не проводилось |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | улица Линейная, 5 | TITAN Z 85 E | 1 | 2021 | 0,070 | 0,140 | 159,26 | 89,7% | 159,08 | не проводилось |
|  |  |  | TITAN Z 85 E | 1 | 2021 | 0,070 |  | 158,91 | 89,9% |  | не проводилось |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | проспект Речной, 72 | STREETBOILER SB2-90 (секция 1) | 1 | 2022 | 0,039 | 0,078 | 157,68 | 90,6% | 157,16 | не проводилось |
|  |  |  | STREETBOILER SB2-90 (секция 2) | 1 | 2022 | 0,039 |  | 156,64 | 91,2% |  | не проводилось |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | проспект Речной, 145 | MICRO New NR 300 | 1 | н/д | 0,129 | 0,258 | 159,97 | 89,3% | 158,57 | не проводилось |
|  |  |  | MICRO New NR 300 | 1 | н/д | 0,129 |  | 157,16 | 90,9% |  | не проводилось |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | улица Профсоюзная, 12в | MICRO New NR 150 | 1 | н/д | 0,129 | 0,516 | 156,81 | 91,1% | 157,78 | не проводилось |
|  |  |  | MICRO New NR 150 | 1 | н/д | 0,129 |  | 156,30 | 91,4% |  | не проводилось |
|  |  |  | MICRO New NR 150 | 1 | н/д | 0,129 |  | 159,44 | 89,6% |  | не проводилось |
|  |  |  | MICRO New NR 150 | 1 | н/д | 0,129 |  | 158,55 | 90,1% |  | не проводилось |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | улица Шарьинская, 45 | RS-H-500 | 1 | 2022 | 0,430 | 0,860 | н/д | н/д | н/д | не проводилось |
|  |  |  | RS-H-500 | 1 | 2022 | 0,430 |  | н/д | н/д |  | не проводилось |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | улица Китицынская, 15 | RS-H-1200 | 1 | 2021 | 1,032 | 1,032 | н/д | н/д | н/д | не проводилось |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | проспект Речной, 143 | WiesbergSteel 1250 | 1 | 2022 | 1,075 | 2,150 | н/д | н/д | н/д | не проводилось |
|  |  |  | WiesbergSteel 1250 | 1 | 2022 | 1,075 |  | н/д | н/д |  | не проводилось |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | санаторий «Костромской» | КВН-1 | 1 | 1985 | 0,620 | 3,720 | н/д | н/д | 207,96 | 15.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1985 | 0,620 |  | 183,86 | 77,7% |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1985 | 0,620 |  | н/д | н/д |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1985 | 0,620 |  | н/д | н/д |  | 15.09.2020 |
|  |  |  | КВН-1 | 1 | 1985 | 0,620 |  | 229,31 | 62,3% |  | 16.09.2020 |
|  |  |  | КВН-2 | 1 | 1985 | 0,620 |  | 210,70 | 67,8% |  | 16.09.2020 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | улица Беленогова Юрия, 18/1 | LavartReverse 1250 | 1 | - | 1,075 | 4,299 | н/д | н/д | н/д | - |
|  |  |  | LavartReverse 1250 | 1 | - | 1,075 |  | н/д | н/д |  | - |
|  |  |  | LavartReverse 1250 | 1 | - | 1,075 |  | н/д | н/д |  | - |
|  |  |  | LavartReverse 1250 | 1 | - | 1,075 |  | н/д | н/д |  | - |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | улица Ленина, 154 | Vaillant VKK 2806/3-E-HL | 1 | - | 0,241 | 0,723 | н/д | н/д | н/д | - |
|  |  |  | Vaillant VKK 2806/3-E-HL | 1 | - | 0,241 |  | н/д | н/д |  | - |
|  |  |  | Vaillant VKK 2806/3-E-HL | 1 | - | 0,241 |  | н/д | н/д |  | - |
| Итого по зоне ЕТО №2 |  |  |  | 162 | - | 396,24 | 396,24 | - | - | - | - |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети», котельная ООО «КостромаТеплоРемонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | улица Костромская, дом 99 | ДКВР-4/13 | 1 | 1975 | 1,404 | 15,278 | 162,00 | 88,2% | 158,25 | 17.08.2022 |
|  |  |  | ДКВР-4/13 | 1 | 1978 | 2,240 |  | 161,90 | 88,2% |  | 17.08.2022 |
|  |  |  | ДКВР-4/13 | 1 | 1961 | 2,078 |  | 159,10 | 89,8% |  | 17.08.2022 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1981 | 4,750 |  | 155,10 | 92,1% |  | 30.11.2022 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1981 | 4,806 |  | 158,20 | 90,30% |  | 30.11.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №3 |  |  |  | 5 | - | 15,278 | 15,278 | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | микрорайон Черноречье, 20а | "REX-350" | 1 | 2008 | 3,010 | 12,040 | 156,6 | 91,22 | 156,6 | 2023 |
|  |  |  | "REX-350" | 1 | 2008 | 3,010 |  | 156,6 | 91,22 |  | 2023 |
|  |  |  | "REX-350" | 1 | 2008 | 3,010 |  | 156,6 | 91,22 |  | 2023 |
|  |  |  | "REX-350" | 1 | 2008 | 3,010 |  | 156,6 | 91,22 |  | 2023 |
| Итого по зоне ЕТО №3 |  |  |  | 4 | - | 12,040 | 12,040 | 156,6 | 91,22 | 156,6 | - |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» котельных представлены в таблице 2.34.

Таблица 2.34. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установлен-ная | Ограниче-ния установлен-ной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располага-емая | Затраты тепловой мощности на собствен-ные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 105,000 | 0,000 | 105,000 | 2,500 | 102,500 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 105,000 | 0,000 | 105,000 | 2,500 | 102,500 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 28,462 | 7,518 | 20,944 | 0,104 | 20,84 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 14,747 | 0,723 | 14,024 | 0,084 | 13,94 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 4,767 | 1,016 | 3,751 | 0,007 | 3,744 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,86 | 0,069 | 0,791 | 0 | 0,791 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 14,51 | 2,014 | 12,496 | 0,015 | 12,481 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 5,96 | 1,175 | 4,785 | 0,038 | 4,747 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 2,89 | 0,755 | 2,135 | 0,006 | 2,129 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2,51 | 0,994 | 1,516 | 0,013 | 1,503 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2,88 | 0,484 | 2,396 | 0,018 | 2,378 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,082 | 0,043 | 0,039 | 0,002 | 0,037 |
| 14 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 5,75 | 0,341 | 5,409 | 0,035 | 5,374 |
| 15 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 6,3 | 1,985 | 4,315 | 0,025 | 4,29 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 20,64 | 2,543 | 18,097 | 0,045 | 18,052 |
| 17 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр.1 | 0,331 | 0,024 | 0,307 | 0,003 | 0,304 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 21,64 | 0,87 | 20,77 | 0,168 | 20,602 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 8,6 | 1,991 | 6,609 | 0,035 | 6,574 |
| 20 | Котельная ул. Просвещения, 22 стр.1 | 2,05 | 0,512 | 1,538 | 0,006 | 1,532 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 1,615 | 0,019 | 1,596 | 0,01 | 1,586 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 1,13 | 0,145 | 0,985 | 0,004 | 0,981 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 1,1 | 0,333 | 0,767 | 0,003 | 0,764 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 10,958 | 1,29 | 9,668 | 0,128 | 9,54 |
| 25 | Котельная п. Учхоз | 2,055 | 1,381 | 0,674 | 0,015 | 0,659 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 8,25 | 2,631 | 5,619 | 0,036 | 5,583 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 166,862 | 16,941 | 149,921 | 0,615 | 149,306 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 6,19 | 1,469 | 4,721 | 0,199 | 4,522 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 1,1 | 0,273 | 0,827 | 0,001 | 0,826 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,301 | 0,015 | 0,286 | 0 | 0,286 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,214 | 0,012 | 0,202 | 0 | 0,202 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 5,504 | 0,384 | 5,12 | 0,025 | 5,095 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 32,8 | 1,773 | 31,027 | 0,74 | 30,287 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,887 | 0,171 | 0,716 | 0,011 | 0,705 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,516 | 0,082 | 0,434 | 0 | 0,434 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,14 | 0,024 | 0,116 | 0 | 0,116 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,078 | 0 | 0,078 | 0 | 0,078 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,258 | 0,084 | 0,174 | 0 | 0,174 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,516 | 0,152 | 0,364 | 0 | 0,364 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,86 | 0 | 0,86 | 0 | 0,86 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 1,032 | 0 | 1,032 | 0 | 1,032 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 2,15 | 0 | 2,15 | 0 | 2,15 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 3,72 | 0,836 | 2,884 | 0,19 | 2,694 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 4,299 | 0,267 | 4,032 | 0,086 | 3,946 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,723 | 0 | 0,723 | 0,02 | 0,703 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 15,278 | 1,796 | 13,482 | 0,08 | 13,402 |
| Итого по ЕТО №2 |  | 411,515 | 411,515 | 51,121 | 360,394 | 2,767 |
| ЕТО №3 ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 12,040 | 0,000 | 12,040 | 0,110 | 11,930 |
| Итого по ЕТО №3 |  | 12,040 | 0,000 | 12,040 | 0,110 | 11,930 |
| Итого по МО |  | 528,555 | 51,121 | 477,434 | 5,377 | 472,057 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Существующие ограничения тепловой мощности на котельных представлены в таблице 2.34.

Основными причинами ограничений тепловой мощности являются:

- конструктивные особенности котлов;

- физический износ котлов вследствие длительной эксплуатации;

- ограничения производительности тягодутьевых устройств;

- ветхое состояние эксплуатируемого оборудования.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Величина затрат на собственные нужды зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя – пар, горячая вода

- наличия тепловой изоляции трубопроводов в пределах теплоисточника;

- наличия и качества тепловой изоляции наружно расположенных баков запаса воды;

- состояния наружных ограждающих конструкций здания котельной: наружных стен, окон, дверей.

Основными составляющими затрат тепловой энергии на собственные нужды являются:

- отопление и вентиляция здания котельной;

- розжиг котлов из холодного состояния;

- потери теплоты баками запаса горячей воды, имеющими наружную установку;

- затраты горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала котельных..

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактическоепотребление теплоты на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствуют сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии». Утвержден приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В общем случае нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 2% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше.

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблице 2.34.

В таблице 2.35 представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива.

Таблица 2.35. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2024 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрега-тами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная РК-2 | 125 233 | 5 800 | 119 432 | газ | 19 635 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 125 233 | 5 800 | 119 432 | газ | 19 635 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинешемское шоссе, 72 | 2 667,7 | 63,1 | 2 604,6 | газ | 369,1 |
| 5 | Кинешемское шоссе, 86 | 2 814,6 | 138,5 | 2 676,1 | газ | 502,5 |
| 6 | Партизанская, 37, стр. 1 | 623,5 | 33,7 | 589,8 | газ | 41,5 |
| 7 | Просвещения, 22, стр. 1 | 2 589,6 | 27,7 | 2 561,9 | газ | 446,6 |
| 8 | Вокзальная, 1, стр. 1 | 1 266,0 | 63,1 | 1 202,9 | газ | 262,9 |
| 9 | Беленогова, 18 | 2 766,1 | 71,5 | 2 694,6 | газ | 492,1 |
| 10 | Пастуховская, 37а | 47 952,5 | 1 364,1 | 46 588,4 | газ | 7 776,5 |
| 11 | Советская, 22а | 2 734,0 | 40,4 | 2 693,6 | газ | 471,4 |
| 12 | Сплавщиков, 4, стр. 1 | 1 185,2 | 22,4 | 1 162,8 | газ | 212,9 |
| 13 | Водяная, 95а | 3 624,1 | 27,8 | 3 596,3 | газ | 652,1 |
| 14 | Сутырина, 8 | 23 143,9 | 766,7 | 22 377,2 | газ | 3 626,5 |
| 15 | Шагова, 205, стр. 1 | 15 880,7 | 146,7 | 15 734,1 | газ | 2 575,0 |
| 16 | Советская, 122а | 8 791,2 | 102,7 | 8 688,5 | газ | 1 590,2 |
| 17 | Лесная, 27, стр. 1 | 7 988,6 | 95,7 | 7 892,9 | газ | 1 257,1 |
| 18 | Машиностроителей, 6 | 4 019,2 | 106,0 | 3 913,2 | газ | 574,8 |
| 19 | 2-я Загородная, 40а | 4 412,7 | 26,9 | 4 385,8 | газ | 791,5 |
| 20 | Машиностроителей, 5, стр. 1 | 11 226,3 | 138,7 | 11 087,7 | газ | 1 842,7 |
| 21 | Солоница, 5 | 2 622,4 | 44,6 | 2 577,8 | газ | 496,8 |
| 22 | пос. Новый | 12 585,4 | 357,7 | 12 227,7 | газ | 1 936,9 |
| 23 | пос. Учхоз | 2 025,9 | 53,7 | 1 972,2 | газ | 350,0 |
| 24 | Боровая, 4 | 26 483,0 | 505,9 | 25 977,1 | газ | 4 503,0 |
| 25 | Голубкова, 9а | 14 548,3 | 380,8 | 14 167,5 | газ | 2 362,4 |
| 26 | Почтовая, 9 | 12 987,9 | 262,8 | 12 725,1 | газ | 2 227,3 |
| 27 | Береговая, 45а | 27 772,2 | 1 708,1 | 26 064,0 | газ | 4 187,1 |
| 28 | дер. Некрасово | 250,6 | 8,5 | 242,1 | газ | 47,6 |
| 29 | пос. Волжский | 17 600,6 | 757,2 | 16 843,4 | газ | 2 754,6 |
| 30 | БМК Военный городок-1, 12 | 1 281,1 | 42,8 | 1 238,3 | газ | 152,6 |
| 31 | Вокзальная, 56 | 495,5 | 14,0 | 481,4 | газ | 77,1 |
| 32 | Костромская, 48а | 150,1 | 0,2 | 150,0 | газ | 16,4 |
| 33 | Красная Байдарка, 1-3 | 653,0 | 0,8 | 652,2 | газ | 110,9 |
| 34 | Красная Байдарка, 7-8 | 494,0 | 0,3 | 493,7 | газ | 52,7 |
| 35 | Санаторий Костромской | 4 689,4 | 646,2 | 4 043,2 | газ | 717,1 |
| 36 | Линейная, 5 | 569,2 | 0,3 | 568,9 | газ | 57,2 |
| 37 | Московская, 105 | 138 255,2 | 5 057,6 | 133 197,6 | газ | 22363,4 |
| 38 | Никитская, 47в | 81031,2 | 1 818,7 | 79 212,5 | газ | 13192,6 |
| 39 | Бульварная, 6 | 530,3 | 0,9 | 529,4 | газ | 77,5 |
| 40 | Речной пpоспект, 72 | 127,3 | 0,0 | 127,3 | газ | 18,4 |
| 41 | Речной проспект, 145 | 304,9 | 0,3 | 304,5 | газ | 47,5 |
| 42 | Профсоюзная, 12в | 1053,8 | 1,9 | 1 051,8 | газ | 112,8 |
| 45 | Шарьинская, 45 | 947,8 | 5,5 | 942,2 | газ | 150,1 |
| 46 | Китицынская, 15 | 679,5 | 4,8 | 674,7 | газ | 108,9 |
| 47 | Речной проспект, 143 | 1336,9 | 29,0 | 1 307,9 | газ | 222,4 |
| 48 | Профсоюзная, 50а | 686,4 | 0,0 | 686,4 | газ | 110,2 |
| 49 | Даремская, 2 | 596,9 | 0,0 | 596,9 | газ | 94,3 |
| 50 | Ленина, 154 | 417,9 | 0,0 | 417,9 | газ | 64,4 |
| 51 | пос. Первый | 18012,9 | 0,0 | 18012,9 | отходы д/о | 900,6 |
|  | Итого по МУП | 512875,5 | 14938,3 | 497937,0 |  | 80998,2 |
|  | в т.ч. газ | 494862,6 | 14938,3 | 479924,1 | газ | 80097,6 |
|  | в т.ч. твердое топливо | 18012,9 | 0,0 | 18012,9 | отходы д/о | 900,6 |
| 43 | ЕТО №2 Котельная улица Костромская, 99 | 23393,0 | 586,3 | 22806,7 | газ | 3652,0 |
| Итого по ЕТО №2 |  | 491480,5 | 536268,5 | 15524,6 | 520743,7 | 84650,2 |
| ЕТО №3 ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 22524,66 | 229,49 | 22295,17 | газ | 3563,9 |
| Итого по ЕТО №3 |  | 22524,66 | 229,49 | 22295,17 | газ | 3563,9 |
| Итого по МО |  | 684 026,2 | 21 554,1 | 662 470,9 |  | 107 849,1 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода основного оборудования каждой котельной представлен в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На всех котельных г. Кострома осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии в соответствии с утвержденными температурными графиками. Утвержденные температурные графики для каждой котельной приведены в таблице 2.36.

При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей, данные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 2.36 – Утвержденные на котельных температурные графики

| №п/п | Наименование источника, адрес | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 3 | Районная котельная РК-2 | 150/70 oC со срезкой на 110оС и нижним спрямлением на 70оС |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 105/70 oC с верхней срезкой на 90oC и нижним спрямлением на 70оС |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 130/70 oC с верхней срезкой на 110 oC и нижним спрямлением на 70 oC |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 95/70 oC |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 95/70 oC |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 120/70 oC с верхней срезкой на 100 oC и нижним спрямлением на 70 oC |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 95/70 oC |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 95/70 oC |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 95/70 oC |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 95/70 oC |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 110/70 oC (до ЦТП) 95/70 oC (после ЦТП) |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 95/70 oC |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 130/70 oC с верхней срезкой на 110 oC и нижним спрямлением на 70 oC |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 95/70 oC |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 120/70 oC с верхней срезкой на 110 oCи нижним спрямлением на 65 oC |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 135/70 oC с верхней срезкой на 110 oC и нижним спрямлением на 70 oC |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 95/70 oC |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 95/70 oC |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 130/70 oC с верхней срезкой на 110 oC и нижним спрямлением на 70 oC (онко), 95/70 oC (ж/ф) |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 110/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 80/60 oC |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 80/60 oC |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 95/70 oC с нижним спрямлением на 70 oC |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 95/70 oC |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 95/70 oC |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 95/70 oC с верхней срезкой на 80oC |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 80/60 oC |

Рисунок 2.4 – Температурный график сетевой воды для котельных: улица Пастуховская, 37; улица Боровая, 4; улица Лесная, 27 строение 1 (вывод на онкологический диспансер)

Таблица 2.37. Таблица к температурному графику сетевой воды для котельных: улица Пастуховская, 37; улица Боровая, 4; улица Лесная, 27 строение 1 (вывод на Костромской онкологический диспансер)

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 49,6 | -11 | 90,8 | 54,4 |
| 7 | 70,0 | 49,1 | -12 | 92,9 | 55,2 |
| 6 | 70,0 | 48,6 | -13 | 94,9 | 56,0 |
| 5 | 70,0 | 48,1 | -14 | 96,9 | 56,9 |
| 4 | 70,0 | 47,7 | -15 | 98,8 | 57,7 |
| 3 | 70,0 | 47,2 | -16 | 100,8 | 58,5 |
| 2 | 70,0 | 46,7 | -17 | 102,8 | 59,3 |
| 1 | 70,0 | 46,3 | -18 | 104,8 | 60,1 |
| 0 | 70,0 | 45,8 | -19 | 106,8 | 60,9 |
| -1 | 70,0 | 45,6 | -20 | 108,7 | 61,7 |
| -2 | 72,4 | 46,5 | -21 | 110,0 | 62,0 |
| -3 | 74,5 | 47,4 | -22 | 110,0 | 61,6 |
| -4 | 76,6 | 48,3 | -23 | 110,0 | 61,1 |
| -5 | 78,6 | 49,2 | -24 | 110,0 | 60,6 |
| -6 | 80,7 | 50,1 | -25 | 110,0 | 60,2 |
| -7 | 82,7 | 51,0 | -26 | 110,0 | 59,7 |
| -8 | 84,8 | 51,8 | -27 | 110,0 | 59,3 |
| -9 | 86,8 | 52,7 | -28 | 110,0 | 58,8 |
| -10 | 88,8 | 53,5 | -29 | 110,0 | 58,4 |

Рисунок 2.5 – Температурный график сетевой воды для котельной ул.Сутырина, 8

Таблица 2.38 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельной ул.Сутырина, 8

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 65,0 | 47,8 | -11 | 84,8 | 54,4 |
| 7 | 65,0 | 47,5 | -12 | 86,6 | 55,2 |
| 6 | 65,0 | 47,1 | -13 | 88,4 | 56,0 |
| 5 | 65,0 | 46,8 | -14 | 90,2 | 56,9 |
| 4 | 65,0 | 46,5 | -15 | 92,0 | 57,7 |
| 3 | 65,0 | 46,2 | -16 | 93,8 | 58,5 |
| 2 | 65,0 | 45,9 | -17 | 95,6 | 59,3 |
| 1 | 65,0 | 45,5 | -18 | 97,3 | 60,1 |
| 0 | 65,0 | 45,1 | -19 | 99,1 | 60,9 |
| -1 | 66,2 | 45,6 | -20 | 100,9 | 61,7 |
| -2 | 68,1 | 46,5 | -21 | 102,6 | 62,4 |
| -3 | 70,0 | 47,4 | -22 | 104,4 | 63,3 |
| -4 | 71,8 | 48,3 | -23 | 106,1 | 64,0 |
| -5 | 73,7 | 49,2 | -24 | 107,9 | 64,8 |
| -6 | 75,6 | 50,1 | -25 | 109,6 | 65,5 |
| -7 | 77,4 | 50,9 | -26 | 110,0 | 65,4 |
| -8 | 79,3 | 51,8 | -27 | 110,0 | 65,0 |
| -9 | 81,1 | 52,7 | -28 | 110,0 | 64,7 |
| -10 | 82,9 | 53,5 | -29 | 110,0 | 64,3 |

Рисунок 2.6 – Температурный график сетевой воды для котельной улица Береговая, 45

Таблица 2.39 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельной ул. Береговая, 45

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 54,1 | -11 | 76,0 | 54,5 |
| 7 | 70,0 | 54,0 | -12 | 77,5 | 55,3 |
| 6 | 70,0 | 53,9 | -13 | 79,0 | 56,0 |
| 5 | 70,0 | 53,9 | -14 | 80,5 | 56,8 |
| 4 | 70,0 | 53,8 | -15 | 82,0 | 57,5 |
| 3 | 70,0 | 53,7 | -16 | 83,4 | 58,2 |
| 2 | 70,0 | 53,5 | -17 | 84,9 | 59,0 |
| 1 | 70,0 | 53,4 | -18 | 86,4 | 59,7 |
| 0 | 70,0 | 53,2 | -19 | 87,8 | 60,4 |
| -1 | 70,0 | 53,0 | -20 | 89,3 | 61,2 |
| -2 | 70,0 | 52,8 | -21 | 90,0 | 61,4 |
| -3 | 70,0 | 52,6 | -22 | 90,0 | 61,2 |
| -4 | 70,0 | 52,4 | -23 | 90,0 | 61,0 |
| -5 | 70,0 | 52,2 | -24 | 90,0 | 60,8 |
| -6 | 70,0 | 51,9 | -25 | 90,0 | 60,6 |
| -7 | 70,0 | 51,9 | -26 | 90,0 | 60,3 |
| -8 | 71,4 | 52,3 | -27 | 90,0 | 60,1 |
| -9 | 72,9 | 53,1 | -28 | 90,0 | 59,9 |
| -10 | 74,4 | 53,8 | -29 | 90,0 | 59,7 |

Рисунок 2.7 – Температурный график сетевой воды для котельной поселок Волжский

Таблица 2.40 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельной поселок Волжский

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 52,0 | -11 | 84,8 | 54,4 |
| 7 | 70,0 | 51,5 | -12 | 86,6 | 55,2 |
| 6 | 70,0 | 51,1 | -13 | 88,4 | 56,0 |
| 5 | 70,0 | 50,7 | -14 | 90,2 | 56,9 |
| 4 | 70,0 | 50,3 | -15 | 92,0 | 57,7 |
| 3 | 70,0 | 49,9 | -16 | 93,8 | 58,5 |
| 2 | 70,0 | 49,5 | -17 | 95,6 | 59,3 |
| 1 | 70,0 | 49,0 | -18 | 97,3 | 60,1 |
| 0 | 70,0 | 48,6 | -19 | 99,1 | 60,9 |
| -1 | 70,0 | 48,2 | -20 | 100,0 | 61,1 |
| -2 | 70,0 | 47,8 | -21 | 100,0 | 60,7 |
| -3 | 70,0 | 47,4 | -22 | 100,0 | 60,3 |
| -4 | 71,8 | 48,3 | -23 | 100,0 | 59,8 |
| -5 | 73,7 | 49,2 | -24 | 100,0 | 59,4 |
| -6 | 75,6 | 50,1 | -25 | 100,0 | 59,0 |
| -7 | 77,4 | 51,0 | -26 | 100,0 | 58,6 |
| -8 | 79,3 | 51,8 | -27 | 100,0 | 58,2 |
| -9 | 81,1 | 52,7 | -28 | 100,0 | 57,8 |
| -10 | 82,9 | 53,5 | -29 | 100,0 | 57,4 |

хх

Рисунок 2.8 – Температурный график сетевой воды для котельных и автономных источников теплоснабжения: улица Костромская, 99, БМК-0,35 МВт улица Красная Байдарка, 1, 3, улица Бульварная, 6, проспект Речной, 145, улица Профсоюзная, 12в

Таблица 2.41 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельных и автономных источников теплоснабжения: улица Костромская, 99, БМК-0,35 МВт улица Красная Байдарка, 1, 3, улица Бульварная, 6, проспект Речной, 145, улица Профсоюзная, 12в

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 59,5 | -11 | 70,0 | 54,7 |
| 7 | 70,0 | 59,2 | -12 | 70,9 | 55,2 |
| 6 | 70,0 | 58,9 | -13 | 72,2 | 56,0 |
| 5 | 70,0 | 58,7 | -14 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 70,0 | 58,4 | -15 | 74,8 | 57,7 |
| 3 | 70,0 | 58,2 | -16 | 76,1 | 58,5 |
| 2 | 70,0 | 57,9 | -17 | 77,4 | 59,3 |
| 1 | 70,0 | 57,6 | -18 | 78,7 | 60,1 |
| 0 | 70,0 | 57,4 | -19 | 80,0 | 60,9 |
| -1 | 70,0 | 57,2 | -20 | 81,3 | 61,7 |
| -2 | 70,0 | 56,9 | -21 | 82,5 | 62,4 |
| -3 | 70,0 | 56,7 | -22 | 83,8 | 63,2 |
| -4 | 70,0 | 56,4 | -23 | 85,1 | 64,0 |
| -5 | 70,0 | 56,2 | -24 | 86,3 | 64,8 |
| -6 | 70,0 | 55,9 | -25 | 87,6 | 65,5 |
| -7 | 70,0 | 55,7 | -26 | 88,8 | 66,3 |
| -8 | 70,0 | 55,4 | -27 | 90,1 | 67,0 |
| -9 | 70,0 | 55,2 | -28 | 91,3 | 67,8 |
| -10 | 70,0 | 55,0 | -29 | 92,5 | 68,5 |

Рисунок 2.9 – Температурный график сетевой воды для котельной улица Московская, 105

Таблица 2.42 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельной улица Московская, 105

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 48,4 | -11 | 93,9 | 54,4 |
| 7 | 70,0 | 47,9 | -12 | 96,0 | 55,2 |
| 6 | 70,0 | 47,4 | -13 | 98,1 | 56,0 |
| 5 | 70,0 | 47,0 | -14 | 100,2 | 56,9 |
| 4 | 70,0 | 46,5 | -15 | 102,3 | 57,7 |
| 3 | 70,0 | 46,0 | -16 | 104,4 | 58,5 |
| 2 | 70,0 | 45,5 | -17 | 106,4 | 59,3 |
| 1 | 70,0 | 45,0 | -18 | 108,5 | 60,1 |
| 0 | 70,1 | 44,7 | -19 | 110,0 | 60,5 |
| -1 | 72,4 | 45,6 | -20 | 110,0 | 60,0 |
| -2 | 74,5 | 46,5 | -21 | 110,0 | 59,6 |
| -3 | 76,7 | 47,4 | -22 | 110,0 | 59,1 |
| -4 | 78,9 | 48,3 | -23 | 110,0 | 58,6 |
| -5 | 81,1 | 49,2 | -24 | 110,0 | 58,1 |
| -6 | 83,2 | 50,1 | -25 | 110,0 | 57,6 |
| -7 | 85,4 | 51,0 | -26 | 110,0 | 57,2 |
| -8 | 87,5 | 51,8 | -27 | 110,0 | 56,7 |
| -9 | 89,6 | 52,7 | -28 | 110,0 | 56,2 |
| -10 | 91,8 | 53,5 | -29 | 110,0 | 55,7 |

Рисунок 2.10 – Температурный график сетевой воды для котельной п. Новый, 15 (до ЦТП)

Рисунок 2.11 – Температурный график сетевой воды для котельных: улица Водяная, 95а; ш. Кинешемское, 72; ш. Кинешемское, 86; улица Машиностроителей, 6; улица Лесная, 27 строение 1 (жилой фонд); улица Партизанская, 37 строение1; улица Костромская, 48а; поселок Новый, 15 (после ЦТП); БМК-0,25 МВт улица Красная Байдарка, 7-8

Таблица 2.44 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельных: улица Водяная, 95а; ш. Кинешемское, 72; ш. Кинешемское, 86; улица Машиностроителей, 6; улица Лесная, 27 строение 1 (жилой фонд); улица Партизанская, 37 строение1; улица Костромская, 48а; поселок Новый, 15 (после ЦТП); БМК-0,25 МВт улица Красная Байдарка, 7-8

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 42,6 | 36,7 | -11 | 69,6 | 54,4 |
| 7 | 44,1 | 37,8 | -12 | 70,9 | 55,2 |
| 6 | 45,7 | 38,8 | -13 | 72,2 | 56,0 |
| 5 | 47,2 | 39,8 | -14 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 48,6 | 40,8 | -15 | 74,8 | 57,7 |
| 3 | 50,1 | 41,8 | -16 | 76,1 | 58,5 |
| 2 | 51,6 | 42,8 | -17 | 77,4 | 59,3 |
| 1 | 53,0 | 43,7 | -18 | 78,7 | 60,1 |
| 0 | 54,5 | 44,7 | -19 | 80,0 | 60,9 |
| -1 | 55,9 | 45,6 | -20 | 81,3 | 61,7 |
| -2 | 57,3 | 46,5 | -21 | 82,5 | 62,4 |
| -3 | 58,7 | 47,4 | -22 | 83,8 | 63,2 |
| -4 | 60,1 | 48,3 | -23 | 85,1 | 64,0 |
| -5 | 61,5 | 49,2 | -24 | 86,3 | 64,8 |
| -6 | 62,8 | 50,1 | -25 | 87,6 | 65,5 |
| -7 | 64,2 | 51,0 | -26 | 88,8 | 66,3 |
| -8 | 65,5 | 51,8 | -27 | 90,1 | 67,0 |
| -9 | 66,9 | 52,7 | -28 | 91,3 | 67,8 |
| -10 | 68,2 | 53,5 | -29 | 92,5 | 68,5 |

Рисунок 2.12 – Температурный график сетевой воды для котельных: ул. Советская, 122а; ул. Советская, 22а; ул. Солоница, 5; ул. Сплавщиков, 4; ул.Голубкова, 9а; Военный городок-1, 10; п. Учхоз; ул. 2-я Загородная, 40а; ул.Шагова, 205 строение1; терр. Санаторий «Костромской»; ул. Вокзальная, 1; ул. Вокзальная, 56; ул. Машиностроителей, 5 строение1; ул. Просвещения, 22 строение1; ул. Почтовая, 9; ул.Беленогова Юрия, 18/1

Таблица 2.45 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельных: ул. Советская, 122а; ул. Советская, 22а; ул. Солоница, 5; ул. Сплавщиков, 4; ул.Голубкова, 9а; Военный городок-1, 10; п. Учхоз; ул. 2-я Загородная, 40а; ул.Шагова, 205 строение1; терр. Санаторий «Костромской»; ул. Вокзальная, 1; ул. Вокзальная, 56; ул. Машиностроителей, 5 строение1; ул. Просвещения, 22 строение1; ул. Почтовая, 9; ул.Беленогова Юрия, 18/1

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 42,6 | 36,7 | -11 | 69,6 | 54,4 |
| 7 | 44,1 | 37,8 | -12 | 70,9 | 55,2 |
| 6 | 45,7 | 38,8 | -13 | 72,2 | 56,0 |
| 5 | 47,2 | 39,8 | -14 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 48,6 | 40,8 | -15 | 74,8 | 57,7 |
| 3 | 50,1 | 41,8 | -16 | 76,1 | 58,5 |
| 2 | 51,6 | 42,8 | -17 | 77,4 | 59,3 |
| 1 | 53,0 | 43,7 | -18 | 78,7 | 60,1 |
| 0 | 54,5 | 44,7 | -19 | 80,0 | 60,9 |
| -1 | 55,9 | 45,6 | -20 | 80,0 | 60,6 |
| -2 | 57,3 | 46,5 | -21 | 80,0 | 60,4 |
| -3 | 58,7 | 47,4 | -22 | 80,0 | 60,2 |
| -4 | 60,1 | 48,3 | -23 | 80,0 | 59,9 |
| -5 | 61,5 | 49,2 | -24 | 80,0 | 59,7 |
| -6 | 62,8 | 50,1 | -25 | 80,0 | 59,4 |
| -7 | 64,2 | 51,0 | -26 | 80,0 | 59,2 |
| -8 | 65,5 | 51,8 | -27 | 80,0 | 58,9 |
| -9 | 66,9 | 52,7 | -28 | 80,0 | 58,7 |
| -10 | 68,2 | 53,5 | -29 | 80,0 | 58,5 |

Рисунок 2.13 – Температурный график сетевой воды на коллекторах для котельной микрорайон Черноречье, 20а

Таблица 2.46 – Таблица к температурному графику сетевой воды на коллекторах для котельной микрорайон Черноречье, 20а

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 42,6 | 36,7 | -11 | 69,6 | 54,4 |
| 7 | 44,1 | 37,8 | -12 | 70,9 | 55,2 |
| 6 | 45,7 | 38,8 | -13 | 72,2 | 56,0 |
| 5 | 47,2 | 39,8 | -14 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 48,6 | 40,8 | -15 | 74,8 | 57,7 |
| 3 | 50,1 | 41,8 | -16 | 76,1 | 58,5 |
| 2 | 51,6 | 42,8 | -17 | 77,4 | 59,3 |
| 1 | 53,0 | 43,7 | -18 | 78,7 | 60,1 |
| 0 | 54,5 | 44,7 | -19 | 80,0 | 60,9 |
| -1 | 55,9 | 45,6 | -20 | 81,3 | 61,7 |
| -2 | 57,3 | 46,5 | -21 | 82,5 | 62,4 |
| -3 | 58,7 | 47,4 | -22 | 83,8 | 63,2 |
| -4 | 60,1 | 48,3 | -23 | 85,1 | 64,0 |
| -5 | 61,5 | 49,2 | -24 | 86,3 | 64,8 |
| -6 | 62,8 | 50,1 | -25 | 87,6 | 65,5 |
| -7 | 64,2 | 51,0 | -26 | 88,8 | 66,3 |
| -8 | 65,5 | 51,8 | -27 | 90,1 | 67,0 |
| -9 | 66,9 | 52,7 | -28 | 91,3 | 67,8 |
| -10 | 68,2 | 53,5 | -29 | 92,5 | 68,5 |

Рисунок 2.14 – Температурный график сетевой воды для ЦТП улица Запрудня, 19 Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2»; проезд Строительный, 3б Районная котельная РК-2

Таблица 2.47 – Таблица к температурному графику сетевой воды для ЦТП улица Запрудня, 19 Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2»; проезд Строительный, 3б Районная котельная РК-2

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 42,6 | 36,7 | -11 | 69,6 | 54,4 |
| 7 | 44,1 | 37,8 | -12 | 70,9 | 55,2 |
| 6 | 45,7 | 38,8 | -13 | 72,2 | 56,0 |
| 5 | 47,2 | 39,8 | -14 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 48,6 | 40,8 | -15 | 74,8 | 57,7 |
| 3 | 50,1 | 41,8 | -16 | 76,1 | 58,5 |
| 2 | 51,6 | 42,8 | -17 | 77,4 | 59,3 |
| 1 | 53,0 | 43,7 | -18 | 78,7 | 60,1 |
| 0 | 54,5 | 44,7 | -19 | 80,0 | 60,9 |
| -1 | 55,9 | 45,6 | -20 | 81,3 | 61,7 |
| -2 | 57,3 | 46,5 | -21 | 82,5 | 62,4 |
| -3 | 58,7 | 47,4 | -22 | 83,8 | 63,2 |
| -4 | 60,1 | 48,3 | -23 | 85,1 | 64,0 |
| -5 | 61,5 | 49,2 | -24 | 86,3 | 64,8 |
| -6 | 62,8 | 50,1 | -25 | 87,6 | 65,5 |
| -7 | 64,2 | 51,0 | -26 | 88,8 | 66,3 |
| -8 | 65,5 | 51,8 | -27 | 90,1 | 67,0 |
| -9 | 66,9 | 52,7 | -28 | 91,3 | 67,8 |
| -10 | 68,2 | 53,5 | -29 | 92,5 | 68,5 |

Рисунок 2.15 – Температурный график сетевой воды для котельной улица Никитская, 47в

Таблица 2.48 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельной ул. Никитская, 47в

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 54,7 | -11 | 78,7 | 54,4 |
| 7 | 70,0 | 54,3 | -12 | 80,3 | 55,2 |
| 6 | 70,0 | 53,9 | -13 | 81,9 | 56,0 |
| 5 | 70,0 | 53,6 | -14 | 83,5 | 56,9 |
| 4 | 70,0 | 53,2 | -15 | 85,1 | 57,7 |
| 3 | 70,0 | 52,9 | -16 | 86,7 | 58,5 |
| 2 | 70,0 | 52,5 | -17 | 88,3 | 59,3 |
| 1 | 70,0 | 52,2 | -18 | 89,9 | 60,1 |
| 0 | 70,0 | 51,8 | -19 | 91,5 | 60,9 |
| -1 | 70,0 | 51,5 | -20 | 93,0 | 61,7 |
| -2 | 70,0 | 51,1 | -21 | 94,6 | 62,4 |
| -3 | 70,0 | 50,8 | -22 | 96,2 | 63,2 |
| -4 | 70,0 | 50,4 | -23 | 97,7 | 64,0 |
| -5 | 70,0 | 50,1 | -24 | 99,3 | 64,8 |
| -6 | 70,5 | 50,1 | -25 | 100,8 | 65,5 |
| -7 | 72,1 | 51,0 | -26 | 102,4 | 66,3 |
| -8 | 73,8 | 51,8 | -27 | 103,9 | 67,0 |
| -9 | 75,4 | 52,7 | -28 | 105,4 | 67,8 |
| -10 | 77,1 | 53,5 | -29 | 107,0 | 68,5 |

Рисунок 2.16 – Температурный график сетевой воды для Районной котельной РК-2

Таблица 2.49 – Таблица к температурному графику сетевой воды для Районной котельной РК-2

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 70,0 | 52,0 | -11 | 93,9 | 58,3 |
| 7 | 70,0 | 51,4 | -12 | 96,0 | 59,3 |
| 6 | 70,0 | 50,7 | -13 | 98,1 | 60,2 |
| 5 | 70,0 | 50,1 | -14 | 100,2 | 61,2 |
| 4 | 70,0 | 49,5 | -15 | 102,3 | 62,1 |
| 3 | 70,0 | 48,9 | -16 | 104,4 | 63,1 |
| 2 | 70,0 | 48,3 | -17 | 106,4 | 64,0 |
| 1 | 70,0 | 47,7 | -18 | 108,5 | 64,9 |
| 0 | 70,1 | 47,2 | -19 | 110,0 | 65,5 |
| -1 | 72,4 | 48,2 | -20 | 110,0 | 65,1 |
| -2 | 74,5 | 49,3 | -21 | 110,0 | 64,8 |
| -3 | 76,7 | 50,3 | -22 | 110,0 | 64,4 |
| -4 | 78,9 | 51,3 | -23 | 110,0 | 64,1 |
| -5 | 81,1 | 52,4 | -24 | 110,0 | 63,7 |
| -6 | 83,2 | 53,4 | -25 | 110,0 | 63,4 |
| -7 | 85,4 | 54,4 | -26 | 110,0 | 63,0 |
| -8 | 87,5 | 55,4 | -27 | 110,0 | 62,7 |
| -9 | 89,6 | 56,3 | -28 | 110,0 | 62,4 |
| -10 | 91,8 | 57,3 | -29 | 110,0 | 62,0 |

Рисунок 2.17 – Температурный график сетевой воды для котельной и автономных источников теплоснабжения: проспект Речной, 72; улица Линейная, 5

Таблица 2.50 – Таблица к температурному графику сетевой воды для котельной и автономных источников теплоснабжения: проспект Речной, 72; улица Линейная, 5

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали | Наружного воздуха | В подающей магистрали | В обратной магистрали |
| 8 | 41,0 | 35,0 | -11 | 60,0 | 49,3 |
| 7 | 42,0 | 36,0 | -12 | 61,0 | 49,9 |
| 6 | 43,0 | 37,0 | -13 | 62,0 | 50,4 |
| 5 | 44,0 | 38,0 | -14 | 63,0 | 51,1 |
| 4 | 45,0 | 38,8 | -15 | 64,0 | 51,7 |
| 3 | 46,0 | 39,6 | -16 | 65,0 | 52,3 |
| 2 | 47,0 | 40,3 | -17 | 66,0 | 52,9 |
| 1 | 48,0 | 41,0 | -18 | 67,0 | 53,4 |
| 0 | 49,0 | 41,8 | -19 | 68,0 | 54,0 |
| -1 | 50,0 | 42,5 | -20 | 69,0 | 54,5 |
| -2 | 51,0 | 43,1 | -21 | 70,0 | 55,1 |
| -3 | 52,0 | 43,9 | -22 | 71,0 | 55,6 |
| -4 | 53,0 | 44,5 | -23 | 72,0 | 56,2 |
| -5 | 54,0 | 45,2 | -24 | 73,0 | 56,8 |
| -6 | 55,0 | 46,0 | -25 | 74,0 | 57,3 |
| -7 | 56,0 | 46,6 | -26 | 75,0 | 57,6 |
| -8 | 57,0 | 47,2 | -27 | 76,0 | 58,1 |
| -9 | 58,0 | 48,0 | -28 | 77,0 | 58,6 |
| -10 | 59,0 | 48,6 | -29 | 78,0 | 59,1 |

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблице 2.51.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования (малому ЧЧИУТМ).

Таблица 2.51. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в 2024 году

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установлен-ная тепловая мощность | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии котлоагрега-тами, Гкал | Число часов использования УТМ, час |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 105,0 | 125 233 | 1 193 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 105,0 | 125233,0 | 1193 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 28,462 | 27772,2 | 976 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 14,747 | 26483,0 | 1 796 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 4,767 | 3624,1 | 760 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,860 | 1281,1 | 1 490 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 14,51 | 17600,6 | 1 213 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 5,960 | 14548,3 | 2 441 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 2,890 | 4412,7 | 1 527 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2,510 | 2667,7 | 1 063 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2,880 | 2814,6 | 977 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,082 | 150,1 | 1 830 |
| 14 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 5,750 | 11226,3 | 1 952 |
| 15 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 6,300 | 4019,2 | 638 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 20,640 | 12585,4 | 610 |
| 17 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр.1 | 0,331 | 623,5 | 1 884 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 21,640 | 47952,5 | 2 216 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 8,600 | 12987,9 | 1 510 |
| 20 | Котельная ул. Просвещения, 22 стр.1 | 2,050 | 2589,6 | 1 263 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 1,615 | 2734,0 | 1 693 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 1,130 | 2622,4 | 2 321 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 1,100 | 1185,2 | 1 077 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 10,958 | 23143,9 | 2 112 |
| 25 | Котельная поселка Учхоз | 2,055 | 2025,9 | 986 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 8,250 | 15880,7 | 1 925 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 166,862 | 138255,2 | 829 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 6,190 | 8791,2 | 1 420 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 1,100 | 495,5 | 450 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,301 | 653,0 | 2 169 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,214 | 494,0 | 2 308 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 5,504 | 7988,6 | 1 451 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 32,800 | 81031,2 | 2 470 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,887 | 1266,0 | 1 427 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,516 | 530,3 | 1 028 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,140 | 569,2 | 4 066 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,078 | 127,3 | 1 632 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,258 | 304,9 | 1 182 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,516 | 1053,8 | 2 042 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,860 | 947,8 | 1 102 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 1,032 | 679,5 | 658 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 2,150 | 1336,9 | 622 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 3,720 | 4689,4 | 1 261 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 4,299 | 2766,1 | 643 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,723 | 417,9 | 578 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 15,278 | 22339,1 | 1 462 |
| Итого по ЕТО №2 |  | 411,515 | 515667,8 | 1 253 |
| ЕТО №3 Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 12,04 | 1 871 | 1 871 |
| Итого по ЕТО №3 |  | 12,04 | 22524,7 | 1 871 |
| Итого по МО |  | 528,555 | 663425,5 | 1 255 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По состоянию на 2024 г. котельные г. Кострома имеют хорошую оснащенность приборами учета тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети. Перечень котельных с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии приведен в таблице 2.52..

Таблица 2.43 – Степень оснащенности котельных приборами учета

| №п/п | Наименование источника, адрес | Наличие прибора учета, да/нет |
| --- | --- | --- |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | да |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | да |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | да |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | да |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | да |
| 8 | Котельная поселок Волжский | да |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | да |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | да |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | да |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | да |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | да |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | да |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | да |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | да |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | да |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | да |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | да |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | да |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | нет |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | да |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | да |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | да |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | да |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | да |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | да |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | да |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | да |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | да |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | да |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | да |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | да |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | да |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | да |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | да |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | да |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | да |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | да |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | да |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | да |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | да |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | да |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | да |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | да |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | да |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | да |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, то есть. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Статистика отказов и восстановлений оборудования котельных г. Костромы приведена в таблице ниже.

Таблица 2.53 – Статистика отказов отпуска тепловой энергии от котельных

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 27 | 11,2 | - |
| 2021 | 18 | 13,0 | - |
| 2022 | 33 | 12,0 | - |
| 2023 | 36 | 11,6 | - |
| 2024 | 1932 | 12,0 | - |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных в г. Кострома ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2024 г. не выдавались.

    - Проектный и установленный топливный режим котельных

Данные об установленном топливном режиме, предусмотренные Приложением 10.7 методических указаний к разработке и актуализации схем теплоснабжения, представлены в таблице 2.55. Согласно помесячным паспортам качества природного газа средняя за 2024 год теплотворная способность газа для котельных составила 8165 ккал/м3.

Таблица 2.54. Теплотворная способность природного газа за 2024 год, ккал/м3 и переводной коэффициент в условное топливо, тыс. м3/т у.т.

| янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | ноябрь | декабрь | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8144 | 8120 | 8127 | 8172 | 8224 | 8184 | 8195 | 8180 | 8167 | 8194 | 8148 | 8125 | 8165 |
| 1,163 | 1,160 | 1,161 | 1,167 | 1,175 | 1,169 | 1,171 | 1,169 | 1,167 | 1,171 | 1,164 | 1,161 | 1,166 |

Таблица 2.55. Установленный топливный режим котельных в 2024 году

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/м3 | Расход топлива, тыс. м3. | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Районная котельная РК-2 | газ | 8174,8 | 16170 | 18854 |
|  | Итого по ЕТО №1 | газ | 8174,8 | 16170 | 18854 |
| 1 | Кинешемское шоссе, 72 | газ | 8144,4 | 317,270 | 369,141 |
| 2 | Кинешемское шоссе, 86 | газ | 8149,4 | 431,590 | 502,459 |
| 3 | Партизанская, 37, стр. 1 | газ | 8138,3 | 35,738 | 41,549 |
| 4 | Просвещения, 22, стр. 1 | газ | 8141,5 | 383,948 | 446,561 |
| 5 | Вокзальная, 1, стр. 1 | газ | 8141,6 | 226,018 | 262,879 |
| 6 | Беленогова, 18 | газ | 8150,6 | 422,664 | 492,136 |
| 7 | Пастуховская, 37а | газ | 8151,4 | 6 678,048 | 7 776,511 |
| 8 | Советская, 22а | газ | 8140,7 | 405,375 | 471,432 |
| 9 | Сплавщиков, 4, стр. 1 | газ | 8145,7 | 182,979 | 212,928 |
| 10 | Водяная, 95а | газ | 8141,5 | 560,704 | 652,136 |
| 11 | Сутырина, 8 | газ | 8150,6 | 3 114,580 | 3 626,521 |
| 12 | Шагова, 205, стр. 1 | газ | 8149,3 | 2 211,809 | 2 574,962 |
| 13 | Советская, 122а | газ | 8141,0 | 1 367,356 | 1 590,235 |
| 14 | Лесная, 27, стр. 1 | газ | 8142,8 | 1 080,718 | 1 257,150 |
| 15 | Машиностроителей, 6 | газ | 8144,5 | 494,042 | 574,820 |
| 16 | 2-я Загородная, 40а | газ | 8141,5 | 680,485 | 791,453 |
| 17 | Машиностроителей, 5, стр. 1 | газ | 8147,7 | 1 583,144 | 1 842,703 |
| 18 | Солоница, 5 | газ | 8141,8 | 427,091 | 496,758 |
| 19 | пос. Новый | газ | 8149,8 | 1 663,602 | 1 936,861 |
| 20 | пос. Учхоз | газ | 8145,5 | 300,751 | 349,966 |
| 21 | Боровая, 4 | газ | 8151,0 | 3 867,132 | 4 503,014 |
| 22 | Голубкова, 9а | газ | 8146,0 | 2 030,018 | 2 362,358 |
| 23 | Почтовая, 9 | газ | 8141,6 | 1 914,989 | 2 227,298 |
| 24 | Береговая, 45а | газ | 8149,0 | 3 596,709 | 4 187,086 |
| 25 | дер. Некрасово | газ | 8144,0 | 40,894 | 47,577 |
| 26 | пос. Волжский | газ | 8151,1 | 2 365,560 | 2 754,565 |
| 27 | БМК Военный городок-1, 12 | газ | 8142,3 | 131,184 | 152,592 |
| 28 | Вокзальная, 56 | газ | 8146,4 | 66,242 | 77,090 |
| 29 | Костромская, 48а | газ | 8143,9 | 14,073 | 16,373 |
| 30 | Красная Байдарка, 1-3 | газ | 8153,1 | 95,223 | 110,909 |
| 31 | Красная Байдарка, 7-8 | газ | 8142,4 | 45,267 | 52,654 |
| 32 | Санаторий Костромской | газ | 8149,7 | 615,907 | 717,067 |
| 33 | Линейная, 5 | газ | 8150,0 | 49,099 | 57,165 |
| 34 | Московская, 105 | газ | 8149,0 | 19210,231 | 22363,387 |
| 35 | Никитская, 47в | газ | 8150,5 | 11330,395 | 13192,595 |
| 36 | Бульварная, 6 | газ | 8146,8 | 66,603 | 77,514 |
| 37 | Речной пpоспект, 72 | газ | 8144,2 | 15,789 | 18,370 |
| 38 | Речной проспект, 145 | газ | 8151,6 | 40,770 | 47,477 |
| 39 | Профсоюзная, 12в | газ | 8148,8 | 96,865 | 112,762 |
| 40 | Шарьинская, 45 | газ | 8152,7 | 128,875 | 150,097 |
| 41 | Китицынская, 15 | газ | 8150,9 | 93,527 | 108,905 |
| 42 | Речной проспект, 143 | газ | 8146,3 | 191,066 | 222,354 |
| 43 | Профсоюзная, 50а | газ | 8154,0 | 94,636 | 110,237 |
| 45 | Даремская, 2 | газ | 8153,2 | 80,979 | 94,320 |
| 46 | Ленина, 154 | газ | 8147,9 | 55,317 | 64,388 |
| 47 | Костромская, 99 | газ | 8164,0 | 3137,43 | 3652,0 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  | 8148,8 | 71976,6 | 83795,0 |
| ЕТО №3 Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | природный газ | 8135,2 | 2960 | 3340,0 |
|  | Итого по ЕТО №3- |  | 8135,2 | 2960 | 3340,0 |
|  | Итого по МО |  | 8150,0 | 91106,6 | 105989,0 |

    - Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

Динамика изменений эксплуатационных показателей котельных представлена в таблице 2.56.

Таблица 2.44.  Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в 2024 году актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 139,58 | 154,93 | 156,46 | 156,34 | 156,41 |
| Собственные нужды | % | 4,0 | 3,9 | 3,48 | 6,93 | 6,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 145,43 | 161,26 | 163,211 | 168 | 168 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,8 | 28,1 | 25,563 | 26,02 | 30,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,94 | 14,30 | 12,79 | 15,53 | 12,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |
| Расход резервного топлива | ту.т | 2,1 | 2,8 | 2 | 1,5 | 2 |
| Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 106,76 | 126,92 | 171,88 | 148,57 | 150,77 |
| Собственные нужды | % | 7,4 | 7,4 | 9,2 | 7,5 | 6,15 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 115,35 | 137,14 | 189,37 | 160,57 | 160,65 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 30,7 | 28,3 | 13,1 | 11,3 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,53 | 14,54 | 9,65 | 11,91 | 11,6 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 122,74 | 164,67 | 204,13 | 169,16 | 170,0 |
| Собственные нужды | % | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 124,76 | 167,58 | 208,16 | 172,00 | 173,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23,5 | 24,2 | 26,9 | 22,3 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,34 | 26,44 | 18,36 | 21,46 | 21,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 142,19 | 163,38 | 167,97 | 179,88 | 179,9 |
| Собственные нужды | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 143,20 | 164,45 | 169,23 | 181,39 | 181,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 15,0 | 15,3 | 11,3 | 12,2 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,94 | 11,85 | 10,18 | 9,11 | 9,0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет |  |  |  | - | 1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 118,95 | 119,1 |
| Собственные нужды | % |  |  |  | 3,7 | 3,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 123,58 | 123,2 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  |  |  | 19,6 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 17,71 | 17,7 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  |  |  | 0 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  |  |  | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 1588,79 | 773,58 | 189,06 | 155,47 | 156,50 |
| Собственные нужды | % | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 4,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 1657,70 | 805,83 | 198,50 | 161,28 | 163,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 32,1 | 25,0 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,84 | 13,34 | 8,02 | 10,59 | 14,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 132,12 | 154,55 | 236,94 | 161,90 | 162,4 |
| Собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 135,63 | 158,61 | 244,57 | 166,17 | 166,7 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 16,6 | 13,8 | 22,0 | 15,1 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,15 | 35,47 | 23,43 | 28,44 | 29,0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 147,44 | 171,84 | 157,51 | 179,70 | 179,4 |
| Собственные нужды | % | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 148,37 | 172,85 | 158,66 | 181,16 | 180,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 14,3 | 17,6 | 12,1 | 13,9 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,82 | 21,29 | 19,40 | 17,41 | 18,1 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 135,75 | 173,60 | 141,67 | 153,69 | 138,4 |
| Собственные нужды | % | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 139,59 | 178,69 | 147,15 | 159,87 | 141,7 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 38,6 | 43,1 | 28,5 | 30,9 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,44 | 11,04 | 12,16 | 11,72 | 12,6 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152,73 | 175,07 | 204,17 | 182,18 | 178,5 |
| Собственные нужды | % | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,82 | 183,38 | 214,23 | 190,65 | 187,8 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 29,9 | 33,1 | 35,3 | 31,5 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,06 | 12,78 | 10,12 | 10,71 | 11,6 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,85 | 91,05 | 140,64 | 95,13 | 109,0 |
| Собственные нужды | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,01 | 91,12 | 140,81 | 95,24 | 109,2 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 15,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,43 | 27,38 | 23,61 | 24,84 | 35,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 147,69 | 162,72 | 179,31 | 160,60 | 164,1 |
| Собственные нужды | % | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 149,75 | 164,72 | 181,74 | 162,60 | 166,2 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 29,6 | 30,8 | 23,2 | 20,7 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,18 | 26,34 | 21,97 | 23,96 | 23,2 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 136,07 | 126,72 | 177,18 | 142,68 | 143,0 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 139,84 | 129,79 | 182,21 | 146,74 | 146,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 52,0 | 51,5 | 50,9 | 41,0 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,81 | 10,01 | 7,72 | 7,71 | 7,6 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 118,86 | 131,69 | 140,46 | 148,52 | 153,9 |
| Собственные нужды | % | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 121,92 | 134,94 | 145,01 | 153,84 | 158,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 37,4 | 40,9 | 52,4 | 55,4 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,67 | 9,06 | 8,03 | 7,29 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31 | - | 1 | 2 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 180,45 | 180,45 | 114,15 | 74,29 | 66,6 |
| Собственные нужды | % | 6,2 | 4,3 | 8,3 | 7,3 | 5,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 192,38 | 188,57 | 124,48 | 80,12 | 70,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 66,8 | 40,7 | 20,7 | 13,5 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,93 | 11,42 | 19,82 | 22,61 | 22,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 123,88 | 144,35 | 186,89 | 162,47 | 162,2 |
| Собственные нужды | % | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 128,13 | 148,80 | 193,15 | 167,10 | 166,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 18,9 | 17,7 | 90,6 | 78,7 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,46 | 31,58 | 21,62 | 25,32 | 26,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 126,83 | 136,00 | 172,94 | 175,10 | 171,5 |
| Собственные нужды | % | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 129,21 | 138,33 | 175,66 | 178,14 | 175,03 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,0 | 22,1 | 23,9 | 24,2 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,20 | 26,39 | 19,35 | 17,57 | 17,9 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 147,06 | 152,51 | 157,49 | 172,45 | 172,4 |
| Собственные нужды | % | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 148,93 | 154,10 | 159,21 | 174,32 | 174,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 46,4 | 48,7 | 39,5 | 43,2 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,40 | 20,03 | 14,97 | 15,08 | 15,0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 125,69 | 150,20 | 154,74 | 170,41 | 172,4 |
| Собственные нужды | % | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 127,40 | 152,28 | 156,95 | 173,52 | 175,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 50,0 | 48,0 | 23,2 | 25,5 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,78 | 26,35 | 23,65 | 18,53 | 20,1 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 130,14 | 177,71 | 169,01 | 189,02 | 189,4 |
| Собственные нужды | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 132,41 | 180,83 | 171,92 | 192,75 | 192,7 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,8 | 14,3 | 11,7 | 13,1 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,16 | 32,95 | 30,29 | 26,47 | 27,5 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 130,79 | 163,86 | 160,37 | 179,37 | 179,7 |
| Собственные нужды | % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 133,27 | 166,96 | 163,37 | 183,46 | 183,1 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 37,7 | 27,0 | 23,4 | 26,2 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,24 | 16,31 | 15,66 | 12,90 | 12,8 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 118,82 | 137,92 | 206,67 | 155,58 | 156,7 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 3,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 122,10 | 142,28 | 213,76 | 159,95 | 162,1 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,9 | 21,6 | 32,5 | 24,4 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,83 | 31,40 | 21,25 | 25,84 | 25,1 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная поселка Учхоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 87,35 | 136,74 | 108,63 | 170,73 | 172,7 |
| Собственные нужды | % | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 2,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 88,85 | 139,80 | 111,60 | 177,48 | 177,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23,3 | 35,5 | 13,0 | 20,5 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,53 | 15,84 | 16,07 | 11,23 | 11,7 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 133,88 | 157,17 | 195,46 | 157,74 | 162,1 |
| Собственные нужды | % | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 0,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 134,93 | 158,41 | 197,41 | 159,02 | 163,7 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 26,1 | 27,1 | 26,7 | 21,5 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 25,15 | 25,16 | 19,20 | 23,52 | 22,9 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 141,30 | 159,57 | 185,17 | 161,86 | 161,8 |
| Собственные нужды | % | 2,8 | 2,6 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 145,38 | 163,87 | 192,90 | 167,84 | 167,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 35,5 | 33,3 | 37,8 | 33,0 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,72 | 11,46 | 8,93 | 10,04 | 9,8 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 139,47 | 173,90 | 157,04 | 180,75 | 180,9 |
| Собственные нужды | % | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 141,29 | 175,88 | 158,80 | 183,04 | 183,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 34,7 | 33,9 | 22,5 | 25,9 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,62 | 20,18 | 18,67 | 16,55 | 16,9 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 108,18 | 116,92 | 184,32 | 154,96 | 155,6 |
| Собственные нужды | % | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 111,09 | 120,56 | 191,30 | 160,61 | 160,1 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 38,0 | 24,2 | 25,0 | 21,0 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,48 | 9,09 | 6,09 | 6,31 | 5,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 126,02 | 145,69 | 187,06 | 169,94 | 169,8 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 129,57 | 150,05 | 187,25 | 170,08 | 170,1 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,9 | 19,9 | 28,5 | 25,9 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,28 | 31,34 | 22,80 | 27,27 | 25,8 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 133,89 | 133,89 | 142,87 | 142,87 | 106,6 |
| Собственные нужды | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 134,11 | 134,09 | 143,03 | 143,04 | 106,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 34,6 | 24,9 | 34,9 | 34,9 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,71 | 23,49 | 22,10 | 20,13 | 27,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31 | - | 1 | 2 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 133,32 | 145,34 | 135,38 | 151,37 | 157,4 |
| Собственные нужды | % | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 135,42 | 146,95 | 137,15 | 153,35 | 159,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 18,9 | 23,9 | 21,1 | 23,6 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,61 | 20,64 | 17,02 | 17,04 | 17,2 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 120,65 | 140,00 | 171,08 | 160,43 | 162,8 |
| Собственные нужды | % | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 121,12 | 140,61 | 175,27 | 164,05 | 166,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23,1 | 26,8 | 32,8 | 30,7 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 34,45 | 31,18 | 28,90 | 31,28 | 29,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 185,89 | 185,89 | 185,89 | 185,89 | 207,6 |
| Собственные нужды | % | 5,8 | 4,9 | 9,0 | 5,1 | 5,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 197,24 | 195,48 | 204,33 | 195,83 | 218,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 24,9 | 55,1 | 26,1 | 26,1 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,65 | 21,87 | 9,94 | 17,68 | 16,9 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152,16 | 146,44 | 127,93 | 150,39 | 146,2 |
| Собственные нужды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 152,16 | 146,44 | 127,93 | 150,39 | 146,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,35 | 12,37 | 12,14 | 13,65 | 12,2 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет |  | - | 1 | 2 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  | 154,80 | 119,35 | 120,24 | 100,4 |
| Собственные нужды | % |  | 4,4 | 5,6 | 4,7 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  | 161,93 | 126,37 | 126,16 | 100,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  | 22,3 | 17,2 | 17,3 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  | 17,07 | 35,69 | 42,23 | 48,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет |  | - | 1 | 2 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  | 166,94 | 140,97 | 161,64 | 144,3 |
| Собственные нужды | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  | 166,94 | 140,97 | 161,64 | 144,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  | 10,75 | 21,91 | 17,94 | 19,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 173,22 | 173,22 | 180,74 | 177,13 | 155,7 |
| Собственные нужды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173,22 | 173,22 | 180,74 | 177,13 | 155,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,41 | 7,41 | 11,62 | 11,16 | 14,0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 166,97 | 166,97 | 145,24 | 145,39 | 155,7 |
| Собственные нужды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 166,97 | 166,97 | 145,24 | 145,39 | 155,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,72 | 10,72 | 18,34 | 21,26 |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет |  |  |  | - | 1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 155,81 | 158,4 |
| Собственные нужды | % |  |  |  | 0,0 | 0,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 155,81 | 159,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  |  |  | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 11,32 | 13,1 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  |  |  | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  |  |  | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т |  |  |  | 0 | 0 |
| АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет |  |  |  | - | 1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 154,70 | 160,3 |
| Собственные нужды | % |  |  |  | 0,0 | 0,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 154,70 | 161,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  |  |  | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 9,51 | 7,8 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  |  |  | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  |  |  | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т |  |  |  | 0 | 0 |
| АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет |  |  |  | - | 1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 174,16 | 166,3 |
| Собственные нужды | % |  |  |  | 0,0 | 2,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 174,16 | 170,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал |  |  |  | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 3,32 | 7,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  |  | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год |  |  |  | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час |  |  |  | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 138,65 | 138,65 | 177,34 | 165,53 | 160,41 |
| Собственные нужды | % | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 2,6 | 2,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 141,36 | 141,55 | 183,16 | 169,99 | 164,7 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 69,6 | 69,6 | 89,0 | 83,1 | 18,23 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,78 | 22,24 | 14,33 | 17,36 | 17,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,47 | 150,78 | 167,03 | 155,99 | 152,7 |
| Собственные нужды | % | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 160,84 | 152,14 | 168,78 | 157,76 | 154,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 24,2 | 25,9 | 28,7 | 26,8 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,76 | 23,57 | 20,42 | 21,11 | 22,2 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЛПУ «Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 187,05 | 158,51 | 228,37 | 177,55 | 152,9 |
| Собственные нужды | % | 5,9 | 5,0 | 1,5 | 1,1 | 13,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 198,73 | 166,78 | 231,93 | 179,45 | 177,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 32,5 | 27,5 | 50,3 | 39,1 | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,02 | 14,23 | 7,88 | 11,42 | 15,0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | 1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 187,79 | 187,79 | 187,79 | 187,79 | 177,9 |
| Собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 192,72 | 192,72 | 193,16 | 193,16 | 182,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,77 | 8,77 | 9,25 | 9,25 | 7,4 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % |  |  |  | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % |  |  |  | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| Собственные нужды | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,74 | 159,74 | 159,74 | 159,74 | 159,74 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 28,05 | 23,45 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Тепловые сети, сооружения на них

  - Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2024 г.), ТСО г. Костромы было построено и реконструировано более 7,5 км (в однотрубном исчислении) тепловых сетей и сетей ГВС. Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей, реализованных в зонах деятельности ЕТО г. Костромы за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Перечень мероприятий на тепловых сетях, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Строительство магистральных тепловых, сетей, (наименование участка, диаметр, протяженность) | Реконструкция магистральных тепловых сетей (наименование участка, диаметр, протяженность) | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей (наименование участка, диаметр, протяженность) | Реконструкция распределительных тепловых сетей (наименование участка, диаметр, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | К-2б-К-74а ул. Симановского (2 этап К-71-К-2б) 2Д=219мм, L=397 м | От неподвижной опоры (т. Д) перед К-402 в квартале №30 до ул. Комсомольская, д.15 Д=57мм, L=117 м | 6тк-8-2б, 3Давыдовский, 9 ввод 1,2 участок УТ-2 ж/д №15 3 Давыдовский 2Д=89 мм, L= 92 м |
| 2 | - | К-10 до К-11, камеры К-9 (630мм 4 м.п.), К-12,13 ул. Козуева 2Д= 426мм, L=160 м | - | 6тк-8-2б, 3Давыдовский, 15 ввод 2, участок УТ-1-УТ-2 2Д=108 мм, L= 139 |
| 3 | - | К-139-К-142 ул. Новополянская 2Д= 426мм, L=328 м | - | от (2-ТК-19-2) т.1 = 2ТК-19-3 = 2ТК-19-4 ул. Сутырина 8 2Д=273 мм, L=131 м |
| 4 | - | К15-К-14 мр-н Паново Д= 273мм, L= 203 м | - | ТК-9да = ТК-9д ул. Димитрова 16, 18 2Д=108 мм, L=86 м |
| 5 | - | ул. Индустриальная 6ТК-8-7 - 6ТК-11-3 2Д= 273мм, L=194 м | - | ТК-15 (т.1)=ТК-15а=ТК-14=ТК-12 ул. Димитрова 4 2Д= 219мм, L= 160м |
| 6 | - | 1ТК-53 -2 - 1ТК-53 -4 (до выхода на надземн.) ул. Войкова2Д530/426 мм, L=197 м | - | ТК-12 = ТК-11а ул. Димитрова 8 2Д= 159мм, L= 104м |
| 7 | - | К-19-Т.5, К-18-1-К-21Т.5-К-18-1, К-19-2-Т-6 до К-21 ул. Крупской2Д426мм, L=412 м | - | ТК-11а = ТК-11 ул. Димитрова 12 2Д= 159мм, L= 57м |
| 8 | - | ул. Индустриальная 2ТК-30-6ТК-182Д= 273мм, L=395 м | - | т.2 = 2ТК-19-2 = т.1 ул. Сутырина, 8 2Д= 273мм, L=136 м |
| 9 | - | К-3-К-5, К-2 -К-3 ул Яна Кульпе; 2Д= 530/273 мм, L= 69 (60/9) м | - | СК-3 = УТ-1 = СК-5а ул. Свердлова, 8 2Д= 219мм, L=36 м |
| 10 | - | 1ТК-31-1ТК-34 ул. Гагарина 2Д=720 мм, L= 300 м | - | - |
| 11 | - | 2ТК-5-2ТК-6 ул. Индустриальная 2Д= 530мм, L= 175 м | - | - |

Перечень мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой и реализованных ТСО г. Костромы за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлен в таблицах ниже.

Таблица 3.2 – Перечень мероприятий инвестиционной программы, реализованных ПАО «ТГК-2» по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр (мм), протяженность в двухтрубном исчислении, тип прокладки, м | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Тип мероприятия (в рамках чего выполнялось) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от К-139 до К-142 по ул. Новополянская | 2Д= 426мм, L=328 м В канале с засыпкой песком | 25 677,82890 | Реконструкция |
| 2 | «Реконструкция участка тепловой сети К-2б-К-74а ул. Симановского Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» (2 этап К-2б-К-71)" | 2Д=219мм, L=397 м В канале с засыпкой песком | 15 407,81007 | Реконструкция |
| 3 | «Реконструкция участка тепловой сети К-10 - К-11, камеры К-9, камеры К-12, камеры К-13, камеры К-14 ул. Козуева Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | 2Д= 426мм, L=160 м В канале на подвижных опорах | 13 097,65176 | Реконструкция |
| 4 | От неподвижной опоры (т. Д) перед К-402 в квартале №30 до административного здания по ул. Комсомольская, д.15 | Д=57мм, L=117 м Надземная на низких опорах | 2 151,81737 | Строительство |
| 5 | Реконструкция распределительных тепловых сетей от К-35 СК-3 = УТ-1 = СК-5а ул. Свердлова, 8 | 2Д= 219мм, L=36 м 2Д= 50/150 L=200м закрытие 2022г. В канале с засыпкой песком | 12 805,83721 +закрытие 2022 года | Реконструкция (Концессия) |
| 2 | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры 1ТК53-1 - 1ТК53-4 ул.Войкого Костромских тепловых сетей ПАО "ТГК-2". Тепловые сети | 2Д= 530/426 мм, L=197 м В канале с засыпкой песком | 14 236,08537 | Реконструкция |
|  | «Реконструкция участка тепловой сети 2ТК-30-6ТК-18 ул. Индустриальная Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | 2Д= 273мм, L=395 м 360 м. надземная на низких опорах, 35 м. в канале | 10 702,65634 | Реконструкция |
|  | «Реконструкция участка магистральной тепловой сети 6ТК-8-7 - 6ТК-11-3 ул. Индустриальная Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | 2Д= 273мм, L=194 м В канале с засыпкой песком | 7 459,45398 | Реконструкция |
|  | "Реконструкция участка тепловой сети 1ТК-31-1ТК-34 ул. Гагарина Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | 2Д=720 мм, L= 300 м В канале с засыпкой песком | 40 255,04383 | Реконструкция |
|  | «Реконструкция участка магистральной тепловой сети 2ТК-5 - 2ТК-6 ул. Индустриальная Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | 2Д= 530мм, L= 175 м В канале с засыпкой песком | 18 219,55368 | Реконструкция |
|  | «Реконструкция тепловых сетей от 6тк-8-2б, до вводов в жилые дома мкр. 3-й Давыдовский, 9 (ввод 1,2) 15 | 2Д=108 мм, L= 139 2Д=89 мм, L= 92 м Бесканальный | 2 433,41095 | Реконструкция |
|  | Реконструкция распределительных тепловых сетей от 2ТК-19 от (2-ТК-19-2) т.1 = 2ТК-19-3 = 2ТК-19-4 ул. Сутырина 8 | 2Д=273 мм, L=131 м В канале с засыпкой песком | 19 200,73364 +закрытие 2022 года | Реконструкция (Концессия) |
|  | Реконструкция распределительных тепловых сетей от 1ТК-17 ул. Димитрова: ТК-9да = ТК-9д ТК-15 (т.1)=ТК-15а=ТК-14=ТК-12 ТК-12 = ТК-11а ТК-11а = ТК-11; ул. Сутырина: т.2 = 2ТК-19-2 = т.1 | 2Д=108 мм, L=86 м 2Д= 219мм, L= 160м 2Д= 159мм, L= 104м 2Д= 159мм, L= 57м 2Д= 273мм, L=136 м В канале с засыпкой песком | 9 661,13893 +закрытие 2022 года | Реконструкция (Концессия) |
| 3 | РК-2 |  |  |  |  |
| 1 | «Реконструкция участка магистральной тепловой сети К15-К14 мр-н Паново Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | Д= 273мм, L= 203 м В канале на подвижных опорах | 6 863,37142 | Реконструкция |
| 2 | «Реконструкция участка магистральной тепловой сети К-18.1 - К-21 ул. Крупской Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» | 2Д= 426мм, L=412 м В канале с засыпкой песком | 22 457,14425 | Реконструкция |
| 3 | «Реконструкция участка магистральной тепловой сети К-3-К-5, К-2 -К-3 ул. Яна Кульпе Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2». | 2Д= 530/273 мм, L= 69 (60/9) м 2Д= 530 60 м в канале с засыпкой песком 2Д= 273 9 м бесканальная | 4 752,51878 | Реконструкция |

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общие протяженность и материальная характеристика тепловых сетей и сетей ГВС основных ТСО в городе Костроме приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Протяженность и материальная характеристика тепловых сетей и сетей ГВС г. Костромы

| ТСО | Протяженность в 1-тр. исч., км | Доля в общей протяженности, % | Мат.хар-ка, тыс. м² | Доля в общей мат.хар-ке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «ТГК-2» | 152,93 | 22,7% | 70,0 | 50,1% |
| МУП г. Костромы "Городские сети" | 517,9 | 76,8% | 69,4 | 49,7% |
| Прочие ТСО | 3,6 | 0,5% | 0,4 | 0,3% |
| Итого | 674,3 | 100,0% | 139,9 | 100,0% |

Наибольшая по протяженности доля тепловых сетей и сетей ГВС в г. Костроме эксплуатируется МУП г. Костромы "Городские сети". По материальной характеристике доля тепловых сетей и сетей ГВС находится на одном уровне у ПАО «ТГК-2» и МУП г. Костромы "Городские сети"

Рисунок 3.1 – Соотношение материальных характеристик тепловых сетей и сетей ГВС, эксплуатируемых различными ТСО г. Костромы

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в теплоснабжающих предприятиях применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловыхсетей, различающихся назначением: магистральные, распределительные, внутридомовые и диаметром, способами прокладки: надземная, подземная канальная, бесканальная, а также типом изоляции.

В системе транспортировки Костромских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и районной котельной РК-2 ПАО «ТГК-2» находятся магистральные тепловые сети. Магистральные тепловые сети находятся на балансе ПАО «ТГК-2» и в эксплуатационной ответственности Костромских тепловых сетей ПАО «ТГК-2». Система теплоснабжения закрытая, независимая через центральные тепловые пункты. Магистральные тепловые сети теплоснабжения водяные двухтрубные, предназначенные для подачи сетевой воды в теплопотребляющие системы отдельных абонентов для нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и для осуществления технологических процессов. Тепловая изоляция выполнена,в основном,из минераловатных материалов.

В системе транспортировки от источников тепловой энергии МУП г. Костромы «Городские сети» находятся магистральные сети и квартальные (сети отопления и сети горячего водоснабжения), как от ЦТП собственных источников тепловой энергии, так и от ЦТП в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «ТГК-2». Система теплоснабжения - закрытая. Магистральные тепловые сети теплоснабжения водяные двухтрубные, квартальные четырехтрубные. Тепловая изоляция в основном исполнена из минераловатных материалов.

В системе транспортировки источника тепловой энергии филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» находятся сети отопления и горячего водоснабжения. Тепловые сети эксплуатируют филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» и МУП г. Костромы «Городские сети». ЦТП и ИТП в эксплуатации нет. Тепловая изоляция в основном исполнена из минераловатных материалов.

В системе транспортировки теплоты от источника тепловой энергииООО «КостромаТеплоРемонт» находятся сети отопления и горячего водоснабжения. Система теплоснабжения, закрытая. Тепловая изоляция выполнена, в основном,из минераловатных материалов.

  - Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Более детальная прорисовка тепловых схем с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии в муниципальном образовании городского округа города Костромы представлена в электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования городского округа города Костромы на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы, а также в приложении анализ существующего положения системы теплоснабжения муниципального образования городского округа города Костромы.

Рисунок 3.2 - Схемы тепловых сетей г. Костромы

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников, определены согласно паспортам тепловых сетей системы теплоснабжения г. Костромы.

Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы, а также осевых и П-образных компенсаторов.

Тип грунта в г. Костроме в местах подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей – влажные глина, суглинок с прослойками песка. Во многих местах прокладки возможен сезонный подъем грунтовых вод до уровня залегания трубопроводов. Участки, обладающие наименьшей надежностью относительно характеристик грунтов, не выявлены.

Общие характеристики тепловых сетей в разрезе ТСО и ЕТО г. Костромы представлены в таблицах 3.4 – 3.10.

Таблица 3.4 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |
| ТСО: | ПАО «ТГК-2» |  |
| # 350 | # 574,0 | # 216,4 |
| # 400 | # 36 969,1 | # 15 748,8 |
| # 450 | # 128,0 | # 61,2 |
| # 500 | # 29 086,3 | # 15 386,6 |
| # 600 | # 13 104,9 | # 8 256,1 |
| # 700 | # 21 284,0 | # 15 324,4 |
| # 800 | # 3 140,0 | # 2 574,8 |
| Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» | 104 286,2 | 57 568,4 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 400 | # 4730,7 | # 2 015,3 |
| # 500 | # 9568,4 | # 5 061,7 |
| # 600 | # 722,0 | # 454,9 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" | 15021,1 | 7 531,8 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 350 - 1200 | # 0 | # 0 |
|  | # Система теплоснабжения г. Костромы |  |
| # 350 | # 574,0 | # 216,4 |
| # 400 | # 41 699,9 | # 17 764,1 |
| # 450 | # 128,0 | # 61,2 |
| # 500 | # 38 654,7 | # 20 448,3 |
| # 600 | # 13 826,9 | # 8 711,0 |
| # 700 | # 21 284,0 | # 15 324,4 |
| # 800 | # 3 140,0 | # 2 574,8 |
| Итого Система теплоснабжения г. Костромы | 119 307,4 | 65 100,2 |

Таблица 3.5 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |
| ТСО: | ПАО «ТГК-2» |  |
| # - | # 0 | # 0 |
| # Распределительные тепловые сети от магистралей ПАО ТГК-2 |  |  |
| # ЕТО | # ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 25 | # 845,5 | # 27,1 |
| # 40 | # 8 204,4 | # 402,0 |
| # 50 | # 59 699,7 | # 3 402,9 |
| # 70 | # 32 116,6 | # 2 440,9 |
| # 80 | # 45 385,6 | # 4 039,3 |
| # 100 | # 79 379,6 | # 8 573,0 |
| # 125 | # 8 767,9 | # 1 166,1 |
| # 150 | # 49 010,0 | # 7 792,6 |
| # 200 | # 49 065,3 | # 10 745,3 |
| # 250 | # 24 384,6 | # 6 657,0 |
| # 300 | # 19 113,3 | # 6 211,8 |
| Итого по сетям от маг.ПАО «ТГК-2» | 375 972,5 | 51 458,0 |
| Распределительные тепловые сети от котельных МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 20 | # 299,2 | # 7,5 |
| # 25 | # 887,8 | # 28,4 |
| # 40 | # 5 486,7 | # 268,8 |
| # 50 | # 16 827,9 | # 959,2 |
| # 70 | # 12 136,2 | # 922,4 |
| # 80 | # 18 426,3 | # 1 639,9 |
| # 100 | # 29 766,5 | # 3 214,8 |
| # 125 | # 7 470,9 | # 993,6 |
| # 150 | # 30 846,4 | # 4 904,6 |
| # 200 | # 22 464,3 | # 4 919,7 |
| # 250 | # 4 008,9 | # 1 094,4 |
| # 300 | # 3 382,4 | # 1 099,3 |
| Итого по сетям от котельных" | 152 003,4 | 20 052,6 |
| ЕТО: | ЕТО №2- МУП г. Костромы "Городские сети", котельная ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 15 | # 56,8 | # 1,0 |
| # 20 | # 36,2 | # 0,9 |
| # 25 | # 172,0 | # 5,5 |
| # 40 | # 96,0 | # 4,7 |
| # 50 | # 1 168,4 | # 66,6 |
| # 70 | # 1 441,2 | # 109,5 |
| # 80 | # 1 047,2 | # 93,2 |
| # 100 | # 2 041,0 | # 220,4 |
| # 125 | # 1 187,6 | # 158,0 |
| # 150 | # 2 589,8 | # 411,8 |
| # 200 | # 1 724,0 | # 377,6 |
| # 250 | # 190,0 | # 51,9 |
| Итого по сетям от котельной ООО "КостромаТеплоРемонт" | 11 750,2 | 1 501,0 |
| 15 | 56,8 | 1 |
| 20 | 1180,9 | 35,5 |
| 25 | 9264,2 | 435,9 |
| 40 | 65282,4 | 3676,4 |
| 50 | 50112,9 | 3466,7 |
| 70 | 58963 | 5071,2 |
| 80 | 98853,1 | 10306,1 |
| 100 | 40575,4 | 4601,3 |
| 125 | 57668,5 | 8944,2 |
| 150 | 82501,5 | 16061,7 |
| 200 | 48572,9 | 11954,3 |
| 250 | 23312,2 | 7358,1 |
| 300 | 391105,1 | 54058,3 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" | 927448,9 | 125970,7 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 40 | # 50,5 | # 2,5 |
| # 50 | # 618,4 | # 35,3 |
| # 70 | # 1 141,0 | # 86,7 |
| # 80 | # 403,2 | # 35,9 |
| # 100 | # 1 585,1 | # 171,2 |
| # 125 | # 955,0 | # 127,0 |
| # 150 | # 1 626,8 | # 258,7 |
| # 200 | # 1 574,8 | # 344,9 |
| # 250 | # 838,2 | # 228,8 |
| # 300 | # 100,0 | # 32,5 |
| Итого по ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | 8 893,0 | 1 323,4 |
|  | Система теплоснабжения г. Костромы |  |
| # 15 | 56,8 | 1 |
| # 20 | 335,4 | 35,5 |
| # 25 | 1905,3 | 435,9 |
| # 40 | 13787,1 | 3676,4 |
| # 50 | 77696 | 3466,7 |
| # 70 | 45694 | 5071,2 |
| # 80 | 64859,1 | 10306,1 |
| # 100 | 111187,1 | 4601,3 |
| # 125 | 17426,4 | 8944,2 |
| # 150 | 82446,2 | 16061,7 |
| # 200 | 73253,6 | 11954,3 |
| # 250 | 28583,5 | 7358,1 |
| # 300 | 34245,9 | 54058,3 |
| Итого по системе теплоснабжения г. Костромы | 551476,4 | 125970,7 |

Таблица 3.6 – Общая характеристика сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Условный диаметр, мм |  | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО: |  | ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |
| ТСО: |  | ПАО «ТГК-2» |  |
| # 15 – 350 |  | # 0 | # 0 |
| # Сети ГВС от сетей ПАО ТГК-2 |  |  |  |
| # ЕТО | # ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |
| # 20 |  | # 50,0 | # 1,3 |
| # 25 |  | # 355,0 | # 11,4 |
| # 40 |  | # 474,1 | # 23,2 |
| # 50 |  | # 1430,5 | # 81,5 |
| # 70 |  | # 30,0 | # 2,3 |
| # 80 |  | # 592,6 | # 52,7 |
| # 100 |  | # 667,6 | # 72,1 |
| # 150 |  | # 280,6 | # 44,6 |
| Итого сети ГВС от магистралей ТГК-2 |  | 3880,4 | 289,1 |
| Сети ГВС от котельных МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |
| ЕТО: |  | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: |  | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 15 – 350 |  | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по МУП г. Костромы "Городские сети" |  | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО: |  | ЕТО №2 - ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |
| ТСО: |  | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 15 |  | # 157,3 | # 2,8 |
| # 20 |  | # 167,5 | # 4,2 |
| # 25 |  | # 106,0 | # 3,4 |
| # 50 |  | # 1 347,1 | # 76,8 |
| # 70 |  | # 839,1 | # 63,8 |
| # 80 |  | # 165,3 | # 14,7 |
| # 100 |  | # 1 437,3 | # 155,2 |
| Итого по сетям ГВС от котельной ООО "КостромаТеплоРемонт" |  | 4 219,6 | 320,9 |
| # 15 |  | # 157,3 | # 2,8 |
| # 20 |  | # 167,5 | # 4,2 |
| # 25 |  | # 106,0 | # 3,4 |
| # 50 |  | # 1 347,1 | # 76,8 |
| # 70 |  | # 839,1 | # 63,8 |
| # 80 |  | # 165,3 | # 14,7 |
| # 100 |  | # 1 437,3 | # 155,2 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  | 4 219,6 | 320,9 |
| ЕТО: |  | ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |
| ТСО: |  | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| # 15 - 300 |  | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  | 0,0 | 0,0 |

|  | Система теплоснабжения г. Костромы |  |
| --- | --- | --- |
| # 15 | # 157,3 | # 2,8 |
| # 20 | # 217,5 | # 5,4 |
| # 25 | # 461,0 | # 14,8 |
| # 40 | # 474,1 | # 23,2 |
| # 50 | # 2 777,6 | # 158,3 |
| # 70 | # 869,1 | # 66,1 |
| # 80 | # 757,9 | # 67,5 |
| # 100 | # 2 104,9 | # 227,3 |
| # 150 | # 280,6 | # 44,6 |
| Итого Система теплоснабжения г. Костромы | 8 100,0 | 610,0 |

Тепловые сети города выполнены преимущественно надземным и канальным способами прокладки (10,3% и 89,7% соответственно). Надземная прокладка характерна для трубопроводов, примыкающих к источникам теплоснабжения, а также трубопроводов, проложенных на территории или около промышленных предприятий.

Таблица 3.7 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |
| ТСО: | ПАО «ТГК-2» |  |
| Надземная | 272,0 | 115,9 |
| Канальная | 96 503,8 | 53 594,5 |
| Бесканальная | 7 510,4 | 3 858,0 |
| Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» | 104 286,2 | 57 568,4 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 8 945,0 | 4 683,4 |
| Канальная | 6 076,1 | 2 848,4 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" | 15 021,1 | 7 531,8 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |
| Надземная | 9 217,0 | 4 799,3 |
| Канальная | 102 580,0 | 56 443,0 |
| Бесканальная | 7 510,4 | 3 858,0 |
| Итого Система теплоснабжения г. Костромы | 119 307,4 | 65 100,2 |

Таблица 3.8 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| # Распределительные тепловые сети от магистралей ПАО ТГК-2 |  |  |
| # ЕТО | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 74 528,7 | 8 978,1 |
| Канальная | 294 044,8 | 40 806,8 |
| Бесканальная | 7 399,1 | 1 673,1 |
| Итого по ЕТО №1 | 375 972,5 | 51 458,0 |
| Распределительные сети от котельных МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 45 377,4 | 5 773,2 |
| Канальная | 98 105,6 | 13 165,9 |
| Бесканальная | 8 520,4 | 1 113,5 |
| Итого по МУП г. Костромы "Городские сети" | 152 003,4 | 20 052,6 |
| ЕТО: | ЕТО №2–котельная ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 8 581,4 | 1 135,9 |
| Канальная | 3 168,8 | 365,2 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по МУП г. Костромы "Городские сети" | 11 750,2 | 1 501,0 |
| Надземная | 128 487,50 | 15 887,20 |
| Канальная | 395 319,20 | 54 337,90 |
| Бесканальная | 15 919,50 | 2 786,60 |
| Итого по ЕТО №2 | 539 726,20 | 73 011,70 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 449,0 | 64,6 |
| Канальная | 6 073,8 | 810,1 |
| Бесканальная | 2 370,2 | 448,7 |
| Итого по ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | 8 893,0 | 1 323,4 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |
| Надземная | 128 936,5 | 15 951,8 |
| Канальная | 401 392,9 | 55 148,0 |
| Бесканальная | 18 289,6 | 3 235,3 |
| Итого Система теплоснабжения г. Костромы | 548 619,1 | 74 335,0 |

Таблица 3.9 – Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| Сети ГВС от сетей ПАО ТГК-2 |  |  |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 519,0 | 53,0 |
| Канальная | 3 361,4 | 236,2 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» | 3 880,4 | 289,1 |
| Сети ГВС от котельных МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по МУП г. Костромы "Городские сети" | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО: | ЕТО №2–котельная ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 3 586,7 | 274,2 |
| Канальная | 632,9 | 46,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по - ООО "КостромаТеплоРемонт" | 4 219,6 | 320,9 |
| Надземная | 4 105,70 | 327,20 |
| Канальная | 3 994,30 | 282,90 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 | 8 100,00 | 610,10 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | 0,0 | 0,0 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |
| Надземная | 4 105,7 | 327,1 |
| Канальная | 3 994,3 | 282,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Итого Система тепло-снабжения г. Костромы | 8 100,0 | 610,0 |

Основными видами изоляции тепловых сетей г. Костромы является минеральная вата.

Для компенсации тепловых расширений сетей применяются П-образные, сильфонные и сальниковые компенсаторы. Кроме того, на тепловых сетях имеются участки самокомпенсации.

Около 68,6% тепловых сетей в г. Костроме проложены до 1990 г.

Таблица 3.10 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |
| ТСО: | ПАО «ТГК-2» |  |
| До 1990 | 85407 | 41127 |
| С 1991 по 1998 | 15795 | 7009 |
| С 1999 по 2003 | 6682 | 3539 |
| С 2004 | 48558 | 18304 |
| Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» | 156442 | 69979 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| До 1990 | 280 430,4 | 33 590,3 |
| С 1991 по 1998 | 15 109,3 | 1 769,2 |
| С 1999 по 2003 | 5 132,4 | 511,4 |
| С 2004 | 30 540,4 | 3 398,9 |
| Итого по МУП г. Костромы "Городские сети" | 331 212,5 | 39 269,8 |
| ЕТО: | ЕТО №2–котельная ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| До 1990 | 8 954,2 | 1 214,1 |
| С 1991 по 1998 | 2 202,2 | 144,1 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 4 813,4 | 463,7 |
| Итого по ООО "КостромаТеплоРемонт" | 15 969,8 | 1 822,0 |
| До 1990 | 289 384,60 | 34 804,40 |
| С 1991 по 1998 | 17 311,50 | 1 913,30 |
| С 1999 по 2003 | 5 132,40 | 511,40 |
| С 2004 | 35 353,80 | 3 862,60 |
| Итого по ЕТО №2 - | 347 182,30 | 41 091,70 |
| ЕТО: | ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |
| До 1990 | 6 017,8 | 819,8 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 819,8 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 2 875,2 | 503,6 |
| Итого по ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | 8 893,0 | 2 143,2 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |
| До 1990 | 380 809,40 | 76 751,20 |
| С 1991 по 1998 | 33 106,50 | 9 742,10 |
| С 1999 по 2003 | 11 814,40 | 4 050,40 |
| С 2004 | 86 787,00 | 22 670,20 |
| Итого Система теплоснабжения г. Костромы | 512 517,30 | 113 213,90 |

Таблица 3.11 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Костромы

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  |
|  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 56,8 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 82,3 | 157,3 | 214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,9 |
| 20 | 335,4 | 0,0 | 335,4 | 0,0 | 335,4 | 102,0 | 0,0 | 102,0 | 115,5 | 217,5 | 552,9 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | 5,4 | 13,8 |
| 25 | 1 283,4 | 0,0 | 1 283,4 | 621,9 | 1 905,3 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 51,0 | 461,0 | 2 366,3 | 41,1 | 0,0 | 41,1 | 19,9 | 61,0 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 1,6 | 14,8 | 75,7 |
| 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 8 766,7 | 560,0 | 9 326,7 | 4 510,9 | 13 837,6 | 432,9 | 0,0 | 432,9 | 41,2 | 474,1 | 14 311,7 | 429,6 | 27,4 | 457,0 | 221,0 | 678,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 2,0 | 23,2 | 701,3 |
| 50 | 59 022,6 | 1 079,6 | 60 102,2 | 18 212,3 | 78 314,5 | 1 315,5 | 0,0 | 1 315,5 | 1 462,1 | 2 777,6 | 81 092,1 | 3 364,3 | 61,5 | 3 425,8 | 1 038,1 | 4 463,9 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 83,3 | 158,3 | 4 622,2 |
| 70 | 33 946,2 | 1 907,3 | 35 853,5 | 10 981,5 | 46 835,0 | 130,7 | 0,0 | 130,7 | 738,4 | 869,1 | 47 704,1 | 2 579,9 | 145,0 | 2 724,9 | 834,6 | 3 559,5 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 56,1 | 66,1 | 3 625,5 |
| 80 | 53 095,6 | 1 137,4 | 54 233,0 | 11 029,2 | 65 262,3 | 694,9 | 0,0 | 694,9 | 63,0 | 757,9 | 66 020,2 | 4 725,5 | 101,2 | 4 826,7 | 981,6 | 5 808,3 | 61,8 | 0,0 | 61,8 | 5,6 | 67,5 | 5 875,8 |
| 100 | 77 895,1 | 2 171,7 | 80 066,9 | 32 705,3 | 112 772,1 | 678,3 | 0,0 | 678,3 | 1 426,6 | 2 104,9 | 114 877,0 | 8 412,7 | 234,5 | 8 647,2 | 3 532,2 | 12 179,4 | 73,3 | 0,0 | 73,3 | 154,1 | 227,3 | 12 406,7 |
| 125 | 12 316,7 | 474,0 | 12 790,7 | 5 590,7 | 18 381,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 381,4 | 1 638,1 | 63,0 | 1 701,2 | 743,6 | 2 444,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 444,7 |
| 150 | 53 238,9 | 2 764,3 | 56 003,2 | 28 069,7 | 84 073,0 | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 125,6 | 280,6 | 84 353,6 | 8 465,0 | 439,5 | 8 904,5 | 4 463,1 | 13 367,6 | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 20,0 | 44,6 | 13 412,2 |
| 175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 59 324,6 | 3 977,4 | 63 302,0 | 11 526,5 | 74 828,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 828,4 | 12 992,1 | 871,1 | 13 863,1 | 2 524,3 | 16 387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 387,4 |
| 250 | 23 329,0 | 1 516,9 | 24 845,9 | 4 575,8 | 29 421,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 421,7 | 6 368,8 | 414,1 | 6 782,9 | 1 249,2 | 8 032,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 032,1 |
| 300 | 18 838,7 | 2 701,0 | 21 539,7 | 1 056,0 | 22 595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 595,7 | 6 122,6 | 877,8 | 7 000,4 | 343,2 | 7 343,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 343,6 |
| 350 | 574,0 | 0,0 | 574,0 | 0,0 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,0 | 216,4 | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,4 |
| 400 | 36 667,7 | 3 581,2 | 40 248,9 | 1 451,0 | 41 699,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 699,9 | 15 620,4 | 1 525,6 | 17 146,0 | 618,1 | 17 764,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 764,1 |
| 450 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 61,2 | 61,2 | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 |
| 500 | 30 387,5 | 1 223,2 | 31 610,7 | 7 044,0 | 38 654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 654,7 | 16 075,0 | 647,1 | 16 722,0 | 3 726,3 | 20 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 448,3 |
| 600 | 10 526,9 | 2 578,1 | 13 104,9 | 722,0 | 13 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 826,9 | 6 631,9 | 1 624,2 | 8 256,1 | 454,9 | 8 711,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 711,0 |
| 700 | 21 284,0 | 0,0 | 21 284,0 | 0,0 | 21 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 284,0 | 15 324,4 | 0,0 | 15 324,4 | 0,0 | 15 324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 324,4 |
| 800 | 3 140,0 | 0,0 | 3 140,0 | 0,0 | 3 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 140,0 | 2 574,8 | 0,0 | 2 574,8 | 0,0 | 2 574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 574,8 |
| 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 503 972,9 | 25 800,1 | 529 773,0 | 138 153,5 | 667 926,5 | 3 994,3 | 0,0 | 3 994,3 | 4 105,7 | 8 100,0 | 676 026,5 | 111 591,0 | 7 093,3 | 118 684,2 | 20 751,0 | 139 435,2 | 282,9 | 0,0 | 282,9 | 327,1 | 610,0 | 140 045,3 |

Таблица 3.12 – Общая характеристика муниципальных тепловых сетей и сетей ГВС в системе теплоснабжения г. Костромы, находящихся в эксплуатации ТСО

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  |
|  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  |
| ЕТО: | ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 50,0 | # 0,0 | # 50,0 | # 0,0 | # 50,0 | # 50,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,3 | # 0,0 | # 1,3 | # 0,0 | # 1,3 | # 1,3 |
| # 25 | # 809,5 | # 0,0 | # 809,5 | # 36,0 | # 845,5 | # 355,0 | # 0,0 | # 355,0 | # 0,0 | # 355,0 | # 1 200,5 | # 25,9 | # 0,0 | # 25,9 | # 1,2 | # 27,1 | # 11,4 | # 0,0 | # 11,4 | # 0,0 | # 11,4 | # 38,4 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 5 930,2 | # 0,0 | # 5 930,2 | # 2 274,2 | # 8 204,4 | # 432,9 | # 0,0 | # 432,9 | # 41,2 | # 474,1 | # 8 678,5 | # 290,6 | # 0,0 | # 290,6 | # 111,4 | # 402,0 | # 21,2 | # 0,0 | # 21,2 | # 2,0 | # 23,2 | # 425,2 |
| # 50 | # 48 238,3 | # 141,3 | # 48 379,6 | # 11 320,2 | # 59 699,7 | # 1 315,5 | # 0,0 | # 1 315,5 | # 115,0 | # 1 430,5 | # 61 130,2 | # 2 749,6 | # 8,1 | # 2 757,6 | # 645,2 | # 3 402,9 | # 75,0 | # 0,0 | # 75,0 | # 6,6 | # 81,5 | # 3 484,4 |
| # 70 | # 25 829,1 | # 40,0 | # 25 869,1 | # 6 247,5 | # 32 116,6 | # 30,0 | # 0,0 | # 30,0 | # 0,0 | # 30,0 | # 32 146,6 | # 1 963,0 | # 3,0 | # 1 966,1 | # 474,8 | # 2 440,9 | # 2,3 | # 0,0 | # 2,3 | # 0,0 | # 2,3 | # 2 443,1 |
| # 80 | # 37 966,6 | # 102,6 | # 38 069,2 | # 7 316,4 | # 45 385,6 | # 529,6 | # 0,0 | # 529,6 | # 63,0 | # 592,6 | # 45 978,2 | # 3 379,0 | # 9,1 | # 3 388,2 | # 651,2 | # 4 039,3 | # 47,1 | # 0,0 | # 47,1 | # 5,6 | # 52,7 | # 4 092,1 |
| # 100 | # 56 605,2 | # 615,2 | # 57 220,4 | # 22 159,2 | # 79 379,6 | # 493,4 | # 0,0 | # 493,4 | # 174,2 | # 667,6 | # 80 047,2 | # 6 113,4 | # 66,4 | # 6 179,8 | # 2 393,2 | # 8 573,0 | # 53,3 | # 0,0 | # 53,3 | # 18,8 | # 72,1 | # 8 645,1 |
| # 125 | # 5 992,4 | # 0,0 | # 5 992,4 | # 2 775,5 | # 8 767,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 767,9 | # 797,0 | # 0,0 | # 797,0 | # 369,1 | # 1 166,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 166,1 |
| # 150 | # 34 707,4 | # 1 330,7 | # 36 038,1 | # 12 971,9 | # 49 010,0 | # 155,0 | # 0,0 | # 155,0 | # 125,6 | # 280,6 | # 49 290,6 | # 5 518,5 | # 211,6 | # 5 730,1 | # 2 062,5 | # 7 792,6 | # 24,6 | # 0,0 | # 24,6 | # 20,0 | # 44,6 | # 7 837,2 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 40 332,7 | # 2 593,4 | # 42 926,1 | # 6 139,3 | # 49 065,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 49 065,3 | # 8 832,9 | # 568,0 | # 9 400,8 | # 1 344,5 | # 10 745,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 745,3 |
| # 250 | # 21 035,1 | # 582,9 | # 21 618,0 | # 2 766,6 | # 24 384,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 24 384,6 | # 5 742,6 | # 159,1 | # 5 901,7 | # 755,3 | # 6 657,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 657,0 |
| # 300 | # 16 598,3 | # 1 993,0 | # 18 591,3 | # 522,0 | # 19 113,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19 113,3 | # 5 394,4 | # 647,7 | # 6 042,2 | # 169,7 | # 6 211,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 211,8 |
| # 350 | # 574,0 | # 0,0 | # 574,0 | # 0,0 | # 574,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 574,0 | # 216,4 | # 0,0 | # 216,4 | # 0,0 | # 216,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 216,4 |
| # 400 | # 33 116,0 | # 3 581,2 | # 36 697,1 | # 272,0 | # 36 969,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 36 969,1 | # 14 107,4 | # 1 525,6 | # 15 633,0 | # 115,9 | # 15 748,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15 748,8 |
| # 450 | # 0,0 | # 128,0 | # 128,0 | # 0,0 | # 128,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 128,0 | # 0,0 | # 61,2 | # 61,2 | # 0,0 | # 61,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 61,2 |
| # 500 | # 27 863,1 | # 1 223,2 | # 29 086,3 | # 0,0 | # 29 086,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 29 086,3 | # 14 739,6 | # 647,1 | # 15 386,6 | # 0,0 | # 15 386,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15 386,6 |
| # 600 | # 10 526,9 | # 2 578,1 | # 13 104,9 | # 0,0 | # 13 104,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 104,9 | # 6 631,9 | # 1 624,2 | # 8 256,1 | # 0,0 | # 8 256,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 256,1 |
| # 700 | # 21 284,0 | # 0,0 | # 21 284,0 | # 0,0 | # 21 284,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21 284,0 | # 15 324,4 | # 0,0 | # 15 324,4 | # 0,0 | # 15 324,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15 324,4 |
| # 800 | # 3 140,0 | # 0,0 | # 3 140,0 | # 0,0 | # 3 140,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 140,0 | # 2 574,8 | # 0,0 | # 2 574,8 | # 0,0 | # 2 574,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 574,8 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» | 390 548,6 | 14 909,5 | 405 458,1 | 74 800,7 | 480 258,8 | 3 361,4 | 0,0 | 3 361,4 | 519,0 | 3 880,4 | 484 139,2 | 94 401,3 | 5 531,1 | 99 932,4 | 9 094,0 | 109 026,4 | 236,2 | 0,0 | 236,2 | 53,0 | 289,1 | 109 315,5 |
| ЕТО: | ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 20 | # 299,2 | # 0,0 | # 299,2 | # 0,0 | # 299,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 299,2 | # 7,5 | # 0,0 | # 7,5 | # 0,0 | # 7,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 7,5 |
| # 25 | # 369,9 | # 0,0 | # 369,9 | # 517,9 | # 887,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 887,8 | # 11,8 | # 0,0 | # 11,8 | # 16,6 | # 28,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 28,4 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 2 704,0 | # 560,0 | # 3 264,0 | # 2 222,7 | # 5 486,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 486,7 | # 132,5 | # 27,4 | # 159,9 | # 108,9 | # 268,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 268,8 |
| # 50 | # 10 042,9 | # 872,3 | # 10 915,2 | # 5 912,7 | # 16 827,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 16 827,9 | # 572,4 | # 49,7 | # 622,2 | # 337,0 | # 959,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 959,2 |
| # 70 | # 7 034,3 | # 1 612,3 | # 8 646,6 | # 3 489,6 | # 12 136,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 12 136,2 | # 534,6 | # 122,5 | # 657,1 | # 265,2 | # 922,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 922,4 |
| # 80 | # 14 198,4 | # 825,6 | # 15 024,0 | # 3 402,2 | # 18 426,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18 426,3 | # 1 263,7 | # 73,5 | # 1 337,1 | # 302,8 | # 1 639,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 639,9 |
| # 100 | # 19 158,5 | # 1 506,6 | # 20 665,0 | # 9 101,4 | # 29 766,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 29 766,5 | # 2 069,1 | # 162,7 | # 2 231,8 | # 983,0 | # 3 214,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 214,8 |
| # 125 | # 5 423,3 | # 340,0 | # 5 763,3 | # 1 707,6 | # 7 470,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 7 470,9 | # 721,3 | # 45,2 | # 766,5 | # 227,1 | # 993,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 993,6 |
| # 150 | # 16 636,7 | # 1 305,6 | # 17 942,3 | # 12 904,1 | # 30 846,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 30 846,4 | # 2 645,2 | # 207,6 | # 2 852,8 | # 2 051,7 | # 4 904,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 904,6 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 18 146,3 | # 292,0 | # 18 438,3 | # 4 026,0 | # 22 464,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 22 464,3 | # 3 974,0 | # 63,9 | # 4 038,0 | # 881,7 | # 4 919,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 919,7 |
| # 250 | # 1 851,7 | # 598,0 | # 2 449,7 | # 1 559,2 | # 4 008,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 008,9 | # 505,5 | # 163,3 | # 668,8 | # 425,7 | # 1 094,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 094,4 |
| # 300 | # 2 240,4 | # 608,0 | # 2 848,4 | # 534,0 | # 3 382,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 382,4 | # 728,1 | # 197,6 | # 925,7 | # 173,6 | # 1 099,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 099,3 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 3 551,7 | # 0,0 | # 3 551,7 | # 1 179,0 | # 4 730,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4 730,7 | # 1 513,0 | # 0,0 | # 1 513,0 | # 502,3 | # 2 015,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 015,3 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 2 524,4 | # 0,0 | # 2 524,4 | # 7 044,0 | # 9 568,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 568,4 | # 1 335,4 | # 0,0 | # 1 335,4 | # 3 726,3 | # 5 061,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 061,7 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 722,0 | # 722,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 722,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 454,9 | # 454,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 454,9 |
| # 700 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по МУП г. Костромы "Городские сети" | 104 181,7 | 8 520,4 | 112 702,1 | 54 322,4 | 167 024,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 024,5 | 16 014,3 | 1 113,5 | 17 127,8 | 10 456,6 | 27 584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 584,4 |
| ЕТО: | ЕТО №2–котельная ООО "КостромаТеплоРемонт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 56,8 | # 56,8 | # 75,0 | # 0,0 | # 75,0 | # 82,3 | # 157,3 | # 214,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,4 | # 0,0 | # 1,4 | # 1,5 | # 2,8 | # 3,9 |
| # 20 | # 36,2 | # 0,0 | # 36,2 | # 0,0 | # 36,2 | # 52,0 | # 0,0 | # 52,0 | # 115,5 | # 167,5 | # 203,7 | # 0,9 | # 0,0 | # 0,9 | # 0,0 | # 0,9 | # 1,3 | # 0,0 | # 1,3 | # 2,9 | # 4,2 | # 5,1 |
| # 25 | # 104,0 | # 0,0 | # 104,0 | # 68,0 | # 172,0 | # 55,0 | # 0,0 | # 55,0 | # 51,0 | # 106,0 | # 278,0 | # 3,3 | # 0,0 | # 3,3 | # 2,2 | # 5,5 | # 1,8 | # 0,0 | # 1,8 | # 1,6 | # 3,4 | # 8,9 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 82,0 | # 0,0 | # 82,0 | # 14,0 | # 96,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 96,0 | # 4,0 | # 0,0 | # 4,0 | # 0,7 | # 4,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4,7 |
| # 50 | # 249,0 | # 0,0 | # 249,0 | # 919,4 | # 1 168,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 347,1 | # 1 347,1 | # 2 515,5 | # 14,2 | # 0,0 | # 14,2 | # 52,4 | # 66,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 76,8 | # 76,8 | # 143,4 |
| # 70 | # 196,8 | # 0,0 | # 196,8 | # 1 244,4 | # 1 441,2 | # 100,7 | # 0,0 | # 100,7 | # 738,4 | # 839,1 | # 2 280,3 | # 15,0 | # 0,0 | # 15,0 | # 94,6 | # 109,5 | # 7,7 | # 0,0 | # 7,7 | # 56,1 | # 63,8 | # 173,3 |
| # 80 | # 736,6 | # 0,0 | # 736,6 | # 310,6 | # 1 047,2 | # 165,3 | # 0,0 | # 165,3 | # 0,0 | # 165,3 | # 1 212,5 | # 65,6 | # 0,0 | # 65,6 | # 27,6 | # 93,2 | # 14,7 | # 0,0 | # 14,7 | # 0,0 | # 14,7 | # 107,9 |
| # 100 | # 744,4 | # 0,0 | # 744,4 | # 1 296,6 | # 2 041,0 | # 184,9 | # 0,0 | # 184,9 | # 1 252,4 | # 1 437,3 | # 3 478,3 | # 80,4 | # 0,0 | # 80,4 | # 140,0 | # 220,4 | # 20,0 | # 0,0 | # 20,0 | # 135,3 | # 155,2 | # 375,7 |
| # 125 | # 80,0 | # 0,0 | # 80,0 | # 1 107,6 | # 1 187,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 187,6 | # 10,6 | # 0,0 | # 10,6 | # 147,3 | # 158,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 158,0 |
| # 150 | # 577,0 | # 0,0 | # 577,0 | # 2 012,8 | # 2 589,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 589,8 | # 91,7 | # 0,0 | # 91,7 | # 320,0 | # 411,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 411,8 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 362,8 | # 0,0 | # 362,8 | # 1 361,2 | # 1 724,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 724,0 | # 79,5 | # 0,0 | # 79,5 | # 298,1 | # 377,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 377,6 |
| # 250 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 190,0 | # 190,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 190,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 51,9 | # 51,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 51,9 |
| # 300 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 700 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по котельная ООО "КостромаТеплоРемонт" | 3 168,8 | 0,0 | 3 168,8 | 8 581,4 | 11 750,2 | 632,9 | 0,0 | 632,9 | 3 586,7 | 4 219,6 | 15 969,8 | 365,2 | 0,0 | 365,2 | 1 135,9 | 1 501,0 | 46,7 | 0,0 | 46,7 | 274,2 | 320,9 | 1 822,0 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 56,8 | 75 | 0 | 75 | 82,3 | 157,3 | 214,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,4 | 0 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,9 |
| 20 | 335,4 | 0 | 335,4 | 0 | 335,4 | 52 | 0 | 52 | 115,5 | 167,5 | 502,9 | 8,4 | 0 | 8,4 | 0 | 8,4 | 1,3 | 0 | 1,3 | 2,9 | 4,2 | 12,6 |
| 25 | 473,9 | 0 | 473,9 | 585,9 | 1059,8 | 55 | 0 | 55 | 51 | 106 | 1165,8 | 15,1 | 0 | 15,1 | 18,8 | 33,9 | 1,8 | 0 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 37,3 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2786 | 560 | 3346 | 2236,7 | 5582,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582,7 | 136,5 | 27,4 | 163,9 | 109,6 | 273,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,5 |
| 50 | 10291,9 | 872,3 | 11164,2 | 6832,1 | 17996,3 | 0 | 0 | 0 | 1347,1 | 1347,1 | 19343,4 | 586,6 | 49,7 | 636,4 | 389,4 | 1025,8 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 76,8 | 1102,6 |
| 70 | 7231,1 | 1612,3 | 8843,4 | 4734 | 13577,4 | 100,7 | 0 | 100,7 | 738,4 | 839,1 | 14416,5 | 549,6 | 122,5 | 672,1 | 359,8 | 1031,9 | 7,7 | 0 | 7,7 | 56,1 | 63,8 | 1095,7 |
| 80 | 14935 | 825,6 | 15760,6 | 3712,8 | 19473,5 | 165,3 | 0 | 165,3 | 0 | 165,3 | 19638,8 | 1329,3 | 73,5 | 1402,7 | 330,4 | 1733,1 | 14,7 | 0 | 14,7 | 0 | 14,7 | 1747,8 |
| 100 | 19902,9 | 1506,6 | 21409,4 | 10398 | 31807,5 | 184,9 | 0 | 184,9 | 1252,4 | 1437,3 | 33244,8 | 2149,5 | 162,7 | 2312,2 | 1123 | 3435,2 | 20 | 0 | 20 | 135,3 | 155,2 | 3590,5 |
| 125 | 5503,3 | 340 | 5843,3 | 2815,2 | 8658,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8658,5 | 731,9 | 45,2 | 777,1 | 374,4 | 1151,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151,6 |
| 150 | 17213,7 | 1305,6 | 18519,3 | 14916,9 | 33436,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33436,2 | 2736,9 | 207,6 | 2944,5 | 2371,7 | 5316,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316,4 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 18509,1 | 292 | 18801,1 | 5387,2 | 24188,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24188,3 | 4053,5 | 63,9 | 4117,5 | 1179,8 | 5297,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297,3 |
| 250 | 1851,7 | 598 | 2449,7 | 1749,2 | 4198,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198,9 | 505,5 | 163,3 | 668,8 | 477,6 | 1146,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146,3 |
| 300 | 2240,4 | 608 | 2848,4 | 534 | 3382,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382,4 | 728,1 | 197,6 | 925,7 | 173,6 | 1099,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099,3 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 3551,7 | 0 | 3551,7 | 1179 | 4730,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730,7 | 1513 | 0 | 1513 | 502,3 | 2015,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,3 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 2524,4 | 0 | 2524,4 | 7044 | 9568,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9568,4 | 1335,4 | 0 | 1335,4 | 3726,3 | 5061,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5061,7 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 454,9 | 454,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,9 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 | 107350,5 | 8520,4 | 115870,9 | 62903,8 | 178774,7 | 632,9 | 0 | 632,9 | 3586,7 | 4219,6 | 182994,3 | 16379,5 | 1113,5 | 17493 | 11592,5 | 29085,4 | 46,7 | 0 | 46,7 | 274,2 | 320,9 | 29406,4 |
| ЕТО: | ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: | МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 20 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 25 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 50,5 | # 0,0 | # 50,5 | # 0,0 | # 50,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 50,5 | # 2,5 | # 0,0 | # 2,5 | # 0,0 | # 2,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2,5 |
| # 50 | # 492,4 | # 66,0 | # 558,4 | # 60,0 | # 618,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 618,4 | # 28,1 | # 3,8 | # 31,8 | # 3,4 | # 35,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 35,3 |
| # 70 | # 886,0 | # 255,0 | # 1 141,0 | # 0,0 | # 1 141,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 141,0 | # 67,3 | # 19,4 | # 86,7 | # 0,0 | # 86,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 86,7 |
| # 80 | # 194,0 | # 209,2 | # 403,2 | # 0,0 | # 403,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 403,2 | # 17,3 | # 18,6 | # 35,9 | # 0,0 | # 35,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 35,9 |
| # 100 | # 1 387,1 | # 50,0 | # 1 437,1 | # 148,0 | # 1 585,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 585,1 | # 149,8 | # 5,4 | # 155,2 | # 16,0 | # 171,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 171,2 |
| # 125 | # 821,0 | # 134,0 | # 955,0 | # 0,0 | # 955,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 955,0 | # 109,2 | # 17,8 | # 127,0 | # 0,0 | # 127,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 127,0 |
| # 150 | # 1 317,8 | # 128,0 | # 1 445,8 | # 181,0 | # 1 626,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 626,8 | # 209,5 | # 20,4 | # 229,9 | # 28,8 | # 258,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 258,7 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 482,8 | # 1 092,0 | # 1 574,8 | # 0,0 | # 1 574,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 574,8 | # 105,7 | # 239,1 | # 344,9 | # 0,0 | # 344,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 344,9 |
| # 250 | # 442,2 | # 336,0 | # 778,2 | # 60,0 | # 838,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 838,2 | # 120,7 | # 91,7 | # 212,4 | # 16,4 | # 228,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 228,8 |
| # 300 | # 0,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 0,0 | # 100,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 100,0 | # 0,0 | # 32,5 | # 32,5 | # 0,0 | # 32,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 32,5 |
| # 350 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 400 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 450 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 500 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 600 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 700 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 800 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого по ЕТО №3 - Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | 6 073,8 | 2 370,2 | 8 444,0 | 449,0 | 8 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 893,0 | 810,1 | 448,7 | 1 258,8 | 64,6 | 1 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 323,4 |
|  | Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |
| # 15 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 56,8 | # 56,8 | # 75,0 | # 0,0 | # 75,0 | # 82,3 | # 157,3 | # 214,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1,0 | # 1,0 | # 1,4 | # 0,0 | # 1,4 | # 1,5 | # 2,8 | # 3,9 |
| # 20 | # 335,4 | # 0,0 | # 335,4 | # 0,0 | # 335,4 | # 102,0 | # 0,0 | # 102,0 | # 115,5 | # 217,5 | # 552,9 | # 8,4 | # 0,0 | # 8,4 | # 0,0 | # 8,4 | # 2,6 | # 0,0 | # 2,6 | # 2,9 | # 5,4 | # 13,8 |
| # 25 | # 1 283,4 | # 0,0 | # 1 283,4 | # 621,9 | # 1 905,3 | # 410,0 | # 0,0 | # 410,0 | # 51,0 | # 461,0 | # 2 366,3 | # 41,1 | # 0,0 | # 41,1 | # 19,9 | # 61,0 | # 13,1 | # 0,0 | # 13,1 | # 1,6 | # 14,8 | # 75,7 |
| # 32 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 40 | # 8 766,7 | # 560,0 | # 9 326,7 | # 4 510,9 | # 13 837,6 | # 432,9 | # 0,0 | # 432,9 | # 41,2 | # 474,1 | # 14 311,7 | # 429,6 | # 27,4 | # 457,0 | # 221,0 | # 678,0 | # 21,2 | # 0,0 | # 21,2 | # 2,0 | # 23,2 | # 701,3 |
| # 50 | # 59 022,6 | # 1 079,6 | # 60 102,2 | # 18 212,3 | # 78 314,5 | # 1 315,5 | # 0,0 | # 1 315,5 | # 1 462,1 | # 2 777,6 | # 81 092,1 | # 3 364,3 | # 61,5 | # 3 425,8 | # 1 038,1 | # 4 463,9 | # 75,0 | # 0,0 | # 75,0 | # 83,3 | # 158,3 | # 4 622,2 |
| # 70 | # 33 946,2 | # 1 907,3 | # 35 853,5 | # 10 981,5 | # 46 835,0 | # 130,7 | # 0,0 | # 130,7 | # 738,4 | # 869,1 | # 47 704,1 | # 2 579,9 | # 145,0 | # 2 724,9 | # 834,6 | # 3 559,5 | # 9,9 | # 0,0 | # 9,9 | # 56,1 | # 66,1 | # 3 625,5 |
| # 80 | # 53 095,6 | # 1 137,4 | # 54 233,0 | # 11 029,2 | # 65 262,3 | # 694,9 | # 0,0 | # 694,9 | # 63,0 | # 757,9 | # 66 020,2 | # 4 725,5 | # 101,2 | # 4 826,7 | # 981,6 | # 5 808,3 | # 61,8 | # 0,0 | # 61,8 | # 5,6 | # 67,5 | # 5 875,8 |
| # 100 | # 77 895,1 | # 2 171,7 | # 80 066,9 | # 32 705,3 | # 112 772,1 | # 678,3 | # 0,0 | # 678,3 | # 1 426,6 | # 2 104,9 | # 114 877,0 | # 8 412,7 | # 234,5 | # 8 647,2 | # 3 532,2 | # 12 179,4 | # 73,3 | # 0,0 | # 73,3 | # 154,1 | # 227,3 | # 12 406,7 |
| # 125 | # 12 316,7 | # 474,0 | # 12 790,7 | # 5 590,7 | # 18 381,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 18 381,4 | # 1 638,1 | # 63,0 | # 1 701,2 | # 743,6 | # 2 444,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 444,7 |
| # 150 | # 53 238,9 | # 2 764,3 | # 56 003,2 | # 28 069,7 | # 84 073,0 | # 155,0 | # 0,0 | # 155,0 | # 125,6 | # 280,6 | # 84 353,6 | # 8 465,0 | # 439,5 | # 8 904,5 | # 4 463,1 | # 13 367,6 | # 24,6 | # 0,0 | # 24,6 | # 20,0 | # 44,6 | # 13 412,2 |
| # 175 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 200 | # 59 324,6 | # 3 977,4 | # 63 302,0 | # 11 526,5 | # 74 828,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 74 828,4 | # 12 992,1 | # 871,1 | # 13 863,1 | # 2 524,3 | # 16 387,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 16 387,4 |
| # 250 | # 23 329,0 | # 1 516,9 | # 24 845,9 | # 4 575,8 | # 29 421,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 29 421,7 | # 6 368,8 | # 414,1 | # 6 782,9 | # 1 249,2 | # 8 032,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 032,1 |
| # 300 | # 18 838,7 | # 2 701,0 | # 21 539,7 | # 1 056,0 | # 22 595,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 22 595,7 | # 6 122,6 | # 877,8 | # 7 000,4 | # 343,2 | # 7 343,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 7 343,6 |
| # 350 | # 574,0 | # 0,0 | # 574,0 | # 0,0 | # 574,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 574,0 | # 216,4 | # 0,0 | # 216,4 | # 0,0 | # 216,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 216,4 |
| # 400 | # 36 667,7 | # 3 581,2 | # 40 248,9 | # 1 451,0 | # 41 699,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 41 699,9 | # 15 620,4 | # 1 525,6 | # 17 146,0 | # 618,1 | # 17 764,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17 764,1 |
| # 450 | # 0,0 | # 128,0 | # 128,0 | # 0,0 | # 128,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 128,0 | # 0,0 | # 61,2 | # 61,2 | # 0,0 | # 61,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 61,2 |
| # 500 | # 30 387,5 | # 1 223,2 | # 31 610,7 | # 7 044,0 | # 38 654,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 38 654,7 | # 16 075,0 | # 647,1 | # 16 722,0 | # 3 726,3 | # 20 448,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 20 448,3 |
| # 600 | # 10 526,9 | # 2 578,1 | # 13 104,9 | # 722,0 | # 13 826,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 826,9 | # 6 631,9 | # 1 624,2 | # 8 256,1 | # 454,9 | # 8 711,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 711,0 |
| # 700 | # 21 284,0 | # 0,0 | # 21 284,0 | # 0,0 | # 21 284,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 21 284,0 | # 15 324,4 | # 0,0 | # 15 324,4 | # 0,0 | # 15 324,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15 324,4 |
| # 800 | # 3 140,0 | # 0,0 | # 3 140,0 | # 0,0 | # 3 140,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 140,0 | # 2 574,8 | # 0,0 | # 2 574,8 | # 0,0 | # 2 574,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 574,8 |
| # 900 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1000 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1100 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 1200 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| Итого Система теплоснабжения г. Костромы | 503 972,9 | 25 800,1 | 529 773,0 | 138 153,5 | 667 926,5 | 3 994,3 | 0,0 | 3 994,3 | 4 105,7 | 8 100,0 | 676 026,5 | 111 591,0 | 7 093,3 | 118 684,2 | 20 751,0 | 139 435,2 | 282,9 | 0,0 | 282,9 | 327,1 | 610,0 | 140 045,3 |

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

По данным, полученным от ПАО «ТГК-2», в качестве запорной арматуры используются- стальные клиновые задвижки с выдвижным шпинделем ∅100-700мм, давлением – 25 МПа, на подкачивающих насосных станциях №1,2,3 и станции подпора с электроприводом. На диаметрах трубопроводов до 100 мм широко применяются дисковые затворы. Общее количество арматуры – 1934 ед., включая дренажную арматуру и воздушники:

- на тепловых сетях от Костромской ТЭЦ -1 – 704 ед.;

- на тепловых сетях от Костромской ТЭЦ-2 – 1136 ед.:

- на тепловых сетях от котельной РК-2 – 94 ед.

Регулирующая арматура применяется на станции подпора тепловых сетей, Районной котельной №2 – двухседельный регулятор давления Ду-300 мм, Ру-2,5 МПа.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях от арендуемых котельных МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

По данным, полученным от ООО «КостромаТеплоРемонт», в качестве запорной арматуры используются - чугунные задвижки — 16 шт. Ду 150-250 мм.

По данным, полученным от МУП г. Костромы «Городские сети», в качестве запорной арматуры используются – стальные и чугунные задвижки, дисковые затворы.

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

По данным, полученным от ПАО «ТГК-2», на тепловых сетях предприятия имеются тепловые камеры - подземные, большая часть камер под проезжей частью дорог и тротуаров, конструкция камер- ж/б блоки стеновые фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк и без отверстия, балки ж/б и прогоны, люки чугунные тип Т, в стесненных камерах применены двутавровые балки, швеллера.

По данным, полученным от МУП г. Костромы «Городские сети», стены тепловых камер выполнены:

1) из кирпича;

2) из монолитного бетона или железобетона;

3) из железобетонных блоков.

4) блочные с бетонными перекрытиями

Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары).

По данным, полученным от ООО «КостромаТеплоРемонт», на тепловых сетях предприятия имеется одна тепловая камера из железобетона.

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В настоящее время отпуск тепловой энергии системам отопления регулируют в основном качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

Отпуск тепловой энергии на ГВС регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды. Описанные выше методы регулирования применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника тепловой энергии по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике комбинированный метод регулирования.

У всех источников тепловой энергии, кроме котельной п. Новый, качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. В п. Новый – количественный способ регулирования.

Температурные графики являются оптимальными, обеспечивающими качественное теплоснабжение потребителей и эффективность работы оборудования источников тепловой энергии.

Регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и РК-2 центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

В отечественных системах теплоснабжения с 1950-х гг. традиционно принимался типовой температурный график 150/70°С или 130/70 0C и назывался отопительным, обеспечивающим в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды, при этом домовые системы отопления обычно рассчитывались на температурный график 95/70 0C или 105/70 0C, 110/70 0C.

Температурный график 150/70°С является проектным для источников теплоснабжения ПАО «ТГК-2» г. Костромы.

В 2009 году в связи с ухудшающимся состоянием тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по согласованию с Администрацией г. Костромы был произведен переход с температурного графика 150/70 °С на температурный график со срезкой на 110/°С, что не допускается Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Расчетная температура наружного воздуха внутри помещений +20 0С.

Согласно данного температурного графика был выполнен гидравлический расчет системы теплоснабжения г. Костромы и согласован с Администрацией г. Костромы. На основании нового гидравлического расчета были заменены все дроссельные устройства и в течении отопительного сезона 2009-2010 годов проведена наладка и регулировка системы теплоснабжения города.

По температурному графикусо срезкой на 110°С снижается аварийность тепловых сетей, при удовлетворительном качестве теплоснабжения потребителей,уменьшпаются тепловые потери в сетях.

При разработке Схемы теплоснабжения г.Костромы в 2012 году эксплуатационный температурный график 150/70°С со срезкой на 110°С ПАО «ТГК-2» был утвержден, как оптимальный температурный график, на основании расчета специализированной организации в ПК «Теплоэксперт», справочного пособия М.М. Апарцев «Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Также температурный график 150/70°С со срезкой на 110°С применялся при разработке энергетических характеристик системы транспорта тепловой энергии ПАО «ТГК-2».

Регулирование отпуска тепла от источника тепловой энергии филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по температурному графику 95/70 0С. Температурный график является оптимальным, обеспечивающим качественное теплоснабжение потребителей и эффективность работы оборудования источника тепловой энергии.

Регулирование отпуска тепла от источника тепловой энергии ООО «КостромаТеплоРемонт» качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по температурному графику 95/70 0С. Температурный график является оптимальным, обеспечивающим качественное теплоснабжение потребителей и эффективность работы оборудования источника тепловой энергии.

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска теплоты в тепловые сети

По данным, полученным от ПАО «ТГК-2», фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует температурному графику 150/70°С со срезкой на 110°С. В таблице 3.13 приведены фактические температуры теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии в отношении к утвержденной норме.

Таблица 3.13 – Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети

|  | Температура наружного воздуха | Утверждённая норма температуры сетевой воды по прогнозной температуре |  | ТЭЦ-1 |  | ТЭЦ-2 |  | РК-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | факт | t в подающем трубопроводе | t в обратном трубопроводе | t пр | t об | t пр | t об | t пр | t об |
| январь | -5,1 | 82,5 | 53,1 | 80,1 | 50,8 | 80,1 | 51,1 | 81,7 | 54,4 |
| февраль | -10,5 | 93,6 | 58,1 | 90,3 | 55,3 | 90,2 | 55,3 | 90,4 | 57,8 |
| март | -6,9 | 86,0 | 54,6 | 85,0 | 53,4 | 85,0 | 53,3 | 85,8 | 56,5 |
| апрель | 6,2 | 70,0 | 50,9 | 69,2 | 46,6 | 69,3 | 47,2 | 70,0 | 50,2 |
| май | 14,7 | 70,0 | 56,2 | 69,0 | 52,2 | 69,6 | 50,2 | 69,7 | 57,6 |
| июнь | 16,8 | 70,0 | 57,5 | 69,4 | 56,5 | 69,3 | 51,3 | 69,6 | 59,1 |
| июль | 20,6 | 70,0 | 59,8 | 69,7 | 57,3 | 68,0 | 51,8 | 69,5 | 59,8 |
| август | 18,8 | 70,0 | 58,7 | 69,0 | 55,9 | 69,1 | 53,6 | 69,3 | 59,8 |
| сентябрь | 13,5 | 70,0 | 55,4 | 69,5 | 57,6 | 69,0 | 52,3 | 69,4 | 58,7 |
| октябрь | 6,3 | 70,5 | 51,3 | 70,2 | 48,8 | 70,2 | 48,1 | 70,4 | 51,7 |
| ноябрь | -0,4 | 74,7 | 49,8 | 74,1 | 48,9 | 73,8 | 48,1 | 74,6 | 51,6 |
| декабрь | -6,1 | 85,05 | 54,2 | 84,7 | 53,2 | 85,4 | 52,6 | 85,3 | 55,8 |

По данным, полученным от ООО «КостромаТеплоРемонт», по факту на котельные предприятия используется температурный график 95/70 0С.

По данным полученным от Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» по факту на котельные предприятия используется температурный график 95/70 0С.

Графическое сравнение фактических температурных режимов отпуска тепла с сетевой водой от Костромской ТЭЦ-1 с утвержденными графиками регулирования отпуска тепла выполнялся по данным учета за 2024 г. (рисунки ниже).

Рисунок 3.3– Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков отпуска тепловой энергии от Костромской ТЭЦ-1 Вывод №1 за 2024 г. (по графику ОП 2023-2024 гг.)

Рисунок 3.4– Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков отпуска тепловой энергии от Костромской ТЭЦ-1 Вывод №2 за 2024 г. (по графику ОП 2023-2024 гг.)

Рисунок 3.5 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков отпуска тепловой энергии от Костромской ТЭЦ-1 Вывод №3 за 2024 г. (по графику ОП 2023-2024 гг.)

Рисунок 3.6 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков отпуска тепловой энергии от Костромской ТЭЦ-1 Вывод №4 за 2024 г. (по графику ОП 2023-2024 гг.)

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Результаты выполненных гидравлических расчетов систем отопления от источников тепловой энергии города Костромы представлены на схемах и пьезометрических графиках. Участки тепловых сетей, окрашенные в красный цвет, имеют высокие потери напора (от 8 до 25 мм/м), окрашенные в коричневый цвет – недопустимые потери (от 25 мм/м и выше).Участки тепловых сетей голубого и зеленого цвета имеют допустимые удельные гидравлические потери - до 8 мм/м.

С целью приведения систем отопления от источников тепловой энергии в нормативное состояние (выравнивание графика падения напоров в тепловой сети), необходимо провести расстановку дроссельных сужающих устройств

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2020-2024 годы.

Статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях и ее динамика за 2019-2023 гг. по г. Костроме представлены в таблице и на рисунке ниже. Подробный анализ статистики отказов представлен в разделе 9.

Рисунок 3.7 – Количество повреждений на тепловых сетях по г. Костроме за 2019-2023 годы.

В 2024 году произошло 2206 повреждений на тепловых сетях, в том числе 385 повреждений на сетях ПАО ТГК-2, 330 повреждений на сетях от котельных МУП г. Костромы «Городские сети», 1491 повреждение на распределительных сетях ПАО ТГК-2 и 19 повреждений на сетях  от котельной  ООО «ГазпромТеплоэнергоИваново».

Таблица 3.14 – Статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях по г. Костроме за 2020-2024 годы.

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 1 | 16 | 12 | 12 | 8 | 123 | 16 | 12 | 12 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 12 | 230 | 11 | 6 | 9 | 12 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Распределительные сети от источников ПАО ТГК-2 |  |  |  |  |  | 1491 |  |  |  |  | 1491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог |  |  | 27 | 18 | 21 | 30 | 2174 | 27 | 18 | 21 | 30 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |

Таблица 3.15 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.6 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| # Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,58 | # 10,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,41 | # 10,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,29 | # 10,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,13 | # 16,8 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,08 | # 12.0 | # 0,00 | # 5,35 |
| # Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,10 | # 10,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,09 | # 10,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,13 | # 10,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,08 | # 15,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,49 | # 12,0 | # 0,00 | # 4,33 |
| # Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 3,32 | # 15,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 2,16 |
| # Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,19 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,15 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,16 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,09 | 15,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,706 | 12,0 | # 0,00 | # 4,48 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,36 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 5,47 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,83 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 5,35 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 10,07 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,89 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 8,07 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 6,61 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  |  | # 0,00 | # 0,00 |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,24 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,44 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 10,12 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 1,23 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 4,3 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 3,63 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 10,39 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 18,41 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселка Учхоз |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 5,91 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 1,56 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,43 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 7,25 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 7,05 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 17,54 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # м |  |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 |  |  |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,54 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | # 1,13 | # 23,6 | # 0,00 | # 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 1,56 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Итого по ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |
| 2020 | 0,16 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,13 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,14 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,08 | 15,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,60 | 12,0 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.16 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.7 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,19 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,15 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,16 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,09 | 15,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,706 | 12,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,56 | 12,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |
| 2020 | 0,16 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,13 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,14 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,08 | 15,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,60 | 12,0 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.17 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| # Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,36 | # 12,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 5,47 | # 12,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,83 | # 12,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 5,35 | # 12,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 10,7 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,89 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 8,07 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 6,61 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,24 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,44 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 10,12 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 1,23 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 4,3 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 3,63 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 10,39 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 18,41 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселка Учхоз |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 5,91 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 1,56 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 2,43 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 7,25 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 7,05 | # 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 |  |  |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,35 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 3,24 | # 12 | 0,00 | 0,00 |
| # Итого по ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4,64 | 12 | # 0,00 | # 0,00 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |
| 2020 | 0,16 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,13 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,14 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,08 | 15,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8,62 | 12,0 | # 0,00 | # 0,00 |

Таблица 3.18 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.9 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| # 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| # 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| # 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| # 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| # 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2021 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2022 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2023 | # 0,00 | # 0,0 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2024 | # 3,24 | # 12 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4,64 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |
| 2020 | 0,16 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,13 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,14 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,08 | 15,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8,62 | 12,0 | 0,00 | 0,00 |

  - Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2020-2024 годы.

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, представлена в таблице ниже.

Таблица 3.19 – Среднее время восстановлений тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Обобщенная статистика восстановлений магистральных и распределительных тепловых сетей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных г. Костромы за 2019 – 2023 гг. представлена в таблицах раздела 9.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов трубопроводов тепловых сетей в системах теплоснабжения г. Костромы производятся в соответствии с утвержденным графиком.

Диагностика сетей проводится по утверждаемым планам шурфовок. Ежегодно выполняются исследования металла труб тепловых сетей и экспертиза промышленной безопасности сторонними организациями.

По результатам инженерной диагностики составляются и корректируются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Содержание тепловых сетей в работоспособном, технически исправном состоянии осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 и Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

Ежегодно, при подготовке к отопительному сезону проводятся работы по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту сетей и сооружений на них, производятся гидравлические испытания наружных трубопроводов отопления и внутреннего оборудования ЦТП.

Комплекс проводимых работ включает в себя:

-	 техническое обслуживание;

- 	проведение диагностического обследования и анализа повреждаемого оборудования и установление на основании этих данных оптимальных сроков проведения капитальных ремонтов;

-	 ремонт оборудования, зданий и сооружений;

-	 своевременное и полное обеспечение эксплуатационных и ремонтных работ необходимыми материалами, запасными частями и оборудованием;

- 	внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, специализации ремонтных работ, комплексной механизации и передовой технологии;

-	 контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта.

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

2. Проведение испытаний тепловых сетей от ПАО «ТГК-2» (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

2.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность от ТЭЦ-1,2 проводятся в межотопительный период дважды:

- по окончании отопительного сезона;

- после проведения ремонтов;

От Районной котельной №2 испытания проводятся 1 раз ввиду малого количества дефектов. После проведения ремонтных работ по устранению дефектов отремонтированные участки подвергаются испытаниям отдельно каждый.

Параметры:

- тепловые сети от ТЭЦ-1 – давление 17,5 кгс/см²; температура воды 5-40°С; время выдерживания 10 минут;

- тепловые сети от ТЭЦ-2 - давление 16,0 кгс/см²; температура воды 5-40°С; время выдерживания 10 минут;

- тепловые сети от РК-2 - давление 18,0 кгс/см²; температура воды 5-40°С; время выдерживания 10 минут.

Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.

2.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет. Последние испытания проводились:

- в системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 –в 2021году;

- в системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 –в 2020 году;

- в системе теплоснабжения от РК-2 – в 2021 году.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводились на температуру,с учетом температурного графика. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

2.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Последние испытания проведены в 2021 году на тепловых сетях от ТЭЦ-2 и в 2023 году на тепловых сетях от ТЭЦ-1 и РК-2. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Последние испытания проводились:

- в системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 –в 2023году;

- в системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 –в 2021 году;

- в системе теплоснабжения от РК-2 – в 2023 году.

3. Проведение испытаний тепловых сетей МУП г. Костромы «Городские сети».

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводитьс периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97).

3.4. Испытания на тепловые потери планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97)

4. Проведение испытаний тепловых сетей ООО «Современные технологии теплоснабжения».

4.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно графику испытаний 2 раза в год.

4.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводитьс периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

4.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97).

4.4. Испытания на тепловые потери планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97)

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» и ИП Румянцева С.В. не представлены

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Утвержденные на 2019-2023 гг. нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблице в разделе3.15

Величина нормативных потерь тепловой энергии для систем теплоснабжения от ведомственных котельных преимущественно не утверждается. Кроме того, организациями, осуществляющими эксплуатацию ведомственных котельных, зачастую не производится формирование и анализ тепловых балансов, в том числе не ведется учет потерь тепловой энергии в тепловых сетях

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения проводилась на основании данных, предоставленных теплоснабжающими организациями, и разработанных энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «тепловые потери».

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «ТГК-2», ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети», а также по остальным ЕТО представлены в таблицах 3.20 – 3.22.

Таблица 3.20 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зон действия источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО, Гкал (П12.2 МУ)

| Год | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| 2020 | 150,372 | 154,988 | 305,360 | 474,616 | 30,3% |
| 2021 | 152,328 | 151,085 | 303,413 | 613,406 | 38,3% |
| 2022 | 192,806 | 144,8110 | 337,6169 | 712,2517 | 32,50% |
| 2023 | 193,003 | 169,9090 | 362,9120 | 607,749 | 30,00% |
| 2024 | 190,296 | - | 190,296 | 385,641 | 21,90% |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 8,261 | # 8,261 | # 8,261 | # 25,6% |
| # 2021 | # 0,000 | # 4,005 | # 4,005 | # 4,005 | # 12,4% |
| # 2022 | # 0,000 | # 3,983 | # 3,983 | # 3,983 | # 19,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 6,464 | # 6,464 | # 10,574 | # 40,0% |
| # 2024 | # 0,000 | # 3,927 | # 3,927 | # 10,093 | # 38,7% |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 7,910 | # 7,910 | # 7,910 | # 22,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 2,199 | # 2,199 | # 2,199 | # 6,8% |
| # 2022 | # 0,000 | # 2,213 | # 2,213 | # 2,213 | # 9,9% |
| # 2023 | # 0,000 | # 4,343 | # 4,343 | # 6,714 | # 25,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 2,115 | # 2,115 | # 7,016 | # 27,0% |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,906 | # 0,906 | # 0,906 | # 20,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,499 | # 0,499 | # 0,499 | # 10,6% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,456 | # 0,456 | # 0,456 | # 11,2% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,341 | # 0,341 | # 0,444 | # 12,2% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,451 | # 0,451 | # 0,468 | # 13,0% |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,120 | # 9,7% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,111 | # 0,078 | # 6,3% |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 2,897 | # 2,897 | # 2,897 | # 29,1% |
| # 2021 | # 0,000 | # 2,011 | # 2,011 | # 2,011 | # 19,4% |
| # 2022 | # 0,000 | # 2,039 | # 2,039 | # 2,039 | # 33,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 2,685 | # 2,685 | # 4,392 | # 53,2% |
| # 2024 | # 0,000 | # 8,821 | # 8,821 | # 11,004 | # 66,3% |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 3,034 | # 3,034 | # 3,034 | # 17,6% |
| # 2021 | # 0,000 | # 1,096 | # 1,096 | # 1,096 | # 6,3% |
| # 2022 | # 0,000 | # 1,073 | # 1,073 | # 1,073 | # 9,4% |
| # 2023 | # 0,000 | # 2,020 | # 2,020 | # 3,450 | # 24,8% |
| # 2024 | # 0,000 | # 1,081 | # 1,081 | # 3,874 | # 27,3% |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 1,237 | # 1,237 | # 1,237 | # 25,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,567 | # 0,567 | # 0,567 | # 11,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,569 | # 0,569 | # 12,1% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,209 | # 0,264 | # 6,3% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,567 | # 0,567 | # 0,523 | # 11,9% |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,634 | # 0,634 | # 0,634 | # 26,9% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,201 | # 0,201 | # 0,201 | # 8,9% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 | # 0,204 | # 8,2% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,018 | # 0,7% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,190 | # 0,082 | # 3,2% |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,553 | # 0,553 | # 18,3% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,184 | # 0,184 | # 6,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,192 | # 0,192 | # 8,2% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,162 | # 0,134 | # 5,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,192 | # 0,201 | # 7,5% |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,008 | # 0,008 | # 5,7% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,008 | # 0,008 | # 4,4% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,008 | # 0,008 | # 4,9% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,012 | # 0,016 | # 9,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,008 | # 0,010 | # 6,6% |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,990 | # 0,990 | # 8,9% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,886 | # 0,886 | # 0,886 | # 7,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,874 | # 0,874 | # 0,874 | # 8,3% |
| # 2023 | # 0,000 | # 1,932 | # 1,932 | # 2,793 | # 24,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,817 | # 0,917 | # 2,704 | # 25,2% |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,540 | # 0,540 | # 11,9% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,398 | # 0,398 | # 0,398 | # 7,7% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,396 | # 0,396 | # 9,9% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,197 | # 0,805 | # 20,2% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 | # 0,676 | # 17,3% |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 3,131 | # 3,131 | # 3,131 | # 21,3% |
| # 2021 | # 0,000 | # 2,066 | # 2,066 | # 2,066 | # 13,4% |
| # 2022 | # 0,000 | # 2,098 | # 2,098 | # 2,098 | # 15,5% |
| # 2023 | # 0,000 | # 1,749 | # 1,749 | # 2,155 | # 17,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 2,120 | # 2,120 | # 1,587 | # 13,0% |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # -0,029 | # -0,029 | # -0,029 | # -13,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,023 | # 7,5% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,023 | # 4,5% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,075 | # 12,8% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,037 | # 6,2% |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 9,179 | # 9,179 | # 9,179 | # 18,3% |
| # 2021 | # 0,000 | # 5,269 | # 5,269 | # 5,269 | # 9,4% |
| # 2022 | # 0,000 | # 5,175 | # 5,175 | # 5,175 | # 13,6% |
| # 2023 | # 0,000 | # 10,286 | # 10,286 | # 14,102 | # 31,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 5,338 | # 5,338 | # 16,204 | # 34,8 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 2,762 | # 2,762 | # 2,762 | # 16,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 1,035 | # 1,035 | # 1,035 | # 5,5% |
| # 2022 | # 0,000 | # 1,024 | # 1,024 | # 1,024 | # 7,4% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,834 | # 0,834 | # 0,202 | # 1,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,998 | # 0,998 | # 0,272 | # 2,1% |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,448 | # 0,448 | # 16,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,453 | # 0,453 | # 13,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,453 | # 0,453 | # 17,7% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,194 | # 0,194 | # 0,417 | # 16,2% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,454 | # 0,585 | # 22,8% |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 1,149 | # 1,149 | # 1,149 | # 32,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,675 | # 0,675 | # 19,1% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,675 | # 0,675 | # 21,3% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,238 | # 0,238 | # 0,237 | # 9,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,606 | # 0,492 | # 18,3% |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 | # 0,786 | # 25,3% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,295 | # 9,6% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,228 | # 0,228 | # 8,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,113 | # 4,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,228 | # 0,198 | # 7,7% |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,411 | # 0,411 | # 27,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,142 | # 9,5% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,142 | # 10,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 | # 0,078 | # 6,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 | # 0,107 | # 9,2% |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 7,921 | # 7,921 | # 7,921 | # 24,6% |
| # 2021 | # 0,000 | # 1,622 | # 1,622 | # 1,622 | # 5,8% |
| # 2022 | # 0,000 | # 1,579 | # 1,579 | # 1,579 | # 8,3% |
| # 2023 | # 0,000 | # 4,533 | # 4,533 | # 6,582 | # 28,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 1,439 | # 1,439 | # 6,011 | # 26,9% |
| # Котельная поселок Учхоза |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 1,962 | # 1,962 | # 1,962 | # 56,2% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,881 | # 0,881 | # 0,881 | # 32,9% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,864 | # 0,864 | # 0,864 | # 31,9% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,338 | # 0,338 | # 0,251 | # 13,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,855 | # 0,855 | # 0,390 | # 19,8% |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 3,324 | # 3,324 | # 3,324 | # 19,2% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,966 | # 0,966 | # 0,966 | # 5,6% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,968 | # 0,968 | # 0,968 | # 7,3% |
| # 2023 | # 0,000 | # 3,032 | # 3,032 | # 4,701 | # 29,0% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,926 | # 0,926 | # 4,453 | # 28,3% |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 14,888 | # 6,915 | # 21,803 | # 21,803 | # 14,9% |
| # 2021 | # 6,310 | # 2,931 | # 9,241 | # 9,241 | # 5,9% |
| # 2022 | # 19,740 | # 9,169 | # 28,909 | # 9,477 | # 7,9% |
| # 2023 | # 16,543 | # 7,684 | # 24,227 | # 31,141 | # 22,9% |
| # 2024 | # 16,543 | # 14,058 | # 30,601 | # 29,826 | # 22,4% |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 1,072 | # 1,072 | # 1,072 | # 11,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,833 | # 0,833 | # 8,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,835 | # 0,835 | # 0,835 | # 8,7% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,612 | # 0,612 | # 0,629 | # 7,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,805 | # 0,805 | # 0,833 | # 9,6% |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,299 | # 0,299 | # 0,299 | # 31,6% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 | # 21,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 | # 0,149 | # 27,5% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 | # 0,188 | # 33,3% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,091 | # 18,8% |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,156 | # 0,156 | # 19,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 | # 0,086 | # 11,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 | # 0,090 | # 15,6% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,194 | # 28,1% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 | # 0,215 | # 32,9% |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,067 | # 17,1% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 | # 0,087 | # 20,7% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,096 | # 24,2% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,068 | # 18,8% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,044 | # 8,9% |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 1,505 | # 1,505 | # 1,505 | # 22,6% |
| # 2021 | # 0,000 | # 1,126 | # 1,126 | # 1,126 | # 11,9% |
| # 2022 | # 0,000 | # 1,032 | # 1,032 | # 1,032 | # 13,2% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,378 | # 0,378 | # 1,869 | # 24,0% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,974 | # 2,269 | # 28,7 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 2,792 | # 2,792 | # 2,792 | # 2,9% |
| # 2021 | # 0,000 | # 1,273 | # 1,273 | # 1,273 | # 1,5% |
| # 2022 | # 0,000 | # 5,552 | # 5,552 | # 5,552 | # 7,1% |
| # 2023 | # 0,000 | # 9,107 | # 9,107 | # 23,260 | # 27,5% |
| # 2024 | # 0,000 | # 10,229 | # 10,229 | # 19,045 | # 24,0% |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,648 | # 0,648 | # 0,648 | # 49,3% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,792 | # 0,792 | # 0,792 | # 51,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # -0,523 | # -0,523 | # -0,523 | # -77,4% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,005 | # 0,005 | # 2,8% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 | # 0,015 | # 2,8% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 | # 0,015 | # 2,8% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,017 | # 0,017 | # 0,017 | # 2,8% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 | # 0,010 | # 2,0% |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,019 | # 9,7% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,019 | # 4,7% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,017 | # 0,017 | # 0,036 | # 7,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,028 | # 0,012 | # 2,2% |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,002 | # 0,002 | # 0,002 | # 2,8% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,004 | # 0,004 | # 0,004 | # 2,8% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 2,8% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 2,7% |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 1,9% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,003 | # 0,003 | # 1,9% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,006 | # 0,006 | # 2,3% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,014 | # 5,9% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 2,1% |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,005 | # 0,005 | # 1,1% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,005 | # 0,005 | # 1,1% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,9% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,024 | # 0,024 | # 0,024 | # 2,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,23 | # 0,023 | # 2,2% |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,023 | # 2,8% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,024 | # 0,24 | # 0,023 | # 2,4% |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 1,4% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,009 | # 0,011 | # 1,7% |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,025 | # 4,1% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 2,1% |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,755 | # 0,755 | # 0,755 | # 21,3% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,815 | # 0,815 | # 0,815 | # 19,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,813 | # 0,813 | # 0,813 | # 33,5% |
| # 2023 | # 0,000 | # 1,052 | # 1,052 | # 1,052 | # 41,2% |
| # 2024 | # 0,000 |  |  |  |  |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,618 | # 0,618 | # 0,618 | # 20,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,722 | # 0,722 | # 0,722 | # 23,3% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,910 | # 0,910 | # 0,910 | # 27,9% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,815 | # 0,815 | # 0,815 | # 25,0% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,314 | # 0,345 | # 12,8% |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 | # 25,0% |
| # 2021 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,409 | # 0,409 | # 25,0% |
| # 2022 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,415 | # 25,0% |
| # 2023 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,347 | # 0,347 | # 25,0% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,0% |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 1,961 | # 1,961 | # 1,961 | # 8,1% |
| # 2021 | # 0,000 | # 2,974 | # 2,974 | # 2,974 | # 10,8% |
| # 2022 | # 0,000 | # 3,592 | # 3,592 | # 1,374 | # 8,8% |
| # 2023 | # 0,000 | # 1,959 | # 1,959 | # 1,959 | # 12,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 4,033 | # 4,033 | # 8,307 | # 37,1% |
| # Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 14,888 | 72,855 | 87,742 | 88,151 | 16,3% |
| 2021 | 6,310 | 34,774 | 41,084 | 41,084 | 7,4% |
| 2022 | 19,740 | 43,815 | 63,556 | 43,940 | 10,3% |
| 2023 | 16,543 | 60,336 | 76,879 | 118,217 | 24,8% |
| # 2024 | # 16,543 | 166,65 | 183,193 | # 144,420 | # 27,8% |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| # БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 2,095 | # 2,095 | # 2,095 | # 10,1% |
| # 2021 | # 0,000 | # 2,325 | # 2,325 | # 2,325 | # 9,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 2,321 | # 2,321 | # -0,873 | # -4,4% |
| # 2023 | # 0,000 | # 1,884 | # 1,884 | # 2,037 | # 9,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,651 | # 0,651 | # 0,680 | # 3,1% |
| Итого по г. Костроме |  |  |  |  |  |
| 2020 | 165,259 | 231,899 | 397,159 | 566,824 | 26,3% |
| 2021 | 158,638 | 191,159 | 349,797 | 659,790 | 29,9% |
| 2022 | 173,917 | 199,246 | 373,163 | 650,110 | 32,8% |
| 2023 | 137,184 | 176,948 | 314,132 | 688,404 | 29,3% |
| # 2024 | 206,839 | 167,301 | 374,14 | 530,741 | 23,05% |

Таблица 3.21 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.3 МУ)

| Год | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| 2020 | 150,372 | 154,988 | 305,360 | 474,616 | 30,3% |
| 2021 | 152,328 | 151,085 | 303,413 | 613,406 | 38,3% |
| 2022 | 192,806 | 144,8110 | 337,6169 | 712,2517 | 32,50% |
| 2023 | 193,003 | 169,9090 | 362,9120 | 607,749 | 30,00% |
| 2024 | 190,296 | - | 190,296 | 385,641 | 21,90% |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| 2020 | 14,888 | 72,855 | 87,742 | 88,151 | 16,3% |
| 2021 | 6,310 | 34,774 | 41,084 | 41,084 | 7,4% |
| 2022 | 19,740 | 43,815 | 63,556 | 43,940 | 10,3% |
| 2023 | 16,543 | 60,336 | 76,879 | 118,217 | 24,8% |
| # 2024 | # 16,543 | 166,65 | 183,193 | # 144,420 | # 27,8% |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| # 2020 | # 0,000 | # 2,095 | # 2,095 | # 2,095 | # 10,1% |
| # 2021 | # 0,000 | # 2,325 | # 2,325 | # 2,325 | # 9,2% |
| # 2022 | # 0,000 | # 2,321 | # 2,321 | # -0,873 | # -4,4% |
| # 2023 | # 0,000 | # 1,884 | # 1,884 | # 2,037 | # 9,6% |
| # 2024 | # 0,000 | # 0,651 | # 0,651 | # 0,680 | # 3,1% |
| Итого по г. Костроме |  |  |  |  |  |
| 2020 | 165,259 | 231,899 | 397,159 | 566,824 | 26,3% |
| 2021 | 158,638 | 191,159 | 349,797 | 659,790 | 29,9% |
| 2022 | 173,917 | 199,246 | 373,163 | 650,110 | 32,8% |
| 2023 | 137,184 | 176,948 | 314,132 | 688,404 | 29,3% |
| # 2024 | 206,839 | 167,301 | 374,14 | 530,741 | 23,05% |

Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Костромы представлены в таблице 3.22.

Таблица 3.22 – Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.5 МУ)

| Год актуализации | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Удельное количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м²/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| 2020 | 17,37 | 6,93 | 0,00105 | 0,00000 |
| 2021 | 20,02 | 7,28 | 0,00064 | 0,00000 |
| 2022 | 16,90 | 7,58 | 0,00072 | 0,00000 |
| 2023 | 18,22 | 6,33 | 0,00069 | 0,00000 |
| 2024 | 33,147 | 3,854 | 0,003 | 0,00077 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |
| 2020 | 22,27 | 6,21 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 21,93 | 6,23 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 22,34 | 8,29 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 23,13 | 7,59 | 0,00006 | 0,00000 |
| 2024 | 0,556 | 0,00 | 0,00006 | 0,00000 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например, 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора.При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе хорошие характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схемаотличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.

При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные).

Для потребителей тепловой энергии расположенных в городе Кострома характерно зависимое элеваторное и зависимое непосредственное присоединение,

Типовые схемы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведены в «Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям приведены ниже в таблицах 3.23 – 3.24.

Таблица 3.23 – Количество установленных приборов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Население |  | Прочие (отдельно стоящие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество установленных у потребителей приборов коммерческого учета, шт. | % установленных у потребителей приборов коммерческого учета от общего количества потребителей | Количество установленных у потребителей приборов коммерческого учета, шт. | % установленных у потребителей приборов коммерческого учета от общего количества потребителей |
| 1 | Котельная ш. Кинешемское, 86 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| 2 | Котельная ш. Кинешемское, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная ул. Сутырина, 8 | 22 | 88 | 3 | 100 |
| 4 | Котельная ул. Советская, 122а | 15 | 68,18 | 2 | 12,5 |
| 5 | Котельная ул. Шагова, 205, стр. 1 | 10 | 100 | 2 | 100 |
| 6 | Котельная ул. Советская, 22 | 3 | 30 | 3 | 60 |
| 7 | Котельная ул. Лесная, 27 стр. 1 | 4 | 23,53 | 5 | 83,33 |
| 8 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | 21 | 39,62 | 30 | 88,23 |
| 9 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр. 1 | 0 | - | 1 | 100 |
| 10 | Котельная п. Новый, 15 | 9 | 100 | 11 | 84,61 |
| 11 | Котельная ул. Боровая, 4 | 19 | 90,47 | 8 | 80 |
| 12 | Котельная ул. Сплавщиков, 4, стр. 1 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 13 | Котельная ул. Водяная, 95а | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 14 | Котельная ул. Солоница, 5 | 2 | 16,66 | 1 | 100 |
| 15 | Котельная ул. Просвещения, 22, стр. 1 | 0 |  | 0 |  |
| 16 | Котельная п. Учхоза Костромской | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 17 | Котельная ул. Загородная 2-я, 40 | 2 | 13,3 | 1 | 33,3 |
| 18 | Котельная ул. Вокзальная, 1, стр. 1 | 0 | - | 4 | 100 |
| 19 | Котельная ул. Беленогова, Юрия, 18 | 0 | - | 10 | 100 |
| 20 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр. 1 | 10 | 100 | 3 | 100 |
| 21 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 2 | 100 | 3 | 100 |
| 22 | Котельная ул. Московская, 105 | 62 | 89,85 | 34 | 77,27 |
| 23 | Котельная ул. Костромская, 99 | 10 | 58,8 | 20 | 57,14 |
| 24 | Котельная ул. Голубкова, 9а | 17 | 100 | 3 | 100 |
| 25 | Котельная ул. Почтовая, 9 | 25 | 92,59 | 6 | 66,66 |
| 26 | Котельная ул. Береговая, 45а | 10 | 18,18 | 4 | 57 |
| 27 | Котельная пос. Волжский | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 28 | Котельная Военный городок -1, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная ул. Вокзальная, 56 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 30 | Котельная ул. Костромская, 48а | 0 | - | 1 | 100 |
| 31 | Котельная пр-д Строительный, 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | ЦТП пр-д Строительный, 3б | 3 | 7,69 | 6 | 75 |
| 33 | ЦТП Запрудня,19 | 2 | 13,33 | 1 | 50 |
| 34 | Котельная ул. Никитская, 47в | 40 | 67 | 10 | 83,33 |
| 35 | Котельная ул. Санаторий «Костромской | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная ул. Костромская, 99 | 13 | 38 | 33 | 63 |
|  | Итого | 306 | 52,7 | 216 | 43,3 |

Таблица 3.24 – Количество установленных приборов учета тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Количество установленных у потребителей приборов коммерческого учета, шт. | % установленных у потребителей приборов коммерческого учета от общего количества потребителей |
| --- | --- | --- |
| Котельная м/р-н Черноречье, 20а | 35 | 92,11 |
| Костромская ТЭЦ-1 | 773 | 57,5 |
| Костромская ТЭЦ-2 | 992 | 82,3 |
| Районная котельная РК-2 | 96 | 75,6 |
| котельные МУП «Городские сети» | 522 | 48,4 |

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В 2024году диспетчеризация режимов теплосетей от источников тепловой энергии:

1) ПАО «ТГК-2» осуществляется оперативным персоналом энергоисточников с использованием данных по параметрам теплосети на выходных коллекторах теплоисточников и внутристанционных параметров теплогенерирующего оборудования с контролем мгновенных параметров по температуре давлению и расходу теплоносителя, подпитке теплосети, а также накопительных архивов учета отпуска тепловой энергии.

Информация, необходимая для соответствующего анализа работы диспетчерских служб, другими теплоснабжающими организациями города Костромы не представлена.

Согласно полученным данным от ресурсоснабжающих организаций, оперативно-диспетчерская служба в городе отсутствует, диспетчеризация осуществляется оперативным персоналом источников тепловой энергии, которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

По данным, полученным от ПАО «ТГК-2», имеется три подкачивающих насосных станции (далее ПНС): ПНС-1 (ул. Индустриальная, 13а), ПНС-2 (ул. Петра Щербины, 6), ПНС-3 (ул. Деминская, 3). ПНС обслуживаются в отопительный период сменным оперативным персоналом - машинистами насосных установок 3 разряда, в смене 1 человек.

Насосы оборудованы схемой АВР (аварийный ввод резерва).

При повышении давления во всасывающем коллекторе происходит автоматическое включение насоса, стоящего на «АВР». Отключение насоса, включившегося по «АВР», производится вручную ключом управления.

При повышении давления сверх установленных допустимых значений происходит срабатывание гидрозатвора, являющегося средством защиты от повышения давления в обратном трубопроводе тепловой сети.

Также насосы оборудованы защитой от понижения давления в обратном трубопроводе тепловой сети. В качестве первичного датчика используется ЭКМ (электроконтактный манометр).

На ЦТПМУП г. Костромы «Городские сети» и ИТП установлены следующие системы автоматического регулирования:

Таблица 3.25 – системы автоматического регулирования на ЦТП и ИТП

| № п/п | ЦТП | ТИП регулятора | Исп. м-зм | Таймер | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-я Дорожная, 3 | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 2 | Беговая, 31Б | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 3 | Беговая, 57(стр.1) | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 4 | Береговая, 45а | Теплур, Рител |  |  | удовлетворительное |
| 5 | Давыдовский 2, 7А | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 6 | Давыдовский-1, 12А | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 7 | Давыдовский-1, 24 | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 8 | Давыдовский-1, 4А | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 9 | Запрудня,19 | Danfoss | модуль |  | удовлетворительное |
| 10 | Индустриальная,53(стр.1) | Луч |  |  | удовлетворительное |
| 11 | Калиновская, 25 А | ТРМ-12 |  | Электронный | удовлетворительное |
| 12 | Катушечная, 56(стр.1) | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 13 | Кинешемское ш., 26А | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 14 | Кирпичный пр., 3(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 15 | Козуева, 66 | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 16 | Коммунальная, 30 | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 17 | Юбилейный,21А | ТРМ |  |  | удовлетворительное |
| 18 | Юбилейный,5Б | ТРМ |  |  | удовлетворительное |
| 19 | Никитская, 52 | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 20 | Никитская, 60(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 21 | Новоселов, 11(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 22 | Новоселов, 19А | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 23 | Новый Быт, 2 | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 24 | Овражная, 20 | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 25 | Паново, 8А | Теплур |  |  | удовлетворительное |
| 26 | Паново, 18стр1 | Рител |  |  | удовлетворительное |
| 27 | Паново, 28Б | Рител |  |  | удовлетворительное |
| 28 | Паново, 30А | Рител |  |  | удовлетворительное |
| 29 | пл. Мира, 2(стр.1) | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 30 | пр. Мира, 8/6 | Луч |  |  | удовлетворительное |
| 31 | Профсоюзная, 25/2(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 32 | Профсоюзная, 26(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 33 | Профсоюзная, 34 | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 34 | Профсоюзная, 38(стр.1) | ТРМ-12 |  | Электронный | удовлетворительное |
| 35 | Пушкина, 1Б | ТРМ-12 |  | Электронный | удовлетворительное |
| 36 | Пушкина, 43 | ТРМ-12 |  | Электронный | удовлетворительное |
| 37 | Рабочий пр-т,34А | Рител |  |  | удовлетворительное |
| 38 | Советская, 77 | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 39 | Строительный пр-д,3Б | Danfoss | модуль |  | удовлетворительное |
| 40 | Сусанина, 37 | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 41 | Сусанина, 50(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 42 | Сусанина, 54/17(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 43 | Ткачей,6 | Самсон | Механич. |  | удовлетворительное |
| 44 | Фестивальная, 28(стр.1) | ТРМ-12 |  | Электронный | удовлетворительное |
| 45 | Юбилейный, 18А | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 46 | Южная, 9(стр.1) | ТРМ-12 |  |  | удовлетворительное |
| 47 | Якиманиха, 3 стр.1 | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 48 | Якиманиха, 8А | ТРМ-12 |  | Механич. | удовлетворительное |
| 49 | Ярославская,37В | Самсон | Механич. |  | удовлетворительное |

По данным, полученным от ООО «КостромаТеплоРемонт», ООО «Газпром теплоэнергоИваново» «Костромской» центральных тепловых пунктов и насосных станций, принадлежащих предприятию, нет.

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

По данным полученным от ПАО «ТГК-2» на магистральных тепловых сетях от КТЭЦ-2 на территориях ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3 установлены гидрозатворы. Кроме того, с целью защиты тепловых сетей от районной котельной №2 (ул. Ярославская, 39а) имеется схема сброса сетевой воды из контура (коллектора обратной сетевой воды в бак запаса химочищенной воды).

По данным, полученным от МУП г. Костромы «Городские сети», на котельных предприятия установлены предохранительные клапана.

По данным, полученным от ООО "КостромаТеплоРемонт", защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Выявленные бесхозяйные тепловые сети в городе Костроме, а также реквизиты нормативно-правовых актов, определяющих организацию, осуществляющую содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей, представлены в таблице 3.26.

Таблица 3.26 – Реестр бесхозяйных тепловых сетей по городскому округу город Кострома

| № п/п | Наименование бесхозяйных тепловых сетей | Диаметр (мм), протяженность трассы (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2023 года № 1038, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ООО «КостромаТеплоРемонт» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от точки 2 до точки 7 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 120,0 |
| 2 | Тепловая сеть от точки 2 до точки 24 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 106,7 |
| 3 | Тепловая сеть от точки 24 до точки 8 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 99 |
| 4 | Тепловая сеть от точки 8 до ввода в здание по адресуулица Костромская, дом 99 | 2Ду=100, протяженность - 11,7 |
| 5 | Тепловая сеть от точки 8 до точки А: участок тепловой сети от точки 8 до точки 5 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99; участок тепловой сети от точки 5 до точки А в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 33,3 2Ду=65, протяженность - 26,7 |
| 6 | Тепловая сеть от точки А до здания по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 99 | 2Ду=65, протяженность - 21,5 2Ду=50, протяженность - 1,5 |
| 7 | Тепловая сеть от точки 24 до здания по адресу улица Костромская, дом 99 | 2Ду=80, протяженность - 28,7 |
| 8 | Тепловая сеть от точки 10 до точки 14: участок тепловой сети от точки 10 до точки 12 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99; участок тепловой сети от точки 12 до точки 13 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99; участок тепловой сети от точки 13 до точки 14 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=200, протяженность - 87,5 2Ду=200, протяженность - 23,7 2Ду=200, протяженность - 42,8 |
| 9 | Тепловая сеть от точки 16 до здания гаража, местоположение: улица Костромская, дом 99 (литер Н) | 2Ду=50, протяженность - 35,5 |
| 10 | Тепловая сеть от точки 10 до точки 19 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 161,6 |
| 11 | Тепловая сеть от точки 19 до точки 17 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 53,5 |
| 12 | Тепловая сеть от точки 17 до точки 16 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 99 | 2Ду=150, протяженность - 159,1 |
| 13 | Тепловая сеть от точки 19 до склада в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 97: участок тепловой сети от точки 19 до точки 20 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 97; участок тепловой сети от точки 20 до точки 21 в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 97; участок тепловой сети от точки 21 до склада в районе здания по адресу: улица Костромская, дом 97 | 2Ду=70, протяженность - 2 2Ду=70, протяженность - 43,5 2Ду=70, протяженность - 4,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2023 года № 1038, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 14 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: улица Сутырина, дом 22 | 17,2 |
| 15 | Тепловая сеть от СК-1а в районе здания, расположенного по адресу: улица Спасокукоцкого, дом 45б до здания, , расположенного по адресу: улица Спасокукоцкого, дом 45б | 14,0 |
| 16 | Транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Депутатская, дом 22 | 6 |
| 17 | Тепловая сеть по гаражу в районе дома, расположенного по адресу: бульвар Петрковский, дом 40 | 30 |
| 18 | Транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: проезд Глазковский, дом 14 | 58 |
| 19 | Тепловая сеть от ТК – 12 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Мичуринцев, дом 2 | 9 |
| 20 | Транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: микрорайон Давыдовский–3, дом 4 | 15 |
| 21 | Тепловая сеть от многоквартирного дома, распложенного по адресумикрорайонДавыдовский–3, дом 4 до многоквартирного дома, распложенного по адресу: микрорайон Давыдовский–3, дом 6 | 6 |
| 22 | Подземная тепловая сеть от многоквартирного дома, расположенного по адресу: проезд Березовый, дом 27 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: проезд Студенческий, дом 29/14 | 24 |
| 23 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: микрорайон Давыдовский–3, дом 28 | 55,5 |
| 24 | Тепловая сеть - транзит по зданию, расположенного по адресу: улица 1 Мая, д. 24 | 24 |
| 25 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Никитская, дом 54 | 17 |
| 26 | улица Пятницкая, дом 31/1 | 12 |
| 27 | Тепловая сеть от СК6 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: проезд Чернореченский, дом 39 | 37 |
| 28 | Тепловая сеть - транзит по зданию, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лагерная, дом 17 | 13 |
| 29 | Тепловая сеть от здания, расположенного по адресу: улица Лагерная, дом 13б до ТК51 | 34 |
| 30 | Тепловая сеть - транзит по зданию, расположенного по адресу: улица Совхозная, дом 25 | 13 |
| 31 | Тепловая сеть от ТК16В до ТК42 по улице Суслова | 16 |
| 32 | Тепловая сеть от ТК 42 до ТК43 по улице Суслова | 44 |
| 33 | Тепловая сеть от ТК 42 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Суслова, дом 13 | 11 |
| 34 | Тепловая сеть от ТК 42 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Суслова, дом 11 | 43 |
| 35 | Сеть горячего водоснабжения от ТК51 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Лагерная, дом 15 | 10 |
| 36 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирного дому, расположенному по адресу: улица Никитская, дом 62а | 20 |
| 37 | Тепловая сеть от многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Смирнова Юрия, дом 63 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Смирнова Юрия, дом 65 | 15 |
| 38 | Тепловая сеть от ТК-2 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Сусанина Ивана, дом 25 | 80 |
| 39 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирного дому, расположенному по адресу: микрорайон Юбилейный, дом 26 | 50 |
| 40 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирного дому, расположенному по адресу: микрорайон Юбилейный, дом 28 | 50 |
| 41 | Сеть горячего водоснабжения – от центрального теплового пункта в районе дома 34а по улице Профсоюзной, до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 34, транзит по подвалу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 34 сеть горячего водоснабжения от многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 34 до ТК-7 | 85 |
| 42 | Сеть горячего водоснабжения от многоквартирного дома, расположенному по адресу: улица Профсоюзная, дом 32 до многоквартирного дома, расположенному по адресу: улица Профсоюзная, дом 32а | 6 |
| 43 | Сеть горячего водоснабжения от ТК-7 до многоквартирного дома, расположенному по адресу: улица Профсоюзная, дом 32 | 3 |
| 44 | Сеть горячего водоснабжения транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Профсоюзная, дом 32 | 85 |
| 45 | Тепловая сеть в квартале 136 - транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: проспект Мира, дом 95 | 40 |
| 46 | Тепловая сеть в квартале 63 от СК-5а до многоквартирного дома, расположенного по адрес: улица Борьбы, дом 58 | 5 |
| 47 | Тепловая сеть в квартале 142 от СК 19 до здания, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 106 | 51 |
| 48 | Тепловая сеть от ТК 6 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 26а | 180 |
| 49 | Тепловая сеть от СК-19 до здания вивария, расположенного по адресу: Российская проспект Мира, дом 114 | 5 |
| 50 | Тепловая сеть от СК-18 до здания в районе гаража по проспекту Мира, дом 114 | 15 |
| 51 | Тепловая сеть в квартале 142 - транзит по зданию, расположенного по адресу: улица Боевая, дом 32 | 70 |
| 52 | Тепловая сеть от точки 4 у здания котельной, имеющее местоположение: Костромская область, улица Войкова, дом 44 транзитом по подвалу здания бани до наружной стены здания бани, имеющее местоположение: Костромская область, улица Никитская, дом 27 | 90 |
| 53 | Тепловая сеть от точки А до здания, расположенного по адресу: Российская улица Самоковская, дом 7а | 15 |
| 54 | Тепловая сеть в квартале 21 от СК-2 до здания, расположенного по адресу: улица Ленина, дом 20 | 37 |
| 55 | Тепловая сеть в квартале 42 от СК-6 до здания, расположенного по адресу: улица Островского, дом 38 | 30 |
| 56 | Тепловая сеть в квартале 135 от здания, расположенного по адресу: Российская улица Ленина, дом 78а до здания прачечной по улице Ленина | 18 |
| 57 | Тепловая сеть в квартале 140 от СК-17 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 117 | 11 |
| 58 | Тепловая сеть в квартале 142а от СК2-6а до здания в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 116 | 120 |
| 59 | Тепловая сеть в квартале 142а от СК-1 до СК-2а в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 116 | 12 |
| 60 | Тепловая сеть от врезки в надземную сеть до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Нижняя Дебря, дом 41б через ТК-1а, ТК-1, ТК-2, ТК-3 | 145 |
| 61 | Теплова сеть от ТК-56 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Шагова, дом 197а | 5 |
| 62 | микрорайона Юбилейный, дом 19 | 12 |
| 63 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирного дома, расположенного по адресу: микрорайона Юбилейный, дом 21 | 12 |
| 64 | Тепловая сеть от СК-1 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Юных пионеров, дом 33 | 10 |
| 65 | Тепловая сеть с сетью горячего водоснабжения - транзит по зданию, расположенного по адресу: улица Спасокукоцкого, дом 29/62 (корпусу 3 ОГБУЗ «Костромская областная больница), в сторону СК-1 | 25 |
| 66 | Тепловая сеть от СК6 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ерохова, дом 2 | 20 |
| 67 | Тепловая сеть - транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Ерохова, дом 2 | 22 |
| 68 | Тепловая сеть от многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Ерохова, дом 2 до здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 98 | 37 |
| 69 | Тепловая сеть от СК-3 до СК-2 в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Ерохова, дом 10а | 33 |
| 70 | Сеть горячего водоснабжения - транзит по многоквартирному дому, расположенному по адресу: микрорайон Якиманиха, дом 15 | 30 |
| 71 | Тепловая сеть от камеры в районе дома, расположенного по адресу: улица Борьбы, дом 32 до камеры в районе здания, расположенного по адресу: улица Терешковой, дом 47 (от СК-2 через СК-За, СК-З до СК-4) | 154 |
| 72 | Транзитная тепловая сеть по многоквартирному дому, расположенному по адресу: проспект Текстильщиков, дом 94 | 103 |
| 73 | Тепловая сеть от СК-8 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Маршала Новикова, дом 1/48 | 13 |
| 74 | Транзитная тепловая сеть по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Проселочная, дом 36 | 35 |
| 75 | Транзитная тепловая сеть по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Крупской, дом 23а | 50 |
| 76 | Транзитная тепловая сеть по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Почтовая, дом 6 | 40 |
| 77 | Транзитная тепловая сеть по многоквартирному дому, расположенному по адресу: улица Крупской, дом 25 | 50 |
| 78 | Сеть горячего водоснабжения от точки 42б до ТК-43 в районе многоквартирного дома, расположенному по адресу: бульвар Петрковского, дом 40 | 11,5 |
| 79 | Тепловая сеть от узла трубопровода (УТ-1) до многоквартирного дома по адресу: микрорайон Давыдовский-2, дом 59 | 25 |
| 80 | Сеть горячего водоснабжения от центрального теплового пункта, расположенного в районе здания по адресу: улица Пушкина, дом 43/102 до многоквартирного дома по адресу: улица Комбинатовская, дом 3 | 25 |
| 81 | Тепловая сеть от смотровой камеры (СК-2), расположенной в районе дома по адресу: улица Малышковская, дом 55в до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Малышковская, дом 55в | 66,0 |
| 82 | Тепловая сеть (транзит), расположенная многоквартирном доме по адресу: улица Островского, дом 48 | 64,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2023 года № 1038, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 83 | Тепловая сеть от К60 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Рабочая 5-я, дом 51 | 25 |
| 84 | Тепловая сеть от тепловой камеры (К-18) до смотровой камеры (СК-8), расположенных в районе здания по адресу: улица Маршала Новикова, дом 1/48 | 39,0 |
| 85 | Тепловая сеть от смотровой камеры (СК-8) до смотровой камеры (СК-9), расположенных в районе здания по адресу: улица Маршала Новикова, дом 1/48 | 41,0 |
| 86 | Тепловая сеть от смотровой камеры (СК-9), расположенной в районе здания по адресу: улица Маршала Новикова, дом 1/48 до смотровой камеры (СК-1), расположенной в районе здания по адресу: улица Ленина, дом 50 | 33,0 |
| 87 | Тепловая сеть от смотровой камеры (СК-1), расположенной в районе здания по адресу: улица Ленина, дом 50 до здания по адресу: улица Ленина, дом 50 | 11,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 08 октября 2018 года № 2248, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 88 | Тепловая сеть от неподвижной опоры № 17 (Н. О. 17) второго вывода магистральной тепловой сети ТЭЦ - 1 до зданий, расположенных по адресам: улица Ткачей, дом 5; улица Ткачей, дом 5в; улица Ткачей, дом 7; улица Коммунаров, дом 22; улица Коммунаров, дом 24: от неподвижной опоры № 17 (Н. О. 17) второго вывода магистральной тепловой сети ТЭЦ – 1 до точки 1 в районе объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:475 по адресу: улица Ткачей, дом 7; от точки 1 в районе объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:475 по адресу: улица Ткачей, дом 7, до точки 2 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:12, по адресу улица Ткачей, дом 7; от точки 2 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:12, по адресу: улица Ткачей, дом 7 до точки 3 в районе здания по адресу: улица Коммунаров, дом 24; от точки 3 в районе здания по адресу: улица Коммунаров, дом 24, до точки 4 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу: улица Ткачей, дом 5; от точки 4 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу: улица Ткачей, дом 5, до точки 5 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:7 по адресу: улица Коммунаров, дом 22; от точки 5 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:7 по адресу: улица Коммунаров, дом 22, до узла учета, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:115 по адресу: улица Ткачей, дом 5; от узла учета, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:115 по адресу: улица Ткачей, дом 5, до здания (корпус 1) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу: улица Ткачей, дом 5; от узла учета расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:115 по адресу: улица Ткачей, дом 5, до здания (корпус 2) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу: улица Ткачей, дом 5; | 489,0 113,0 1 14,0 43,0 15,0 60,0 30,0 50,0 16,0 |
| 89 | от точки 4 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу улица Ткачей, дом 5, до здания по адресу: улица Ткачей, дом 5в; от точки 2 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:12, по адресу: улица Ткачей, дом 7 до здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:12, по адресу: улица Ткачей, дом 7; от точки 5 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:7 по адресу: улица Коммунаров, дом 22, до здания по адресу: улица Коммунаров, дом 22; от точки 3 в районе здания по адресу: улица Коммунаров, дом 24, до здания по адресу: улица Коммунаров, дом 24 от точки 4 в районе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу: улица Ткачей, дом 5, до здания расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040320:470 по адресу: улица Ткачей, дом 5. | 10,0 12,0 23,0 2,0 1,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 13 октября 2017 года № 2731, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 90 | Тепловая сеть от тепловой камеры 6ТК-8-2Б до узла теплового УТ-2 в микрорайоне Давыдовский-3 | 187,6 |
| 91 | Тепловая сеть от узла теплового УТ-2 в микрорайоне Давыдовский-3 до стены многоквартирного дома по адресу: микрорайон Давыдовский-3, дом 15 | 176,5 |
| 92 | Тепловая сеть от узла теплового УТ-2 в микрорайоне Давыдовский-3 до стены многоквартирного дома по адресу: микрорайоне Давыдовский-3, дом 9 (1) | 21,6 |
| 93 | Тепловая сеть от узла теплового УТ-2 в микрорайоне Давыдовский-3 до стены многоквартирного дома по адресу: микрорайоне Давыдовский-3, дом 9 (2) | 39,2 |
| Постановление Администрации города Костромы от 01 декабря 2016 года № 3237, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 94 | Тепловая сеть от тепловой камеры от К-14в до многоквартирного дома по адресу: улица Ленина, дом 19а | 17,0 |
| 95 | Тепловая сеть от тепловой камеры от К-14в до многоквартирного дома по адресу: улица Ленина, дом 25 | 19,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2017 года № 1298, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 96 | Тепловая сеть от тепловой камеры от К-42 до тепловой камеры К-129 по улице Князева, расположенной в районе дома по адресу: улица Князева, дом 15 и дома по адресу: переулок Сенной, дом 1/17 | 70,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 17 ноября 2017 года № 3004, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 97 | Тепловая сеть от камеры К-113 до камеры К-114 по адресу: переулок Кадыевский | 25,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 25 июля 2019 года № 1284, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 98 | Тепловая сеть от тепловой камеры 29-6 (1-ТК-29-6) до тепловой камеры 29-6а (1-ТК-29-6а), расположенных в районе дома по адресу: улица Волжская, дом 22 | 58,0 |
| Постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2019 года № 1312, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 99 | Тепловая сеть, расположенная в здании по адресу: улица Ленина, дом 2 (транзит от выходных задвижек элеваторного узла здания по адресу: улица Ленина, дом 4) | 18,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 24 ноября 2023 года № 01-17/473, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 100 | Тепловая сеть - транзит по подвалу многоквартирного дома, расположенного по адресу микрорайон Давыдовский-3, дом 3 | 94,85 |
| 101 | Тепловая сеть - транзит по подвалу многоквартирного дома, расположенного по адресу: микрорайон Давыдовский-3, дом 3а | 14,8 |
| 102 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:040216:1022, имеющая местоположениеулица Островского, к дому 46 | 73,0 |
| 103 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 127 | 80,6 |
| 104 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: улица Рабочая 5-я , дом 4 | 58,2 |
| 105 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: улица Рабочая 5-я , дом 6 | 78,9 |
| 106 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: улица «Северной правды», дом 33 | 109,15 |
| 107 | Тепловая сеть – от врезки в помещении мастерских ОГБПОУ «костромской автотранспортный колледж» до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Симановского, дом 35 | 26,4 |
| 108 | Тепловая сеть – к многоквартирному дому, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 13, корпус 1 | 84,1 |
| 109 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:040644:2515, имеющая местоположение: улица Кузнецкая, дом 10 | 22,0 |
| 110 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:040642:5227, имеющая местоположение: Никитская улица, к дому 116 | 91,0 |
| 111 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:070112:454, имеющая местоположениеулица Энергетиков, к дому 3 | 94,0 |
| 112 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:040635:2139, имеющая местоположение: улица Свердлова, к дому 127 | 71,0 |
| 113 | Тепловая сеть к многоквартирному дому, расположенному по адресу: микрорайон Давыдовский-2, дом 5; сеть горячего водоснабжения к многоквартирному дому, расположенному по адресу: микрорайон Давыдовский-2, дом 5 | 5,0 6,5 |
| 114 | Сеть горячего водоснабжения с кадастровым номером 44:27:040409:737, имеющая местоположение: улица Маяковского, к дому № 2/1 | 12,0 |
| 115 | Сеть горячего водоснабжения от котельной, расположенной по адресу: улица Вокзальная, дом 56 до точки 1 в районе котельной, расположенной по адресу: улица Вокзальная, дом 56 | 17,2 |
| 116 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:070707:1306, имеющая местоположение: улица Профсоюзная, к домам 16а, 18, 18а | 209,0 |
| 117 | Тепловая сеть от тепловой камеры СК-6 до здания детского сада № 74, расположенного по адресуулица Никитская, дом 130а | 53,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 24 ноября 2023 года № 01-17/473, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 118 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:070104:4641, имеющая местоположение: шоссе Кинешемское, дом 4 | 37,0 |
| 119 | Тепловая сеть с кадастровым номером 44:27:070209:1882, имеющая местоположение: улица Индустриальная, к дому 22а | 115,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 11 декабря 2023 года № 01-17/509, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть -транзит по помещению бывшей котельной, расположенной по адресу: улица Советская, дом 77 | 25,2 |
| 2 | Сеть горячего водоснабжения от тепловой камеры ТК-4 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: микрорайон Черноречье, дом 4 | 5,8 |
| 3 | Тепловая сеть - от тепловой камеры ТК-4 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Бульварная, дом 31 | 55,0 |
| 4 | Тепловая сеть - от тепловой камеры ТК-2 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Бульварная, дом 23 корпус 1 (ввод 1) | 26,0 |
| 5 | Тепловая сеть - от тепловой камеры ТК-б до многоквартирного дома, расположенного по адресу:улица Бульварная, дом 23 корпус 2 (ввод 2) | 7,5 |
| 6 | Тепловая Сеть - от тепловой камеры ТК-3 до многоквартирного дома, расположенного по адресу:, улица Бульварная, дом 25 | 6,5 |
| 7 | Тепловая сеть к многоквартирному дому, расположенному по адресуулица «Северной правды», дом 31 | 9,54 |
| 8 | Тепловая сеть - от смотровой камеры СК-1 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Советская, Дом 41/1 | 14,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 07 февраля 2024 года № 01-17/16, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть - транзит по подвалу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Титова, дом 13 | 26,1 |
| 1 | Тепловая сеть - транзит по подвалу многоквартирного дома, расположенного по адресу: микрорайон Давыдовский-3, дом 5 (в сторону дома 7 микрорайон Давыдовсквгй-3) | 56,85 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 16 февраля 2024 года № 01-17/24, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-12 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: микрорайон Давыдовский-2, дом 63 | 38,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 15 апреля 2024 года № 01-17/54, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от точки врезки до здания, расположенного по адресу: улица Войкова, дом 44 | 60,3 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 07 июня 2024 года № 01-17/86, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: улица Советская, дом 111б (от стены фундамента многоквартирного дома 111а по улице Советской до точки В) | 15,2 |
| 2 | Тепловая сеть - транзит по подвалу здания, расположенного по адресу: улица Советская, дом 111а (от точки 1 до стены фундамента многоквартирного дома 111б по улице Советской) | 0,9 |
| 3 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-8 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Дорожная 2-я, дом 14 | 10,45 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 03 сентября 2024 года № 01-17/132, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть - транзит по подвалу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Никитская, дом 58 в сторону многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, дом 56 | 31,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 03 декабря 2024 года № 01-17/342, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть на территории города Костромы между зданиями, расположенными по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 2-я Волжская, 7а/1 и улица Льняная, 4 | 93,0 (в однотрубном исполнении) |
| 2 | Тепловая сеть от тепловой камеры СК-5 до здания хозяйственного блока детского сада, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Березовая роща, 19 | 22,5 |
| 3 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-45 до здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица бульвар Петрковского, 24 | 15,4 |
| 4 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 24а | 25,0 |
| Распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы от 03 декабря 2024 года № 01-17/342, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, определено ПАО «ТГК-2» |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-1 до многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, дом 20 | 34,5 |

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей г. Костромы не разрабатывались. Энергетические характеристики тепловых сетей разрабатываются на 5 лет в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери».

- Зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение зон теплоснабжения за 2024 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен базовым проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2024 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа.

Костромская ТЭЦ-1

Рисунок 4.1 – Зона действия Костромской ТЭЦ-1

Костромская ТЭЦ-2

Рисунок 4.2 – Зона действия Костромской ТЭЦ-2

Районная котельная РК-2

Рисунок 4.3 – Зона действия Районной котельной КТЭЦ-2

Котельная улица Беленогова Юрия, дом 18/1

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной улица Беленогова Юрия, дом 18/1

Котельная улица Береговая, 45

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной улица Береговая, 45

Котельная улица Боровая, 4

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной улица Боровая, 4

Котельная улица Водяная, 95а

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной улица Водяная, 95а

Котельная городок Военный 1-й, 10

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной городок Военный 1-й, 10

Котельная поселок Волжский

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной поселок Волжский

Котельная улица Голубкова, 9а

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной улица Голубкова, 9а

Котельная улица 2-я Загородная, 40а

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной улица 2-я Загородная, 40а

Котельная шоссе Кинешемское, 72

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной шоссе Кинешемское, 72

Котельная шоссе Кинешемское, 86

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной шоссе Кинешемское, 86

Котел наружного размещения улица Костромская, 48а

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной улица Костромская, 48а

Котельная улица Машиностроителей, 6

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной улица Машиностроителей, 6

Котельная улица Машиностроителей, 5 строение 1

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной улица Машиностроителей, 5 строение 1.

Котельная поселок Новый, 15

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной поселок Новый, 15

Котельная улица Партизанская, 37 строение 1

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной улица Партизанская, 37 строение 1

Котельная улица Почтовая, 9

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной улица Почтовая, 9

Котельная улица Пастуховская, 37

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной улица Пастуховская, 37

Котельная улица Просвещения, 22 строение 1

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной улица Просвещения, 22 строение 1

Котельная улица Советская, 22а

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной улица Советская, 22а

Котельная улица Солоница, 5

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной улица Солоница, 5

Котельная улица Сплавщиков, 4

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной улица Сплавщиков, 4

Котельная улица Сутырина, 8

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной улица Сутырина, 8

Котельная поселок Учхоза

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной поселок Учхоза «Костромской»

Котельная улица Шагова, 205 строение 1

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной улица Шагова, 205 строение 1

Котельная улица Московская, 105

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной улица Московская, 105

Котельная улица Советская, 122а

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной улица Советская, 122а

Котельная Санаторий «Костромской»

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной Санаторий «Костромской»

Котельная улица Вокзальная, 56

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной улица Вокзальная, 56

Блочно-модульная котельная БМК-0,35 МВт для ж.д.1, 3

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной БМК-0,35 МВт для ж.д.1, 3

Блочно-модульная котельная БМК-0,25 МВт для.ж.д.7,8,8а,8б

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной БМК-0,25 МВт для.ж.д.7,8,8а,8б

Центральный тепловой пункт улица Запрудня, 19

Рисунок 4.34 – Зона действия Центрального теплового пункта улица Запрудня, 19

Котельная улица Лесная, 27 строение 1

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной улица Лесная, 27 строение 1

Центральный тепловой пункт проезд Строительный, 3б

Рисунок 4.31 – Зона действия Центрального теплового пункта проезд Строительный, 3б

Котельная улица Никитская, 47в

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной улица Никитская, 47в

Котельная улица Костромская, 99

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной улица Костромская, 99

Котельная улица Вокзальная, 1 строение 1

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной улица Вокзальная, 1 строение 1

Автономный источник теплоснабжения улица Линейная, 5

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной улица Линейная, 5

Автономный источник теплоснабжения проспект Речной, 72

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной проспект Речной, 72

Блочно-модульная котельная улица Ленина, 154

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной улица Ленина, 154

  - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Котельных, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в городском округе город Кострома нет.

Перечень отопительных котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № п/п | Наименования источника теплоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Котельная Кинешемское шоссе, 72 |
| 2 | Котельная Кинешемское шоссе, 86 |
| 3 | Котельная п. Новый, 15 |
| 4 | Котельная ул. Солоница,5 |
| 5 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 |
| 6 | Котельная ул. Сутырина, 8 |
| 7 | Котельная ул. Шагова, 205 стр.1 |
| 8 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр.1 |
| 9 | Котельная ул. Советская, 122а |
| 10 | Блочно-модульная котельная БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 |
| 11 | Блочно-модульная котельная БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б |
| 12 | Котельная ул. Водяная, 95а |
| 13 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а |
| 14 | Котельная ул. Бульварная, 6 |
| 15 | Котельная ул. Профсоюзная, 12в |
| 16 | Блочно-модульная котельная м/р-н Черноречье, 20а |
| 17 | БМК городок Военный 1-й, 12 |
| 18 | Котельная улица Почтовая, 9 |
| 19 | АИТ улица Бульварная, 6 |
| 20 | АИТ улица Линейная, 5 |
| 21 | АИТ проспект Речной, 145 |
| 22 | АИТ улица Профсоюзная, 12в |
| 23 | АИТ улица Китицынская, 15 |
| 24 | АИТ проспект Речной, 145 |
| 25 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |
| 26 | БМК улица Ленина, 154 |

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Величина спроса на тепловую мощность в расчетных элементах (источники и их зоны действия), в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления с разбивкой по видам теплопотребления

| Теплоисточник | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |
| Костромская ТЭЦ-1 | 175,569 | 18,910 | 56,359 | 41,132 | 291,970 |
| Костромская ТЭЦ-2 | 364,906 | 23,295 | 117,222 | 0,212 | 505,635 |
| Районная котельная РК-2 | 36,310 | 10,435 | 14,435 | 0,000 | 61,180 |
| Котельная улица Береговая, 45 | 7,820 | 0,000 | 1,793 | 0,000 | 9,613 |
| Котельная улица Боровая, 4 | 6,632 | 0,282 | 4,108 | 0,260 | 11,282 |
| Котельная улица Водяная, 95а | 1,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,694 |
| БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,583 |
| Котельная поселок Волжский | 1,858 | 0,000 | 0,470 | 0,000 | 2,328 |
| Котельная улица Голубкова, 9а | 4,929 | 0,000 | 0,941 | 0,000 | 5,870 |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 1,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,908 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,714 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,918 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 0,675 | 0,000 | 0,434 | 0,000 | 1,109 |
| КНР улица Костромская, 48а | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 2,535 | 0,000 | 2,472 | 0,000 | 5,007 |
| Котельная улица Машиностроителей, 6 | 1,199 | 0,000 | 0,768 | 0,000 | 1,967 |
| Котельная поселок Новый, 15 | 2,677 | 0,000 | 2,925 | 0,000 | 5,602 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| Котельная улица Пастуховская, 37 | 12,719 | 1,108 | 7,357 | 0,000 | 21,184 |
| Котельная улица Почтовая, 9 | 5,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,715 |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 1,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,358 |
| Котельная улица Советская, 22а | 1,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,230 |
| Котельная улица Солоница, 5 | 1,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,121 |
| Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,316 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 0,485 |
| Котельная улица Сутырина, 8 | 8,476 | 0,000 | 1,482 | 0,000 | 9,958 |
| Котельная поселок Учхоза | 0,500 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,540 |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 4,361 | 0,475 | 1,929 | 0,000 | 6,764 |
| Котельная улица Московская, 105 | 28,529 | 0,570 | 14,672 | 0,000 | 43,771 |
| Котельная улица Советская, 122а | 4,661 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 4,775 |
| Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,151 | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,199 |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,194 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,296 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 3,067 | 1,614 | 0,477 | 0,000 | 5,158 |
| Котельная улица Никитская, 47в | 15,323 | 0,000 | 6,163 | 0,000 | 21,486 |
| Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,526 | 0,000 | 0,117 | 0,091 | 0,734 |
| АИТ улица Бульварная, 6 | 0,320 | 0,190 | 0,080 | 0,000 | 0,590 |
| АИТ улица Линейная, 5 | 0,092 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,125 |
| АИТ проспект Речной, 72 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 |
| АИТ проспект Речной, 145 | 0,910 | 0,047 | 0,096 | 0,000 | 1,053 |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,217 | 0,078 | 0,216 | 0,000 | 0,511 |
| АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,514 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,698 |
| АИТ улица Китицынская, 15 | 0,514 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,698 |
| АИТ проспект Речной, 143 | 0,514 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,698 |
| Котельная улица Костромская, 99 | 9,296 | 0,000 | 1,181 | 1,426 | 15,278 |
| БМК микрорайон Черноречье, 20а | 10,695 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 11,065 |
| Котельная Санаторий «Костромской» | 1,010 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 1,272 |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 0,943 | 0,229 | 0,830 | 1,992 | 2,002 |
| БМК улица Ленина, 154 | 0,133 | 0,000 | 0,048 | 0,115 | 0,181 |
| Итого по МО | 721,747 | 57,347 | 240,531 | 41,695 | 1061,319 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в диапазоне температур наружного воздуха от +8 до -29 с исключением данных с приборов учета, отражающих "спрямления" и "срезки" температурного графика, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления. В соответствии с СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) за расчетную температуру воздуха для проектирования систем отопления принимается средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки за период 30 — 50 лет с обеспеченностью 92 %. Данная температура для г. Кострома составляет -29 оС. Однако, в связи с тем, что принятая в утвержденных температурных графиках температура составляет -31 оС, при определении расчетных нагрузок использовалось данное значение.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2 – Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | -2,6504 | 100,78 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | -5,3547 | 188,62 |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | -0,6512 | 22,046 |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | -0,1364 | 4,1979 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | -0,1126 | 4,4737 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | -0,029 | 0,6902 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | -0,0092 | 0,2169 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | -0,0413 | 1,2305 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | -0,1015 | 2,1119 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | -0,0365 | 0,7806 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | -0,0159 | 0,3626 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | -0,0147 | 0,3542 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | - | - |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | -0,0683 | 1,4603 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | -0,0256 | 0,5455 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | -0,0864 | 1,9541 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | -0,0042 | 0,111 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | -0,2913 | 5,4384 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | -0,1242 | 2,4311 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | -0,0209 | 0,4783 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | - | - |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | -0,0184 | 0,4705 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | -0,0091 | 0,2 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | -0,1192 | 3,6965 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | -0,013 | 0,2804 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | -0,0904 | 1,9158 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | -0,6758 | 17,315 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | -0,0686 | 1,6744 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | - | - |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | -0,0006 | 0,1232 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | -0,002 | 0,0485 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | -0,0565 | 1,5293 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | -0,0843 | 13,902 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | -0,0101 | 0,2153 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | -0,0019 | 0,1316 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | -0,0017 | 0,0581 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | - | - |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | -0,0011 | 0,0304 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | -0,0009 | 0,1858 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | - | - |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | - | - |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | -0,0166 | 0,2817 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | -0,1087 | 3,3991 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | -0,1561 | 4,1565 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | -0,0211 | 0,4939 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | - | - |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | - | - |

Расчетные нагрузки, вычисленные на основе полученных коэффициентов регрессии, представлены в таблице и на рисунках 5.1 -5.39.

Рисунок 5.1– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Костромской ТЭЦ-1.

Рисунок 5.2– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Костромской ТЭЦ-2.

Рисунок 5.3– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне Районной котельной РК-2.

Рисунок 5.4– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Береговая, 45.

Рисунок 5.5– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Боровая, 4.

Рисунок 5.6– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Водяная, 95а.

Рисунок 5.7– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне БМК городок Военный 1-й, 12.

Рисунок 5.8– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной поселок Волжский.

Рисунок 5.9– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Голубкова, 9а.

Рисунок 5.10– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица 2-я Загородная, 40а.

Рисунок 5.11– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной шоссе Кинешемское, 72.

Рисунок 5.12– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной шоссе Кинешемское, 86.

Рисунок 5.13– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Машиностроителей, 5 стр.1.

Рисунок 5.14– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Машиностроителей, 6.

Рисунок 5.15– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной поселок Новый, 15.

Рисунок 5.16– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Партизанская, 37 стр.1.

Рисунок 5.17– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Пастуховская, 37.

Рисунок 5.18– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Почтовая, 9.

Рисунок 5.19– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Просвещения, 22 стр.1.

Рисунок 5.20– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Солоница, 5.

Рисунок 5.21– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Сплавщиков, 4.

Рисунок 5.22– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Сутырина, 8.

Рисунок 5.23– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной поселок Учхоза.

Рисунок 5.24– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Шагова, 205 стр.1.

Рисунок 5.25– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Московская, 105.

Рисунок 5.26– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Советская, 122а.

Рисунок 5.27– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка.

Рисунок 5.28– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка

Рисунок 5.29– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Лесная, 27 стр.1.

Рисунок 5.30– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Никитская, 47в.

Рисунок 5.31– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной улица Вокзальная, 1.

Рисунок 5.32– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне АИТ улица Бульварная, 6.

Рисунок 5.33– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне АИТ улица Линейная, 5.

Рисунок 5.34– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне АИТ проспект Речной, 145.

Рисунок 5.35– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне АИТ улица Профсоюзная, 12в.

Рисунок 5.36– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне АИТ проспект Речной, 143.

Рисунок 5.37– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне Котельной улицы Костромская, 99.

Рисунок 5.38– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне БМК микрорайон Черноречье, 20а.

Рисунок 5.39– Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне котельной Санаторий «Костромской».

Для источников тепловой энергии, по которым не предоставлены данные в таблице выше (показания приборов учета отсутствуют, либо не могут быть предоставлены ввиду отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, или состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним), расчетные тепловые нагрузки приняты равными их договорным значениям.

Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок.

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточника , Гкал/ч | Потери теплоой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | СУММА с учетом ГВСср |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 182,942 | 6,486 | 123,507 | 13,303 | 39,647 | 95,152 | 41,132 | 217,589 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 354,616 | 12,572 | 246,949 | 15,765 | 79,330 | 190,391 | 0,212 | 342,256 |
| 3 | Районная котельная РК-2 | 42,233 | 1,497 | 24,177 | 6,948 | 9,611 | 23,067 | 0,000 | 40,736 |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 8,426 | 0,299 | 6,611 | 0,000 | 1,516 | 3,639 | 0,000 | 8,128 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 7,964 | 0,282 | 4,622 | 0,197 | 2,863 | 6,872 | 0,260 | 7,942 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 1,589 | 0,056 | 1,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,533 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,502 | 0,018 | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,484 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 2,511 | 0,089 | 1,933 | 0,000 | 0,488 | 1,172 | 0,000 | 2,422 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 5,787 | 0,205 | 5,053 | 0,000 | 0,528 | 1,268 | 0,000 | 5,582 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 1,912 | 0,068 | 1,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,844 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,856 | 0,030 | 0,642 | 0,000 | 0,184 | 0,441 | 0,000 | 0,825 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 0,810 | 0,029 | 0,476 | 0,000 | 0,305 | 0,733 | 0,000 | 0,781 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,063 | 0,002 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 4,451 | 0,158 | 3,420 | 0,000 | 0,873 | 2,095 | 0,000 | 4,293 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 1,603 | 0,057 | 1,282 | 0,000 | 0,264 | 0,634 | 0,000 | 1,546 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 4,633 | 0,164 | 2,135 | 0,000 | 2,333 | 5,599 | 0,000 | 4,468 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,241 | 0,009 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,233 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 16,760 | 0,594 | 12,763 | 1,111 | 2,291 | 5,498 | 0,000 | 16,165 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 6,281 | 0,223 | 6,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,059 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 1,126 | 0,040 | 1,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,086 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 1,275 | 0,045 | 1,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,230 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 1,041 | 0,037 | 1,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,004 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,482 | 0,017 | 0,303 | 0,000 | 0,162 | 0,390 | 0,000 | 0,465 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 7,392 | 0,262 | 6,068 | 0,000 | 1,061 | 2,547 | 0,000 | 7,130 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | 0,704 | 0,025 | 0,658 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,679 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 6,078 | 0,215 | 4,061 | 0,442 | 1,360 | 3,264 | 0,000 | 5,863 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 38,265 | 1,357 | 24,056 | 0,481 | 12,371 | 29,691 | 0,000 | 36,908 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 3,801 | 0,135 | 3,578 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,666 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,206 | 0,007 | 0,151 | 0,000 | 0,048 | 0,115 | 0,000 | 0,199 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,142 | 0,005 | 0,090 | 0,000 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 0,137 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,111 | 0,004 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 3,281 | 0,116 | 1,882 | 0,990 | 0,293 | 0,702 | 0,000 | 3,164 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 16,515 | 0,585 | 11,361 | 0,000 | 4,569 | 10,966 | 0,000 | 15,930 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,528 | 0,019 | 0,417 | 0,000 | 0,093 | 0,223 | 0,091 | 0,601 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,191 | 0,007 | 0,100 | 0,059 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,184 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,111 | 0,004 | 0,079 | 0,000 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,107 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,068 | 0,002 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,065 | 0,002 | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,062 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,214 | 0,008 | 0,088 | 0,031 | 0,087 | 0,209 | 0,000 | 0,206 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,724 | 0,026 | 0,514 | 0,000 | 0,184 | 0,442 | 0,000 | 0,698 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 0,724 | 0,026 | 0,514 | 0,000 | 0,184 | 0,442 | 0,000 | 0,698 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 0,796 | 0,028 | 0,565 | 0,000 | 0,203 | 0,487 | 0,000 | 0,768 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 6,769 | 0,240 | 4,434 | 0,000 | 2,095 | 5,028 | 0,000 | 6,529 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 8,996 | 0,319 | 8,387 | 0,000 | 0,290 | 0,696 | 0,000 | 8,677 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 1,377 | 0,049 | 1,099 | 0,000 | 0,229 | 0,550 | 0,000 | 1,328 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 0,979 | 0,035 | 0,445 | 0,108 | 0,391 | 0,938 | 0,000 | 0,944 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,188 | 0,007 | 0,133 | 0,000 | 0,048 | 0,115 | 0,000 | 0,181 |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии применяется в местах застройки жилыми домами блокированного типа (так называемый частный сектор).

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения не допускается выдача разрешений на подключение автономной системы отопления вновь строящегося жилого фонда в районах города Костромы, где имеется возможность подключения к центральной системе отопления от источников теплоснабжения ПАО «ТГК-2» (КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 и РК), МУП г. Костромы «Городские сети» и другим централизованным источникам тепловой энергии.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| Номер | Наименование | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
|  |  | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС | Всего, в т.ч.: | На отопление и вентиляцию | На нужды ГВС |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 465377,0 | 388863,0 | 76514,0 | 475683,0 | 382112,4 | 93570,6 |  |  |  |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 490799,8 | 386236,4 | 104563,4 | 699141,7 | 539083,6 | 160058,0 |  |  |  |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 101896,5 | 78249,9 | 23646,6 | 98681,0 | 70571,6 | 28109,4 |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 17008,3 | 16440,4 | 567,9 | 15857,4 | 14321,7 | 1535,6 |  |  |  |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 20152,6 | 20152,6 | 0,0 | 19507,8 | 19507,8 | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 3602,1 | 3602,1 | 0,0 | 3186,2 | 3186,2 | 0,0 |  |  |  |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | - | - | - | 1115,0 | 1115,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 4138,8 | 4123,9 | 14,9 | 3863,5 | 3821,0 | 42,5 |  |  |  |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 10323,9 | 9461,8 | 862,1 | 10461,2 | 8158,2 | 2303,0 |  |  |  |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 4119,6 | 4119,6 | 0,0 | 3940,8 | 3940,8 | 0,0 |  |  |  |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2271,6 | 1901,4 | 370,2 | 2365,2 | 1632,2 | 732,9 |  |  |  |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2148,2 | 1806,9 | 341,3 | 2349,4 | 1547,2 | 802,1 |  |  |  |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 154,9 | 154,9 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 |  |  |  |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 9627,7 | 8097,3 | 1530,4 | 8672,3 | 5322,9 | 3349,4 |  |  |  |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 3590,0 | 3043,6 | 546,4 | 3174,3 | 1974,0 | 1200,3 |  |  |  |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 11426,4 | 9501,6 | 1924,8 | 10081,4 | 6329,5 | 3752,0 |  |  |  |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 484,1 | 484,1 | 0,0 | 509,4 | 509,4 | 0,0 |  |  |  |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 32955,3 | 30596,5 | 2358,8 | 30782,1 | 25169,7 | 5612,3 |  |  |  |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 12777,5 | 12777,5 | 0,0 | 12312,3 | 12312,3 | 0,0 |  |  |  |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 2104,4 | 2104,4 | 0,0 | 2158,7 | 2158,7 | 0,0 |  |  |  |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 2497,7 | 2497,7 | 0,0 | 2238,0 | 2238,0 | 0,0 |  |  |  |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 2607,2 | 2607,2 | 0,0 | 2358,3 | 2358,3 | 0,0 |  |  |  |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 1282,5 | 1248,8 | 33,7 | 1090,8 | 1023,6 | 67,1 |  |  |  |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 17384,4 | 14813,3 | 2571,1 | 16615,3 | 10523,4 | 6091,9 |  |  |  |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | 1843,9 | 1799,6 | 44,3 | 1619,2 | 1534,9 | 84,2 |  |  |  |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 12242,4 | 10396,2 | 1846,2 | 11515,1 | 7120,5 | 4394,6 |  |  |  |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 111033,7 | 111033,7 | 0,0 | 105013,6 | 105013,6 | 0,0 |  |  |  |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 8794,6 | 8794,6 | 0,0 | 7890,4 | 7890,4 | 0,0 |  |  |  |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 394,2 | 359,4 | 34,8 | 376,6 | 272,6 | 103,9 |  |  |  |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 487,2 | 487,2 | 0,0 | 497,0 | 497,0 | 0,0 |  |  |  |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 494,2 | 494,2 | 0,0 | 430,8 | 430,8 | 0,0 |  |  |  |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 6758,3 | 6758,3 | 0,0 | 5930,7 | 5930,7 | 0,0 |  |  |  |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 72387,9 | 68574,8 | 3813,1 | 61272,1 | 55357,8 | 5914,3 |  |  |  |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 1199,1 | 1158,6 | 40,5 | 1254,0 | 1211,6 | 42,4 |  |  |  |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 512,6 | 512,6 | 0,0 | 576,7 | 576,7 | 0,0 |  |  |  |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 378,7 | 378,7 | 0,0 | 438,7 | 438,7 | 0,0 |  |  |  |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 139,9 | 139,9 | 0,0 | 114,6 | 114,6 | 0,0 |  |  |  |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 246,8 | 246,8 | 0,0 | 228,2 | 228,2 | 0,0 |  |  |  |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 790,3 | 790,3 | 0,0 | 900,2 | 900,2 | 0,0 |  |  |  |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | - | - | - | 797,2 | 797,2 | 0,0 |  |  |  |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | - | - | - | 815,8 | 815,8 | 0,0 |  |  |  |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | - | - | - | 576,3 | 576,3 | 0,0 |  |  |  |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 14267,6 | 0,0 | 14267,6 | 13611,8 | 0,0 | 13611,8 |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 20866,4 | 20866,4 | 0,0 | 19212,2 | 19212,2 | 0,0 |  |  |  |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 1616,7 | 1558,4 | 58,3 | 1502,5 | 1307,5 | 195,0 |  |  |  |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2348,4 | 1375,7 | 972,7 | 2 443,86 | 2254,80 | 189,06 |  |  |  |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 1245,8 | 915,4 | 330,4 | 1041,2 | 765,1 | 276,1 |  |  |  |

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета на территории городского округа город Кострома Костромской области утверждены постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 27 февраля 2017 года № 2-НП.

Таблица 5.5 – Нормативы потребления коммунальной услуги отопления

| Наименование объекта | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома | 0,0503 |  |  |
| 2-этажные жилые дома | 0,0466 |  |  |
| 3-4 этажные жилые дома | 0,0291 |  |  |
| 5-9 этажные жилые дома | 0,0246 |  |  |
| 10-этажные жилые дома | 0,0236 |  |  |
| 12-этажные жилые дома | 0,0235 |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома | 0,0196 |  |  |
| 2-этажные жилые дома | 0,0165 |  |  |
| 3-этажные жилые дома | 0,0164 |  |  |
| 4,5-этажные жилые дома | 0,0141 |  |  |
| 6,7-этажные жилые дома | 0,0131 |  |  |
| 8-этажные жилые дома | 0,0124 |  |  |
| 9-этажные жилые дома | 0,0124 |  |  |
| 10-этажные жилые дома | 0,0117 |  |  |
| 12-этажные жилые дома | 0,0114 |  |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению утверждены постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 28 мая 2013 года № 4-нп.

Таблица 5.6 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома |  | Холодное водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Горячее водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | состав внутридомовых и инженерных систем | состав внутриквар-тирного (домового) оборудования |  |  |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 0,91 | - |
| 2 | Централизо- ванное холодное водоснабжение, без водоотведения | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,10 | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | - |
|  |  | мойка кухонная | 0,91 | - |
| 3 | Централизован-ное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | - |
|  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | - |
|  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | - |
|  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | - |
| 4 | Централизован-ное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | 3,92 |
|  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | 3,65 |
|  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | 3,41 |
|  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | 2,13 |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | 1,08 |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | 0,94 |
| 5 | Централизован-ное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутри-квартирных водонагревате-лей | водонагреватели на твердом топливе | 4,56 | - |
|  |  | электрические водонагреватели | 5,47 | - |
|  |  | газовые водонагреватели | 6,39 | - |
| 6 | Общежития с общими душевыми | - | 1,22 | 1,52 |
| 7 | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - | 1,83 | 2,43 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах утверждены постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 22 декабря 2016 года № 63-НП.

Таблица 5.7  Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Система горячего водоснабжения | Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м) |  |
| --- | --- | --- |
|  | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| 1.С изолированными стояками: |  |  |
| 1) с полотенцесушителями | 0,06247 | 0,05997 |
| 2) без полотенцесушителей | 0,05747 | 0,05497 |
| 2. С неизолированными стояками |  |  |
| 1) с полотенцесушителями | 0,06746 | 0,06496 |
| 2) без полотенцесушителей | 0,06247 | 0,05997 |

Нормативы расхода холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Костромской области утверждены постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 31 мая 2017 года № 7-НП.

Таблица 5.8 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| № | Категория жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления холодной воды в целях СОИ в МКД | Норматив потребления горячей воды в целях СОИ в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,0259 | 0,0259 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,0278 | Х |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,0307 | Х |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,0214 | Х |
| 5 | Общежития | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,0257 | 0,0257 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.9. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей, в том числе в паре (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 291,970 | 217,589 | 74,5 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 505,635 | 342,256 | 67,7 |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 61,180 | 40,736 | 66,6 |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 9,613 | 8,128 | 84,5 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 11,282 | 7,942 | 70,4 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 1,694 | 1,533 | 90,5 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,583 | 0,484 | 83,1 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 2,328 | 2,422 | 104,0 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 5,870 | 5,582 | 95,1 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 1,908 | 1,844 | 96,7 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,918 | 0,825 | 89,9 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 1,109 | 0,781 | 70,4 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,061 | 0,061 | 100,0 |
| 14 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 5,007 | 4,293 | 85,7 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 1,967 | 1,546 | 78,6 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 5,602 | 4,468 | 79,8 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,217 | 0,233 | 107,2 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 21,184 | 16,165 | 76,3 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 5,715 | 6,059 | 106,0 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 1,358 | 1,086 | 80,0 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 1,230 | 1,230 | 100,0 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 1,121 | 1,004 | 89,6 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,485 | 0,465 | 95,9 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 9,958 | 7,130 | 71,6 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | 0,540 | 0,679 | 125,8 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 6,764 | 5,863 | 86,7 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 43,771 | 36,908 | 84,3 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 4,775 | 3,666 | 76,8 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,199 | 0,199 | 100,0 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,296 | 0,137 | 46,2 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,180 | 0,107 | 59,2 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 5,158 | 3,164 | 61,4 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 21,486 | 15,930 | 74,1 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,734 | 0,601 | 81,8 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,590 | 0,184 | 31,1 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,125 | 0,107 | 85,5 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,066 | 0,066 | 100,0 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,234 | 0,062 | 26,6 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,511 | 0,206 | 40,3 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,698 | 0,698 | 100,0 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 0,698 | 0,698 | 100,0 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 0,698 | 0,768 | 110,0 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 10,462 | 6,529 | 62,4 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 11,065 | 8,677 | 78,4 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 1,272 | 1,328 | 104,4 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2,002 | 0,944 | 47,2 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,181 | 0,181 | 100,0 |