| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Разделы 1.6. – 1.12.

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 6 |  | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1. | Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 5 |
|  | 6.2. | Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии | 5 |
|  | 6.3. | Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии | 29 |
|  | 6.4. | Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии о источника тепловой энергии к потребителю | 29 |
|  | 6.5. | Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения | 30 |
|  | 6.6. | Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности | 31 |
| 7 |  | Балансы теплоносителя | 33 |
|  | 7.1. | Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 33 |
|  | 7.2. | Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 33 |
|  | 7.3 | Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения | 38 |
| 8 |  | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 52 |
|  | 8.1. | Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 52 |
|  | 8.2. | Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 52 |
|  | 8.3. | Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 76 |
|  | 8.4. | Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 76 |
|  | 8.5. | Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе | 77 |
|  | 8.6. | Приоритетное направление развития топливного баланса | 77 |
| 9 |  | Надежность теплоснабжения | 78 |
|  | 9.1 | Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых существлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 78 |
|  | 9.2 | Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей | 79 |
|  | 9.3. | Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений | 99 |
|  | 9.4. | Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) | 113 |
|  | 9.5. | Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» | 115 |
|  | 9.6. | Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6 | 115 |
| 10 |  | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 116 |
|  | 10.1. | Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 116 |
|  | 10.2. | Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 158 |
| 11 |  | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 159 |
|  | 11.1 | Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) | 159 |
|  | 11.2. | Описание динамики утвержденных цен (тарифов) | 159 |
|  |  | 11.2.1.Утвержденные тарифы на тепловую энергию | 159 |
|  |  | 11.2.2. Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 163 |
|  |  | 11.2.3. Утвержденные тарифы на теплоноситель | 165 |
|  |  | 11.2.4. Утвержденные тарифы на ГВС в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 165 |
|  | 11.3. | Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения | 165 |
|  | 11.4. | Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности | 173 |
|  | 11.5. | Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей | 175 |
| 12 |  | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 176 |
|  | 12.1. | Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 176 |
|  | 12.2 | Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 176 |
|  | 12.3. | Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 179 |
|  | 12.4 | Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | 180 |
|  | 12.5. | Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения | 180 |
|  | 12.6. | Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 180 |

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности изменились следующим образом:

1). Увеличилось количество теплоисточников на территории города в связи со строительством БМК и котельных с котлами наружного размещения для теплоснабжения учреждений и организаций (переход на автономное теплоснабжение);

2). Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников, оборудованных приборами учета тепловой энергии.

3). На отдельных котельных установлены новые котлы.

4). Выведена из эксплуатации котельная поселка Первый. Тепловая нагрузка переключена на котельную поселка Волжский, для чего на этой котельной установлены 2 новых котла.

5). Имеет место постоянный процесс отключения (по заявкам) одних потребителей и подключения других потребителей. Как правило, это приводит к увеличению тепловой нагрузки на теплоисточники. Увеличению тепловых нагрузок на котельные и ТЭЦ способствует процесс массового жилищного строительства в городе Костроме.

6.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности представлены в таблицах 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 437,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 237,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 |
| производственных показателей | 237,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 |
| теплофикационных показателей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| РОУ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПВК | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 437,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 3,507 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 6,748 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,27 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 6,963 | 6,819 | 6,822 | 6,486 | 12,13 |
| Потери в паропроводах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 269,300 | 263,748 | 263,841 | 250,838 | 244,096 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 188,763 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 55,333 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 183,420 | 183,276 | 183,279 | 182,942 | 176,8 |
| отопление и вентиляция | 141,838 | 141,838 | 141,838 | 141,838 | 136,7 |
| горячее водоснабжение | 41,104 | 41,104 | 41,104 | 41,104 | 41,104 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 55,938 | 55,938 | 41,132 | 41,132 | 41,132 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 55,938 | 55,938 | 41,132 | 41,132 | 41,132 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 101,292 | 71,276 | 85,987 | 99,326 | 156,904 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 187,387 | 152,376 | 167,179 | 167,516 | 214,79 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 326,745 | 291,590 | 291,590 | 291,590 | 291,59 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 175,236 | 175,236 | 160,430 | 160,430 | 160,43 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 726,4 | 726,4 | 726,4 | 726,4 | 726,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Костромская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 |
| производственных показателей | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| теплофикационных показателей | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 |
| РОУ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПВК | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 596,000 | 596,000 | 596,000 | 596,000 | 596,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 13,160 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 13,437 | 13,482 | 13,432 | 12,572 | 31,96 |
| Потери в паропроводах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 540,200 | 542,035 | 540,029 | 505,423 | 502,441 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 355,481 | 355,526 | 355,476 | 354,616 | нет данных |
| отопление и вентиляция | 272,370 | 272,370 | 272,370 | 272,370 | 385,264 |
| горячее водоснабжение | 82,245 | 82,245 | 82,245 | 82,245 | 117,177 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 16,964 | 16,964 | 16,964 | 0,212 | 0,212 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 16,964 | 16,964 | 16,964 | 0,212 | 0,212 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 18,559 | 16,679 | 18,735 | 85,953 | 83,7892 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 203,555 | 203,510 | 203,560 | 236,172 | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 416,000 | 487,000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 246,051 | 246,051 | 246,051 | 229,299 | 436,000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1726,3 | 1726,3 | 1726,3 | 1726,4 | 1726,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |

Таблица 6.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная РК-2 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,690 | 1,691 | 1,688 | 1,497 |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 69,038 | 69,079 | 68,961 | 61,180 | 61,029 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 47,606 | 47,607 | 47,605 | 42,233 | - |
| 8 | отопление | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 24,177 | - |
| 9 | вентиляция | 7,832 | 7,832 | 7,832 | 6,948 | - |
| 10 | горячее водоснабжение | 10,834 | 10,834 | 10,834 | 9,611 | - |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,772 | 31,730 | 31,851 | 39,823 | 33,5 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 54,894 | 54,893 | 54,895 | 60,267 | - |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 69,2 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 32,066 | 32,067 | 32,064 | 28,446 | 71,7 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 28,480 | 28,480 | 28,480 | 28,462 | 28,462 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 20,945 | 20,945 | 20,945 | 20,944 | 20,84 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,299 | 1,202 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,403 | 9,403 | 9,403 | 9,613 | 9,613 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 8,426 | 9,403 |
| 8 | отопление | 6,467 | 6,467 | 6,467 | 6,611 | 7,649 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,516 | 1,754 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,146 | 11,146 | 11,146 | 10,928 | 11,227 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 12,414 | 12,414 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 17,142 | 17,142 | 17,142 | 17,124 | 12,841 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,894 | 5,894 | 5,894 | 6,026 | 11,638 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,279 | 0,279 |
| Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 14,747 | 14,747 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 16,737 | 16,737 | 16,737 | 14,024 | 14,024 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,282 | 0,835 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 11,282 | 11,282 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 9,128 | 9,128 | 9,128 | 8,224 | 8,224 |
| 8 | отопление | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 4,882 | 4,882 |
| 9 | вентиляция | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,197 | 0,197 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,178 | 3,178 | 3,178 | 2,863 | 2,863 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 2,376 | 2,376 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,526 | 7,526 | 7,526 | 5,716 | 5,716 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,896 | 11,896 | 11,896 | 10,663 | 10,353 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,188 | 5,188 | 5,188 | 4,675 | 9,63 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,931 | 3,931 | 3,931 | 3,751 | 3,751 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,694 |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,589 | 1,589 |
| 8 | отопление | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,533 | 1,533 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 1,994 | 1,994 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,155 | 2,155 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 2,244 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,386 | 1,251 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,310 | 0,310 |
| БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 0,860 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 0,791 | 0,791 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,018 | 0,015 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 0,583 | 0,583 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 0,502 | 0,502 |
| 8 | отопление |  |  |  | 0,502 | 0,502 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,190 | 0,193 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,289 | 0,275 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,430 | 0,361 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 0,438 | 0,361 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 18,0 | 18,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 0,027 | 0,027 |
| Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 14,51 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,992 | 6,992 | 6,992 | 5,827 | 14,51 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,089 | 1,31 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,328 |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,511 |  |
| 8 | отопление | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,933 |  |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,488 |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 3,395 |  |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,533 | 4,533 | 4,533 | 3,301 |  |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,285 | 9,335 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,764 | 8,025 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 50,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,095 | 0,095 |
| Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 4,785 | 4,785 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,205 | 0,461 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,944 | 5,944 | 5,944 | 5,870 | 5,870 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 5,859 | 5,859 | 5,859 | 5,787 | 5,787 |
| 8 | отопление | 5,117 | 5,117 | 5,117 | 5,053 | 5,053 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,528 | 0,528 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,254 | -1,254 | -1,254 | -1,328 | -1,328 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,962 | -0,962 | -0,962 | -1,040 | -1,040 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,422 | 4,422 | 4,422 | 4,422 | 4,334 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,585 | 3,295 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,665 | 0,665 |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 2,135 | 2,135 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,068 | 0,101 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 1,908 | 1,908 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 1,912 | 1,912 |
| 8 | отопление | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,844 | 1,844 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,010 | -0,010 | -0,010 | 0,153 | 0,221 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,217 | 0,217 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 2,024 | 1,269 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,667 | 1,269 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,313 | 0,313 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,51 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,030 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 0,918 | 0,918 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,856 | 0,856 |
| 8 | отопление | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,642 | 0,642 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,555 | 0,484 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,648 | 0,546 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 1,033 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,586 | 1,023 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,347 | 0,347 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,396 | 2,396 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,024 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,109 | 1,109 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,810 | 0,810 |
| 8 | отопление | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,476 | 0,476 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,305 | 0,305 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,240 | 1,269 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,568 | 1,568 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,378 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,440 | 1,354 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,459 | 0,459 |
| КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,039 | 0,039 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 8 | отопление | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -0,026 | -0,024 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -0,026 | -0,026 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 5,750 | 5,750 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,409 | 5,409 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,158 | 0,333 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 5,007 | 5,007 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,451 | 4,451 |
| 8 | отопление | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,420 | 3,420 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,873 | 0,873 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,209 | 0,034 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 0,923 | 0,59 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,456 | 5,456 | 5,456 | 4,965 | 4,624 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 3,120 | 4,291 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,614 | 0,614 |
| Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,300 | 6,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,529 | 4,529 | 4,529 | 4,315 | 4,315 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,057 | 0,080 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 1,967 | 1,967 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,603 | 1,603 |
| 8 | отопление | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,282 | 1,282 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,264 | 0,264 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,266 | 2,323 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,687 | 2,687 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,165 | 5,165 | 5,165 | 4,775 | 2,79 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,168 | 2,00 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,670 | 0,670 |
| Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 20,640 | 20,640 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 18,097 | 18,097 | 18,097 | 18,097 | 18,097 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,164 | 0,189 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 5,602 | 5,602 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде в том числе: | 7,978 | 7,978 | 7,978 | 4,633 | 4,633 |
| 8 | отопление | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 2,135 | 2,135 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,018 | 4,018 | 4,018 | 2,333 | 2,333 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,123 | 8,123 | 8,123 | 12,286 | 12,261 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 13,420 | 13,23 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 27,476 | 27,476 | 27,476 | 13,715 | 11,173 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 2,005 | 10,983 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,217 | 0,217 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,241 | 0,241 |
| 8 | отопление | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,233 | 0,233 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,078 | -0,13 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,063 | 0,063 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,089 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,210 | 0,080 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,341 | 0,341 |
| Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 21,640 | 21,640 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 21,280 | 21,280 | 21,280 | 20,770 | 20,770 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,594 | 1,929 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 24,939 | 24,939 | 24,939 | 21,184 | 21,184 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 16,760 | 16,760 |
| 8 | отопление | 15,025 | 15,025 | 15,025 | 12,763 | 12,763 |
| 9 | вентиляция | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,111 | 1,111 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,697 | 2,697 | 2,697 | 2,291 | 2,291 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -4,526 | -4,526 | -4,526 | -1,176 | -0,582 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 3,842 | 3,842 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,612 | 16,612 | 16,612 | 15,852 | 14,002 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 12,617 | 12,073 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,504 | 0,504 |
| Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,609 | 6,609 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,223 | 0,223 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,162 | 6,162 | 6,162 | 5,715 | 5,715 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 6,772 | 6,772 | 6,772 | 6,281 | 6,281 |
| 8 | отопление | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 6,059 | 6,059 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,636 | 0,859 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,109 | -0,109 | -0,109 | 0,293 | 0,293 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,846 | 6,846 | 6,846 | 6,845 | 4,854 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,906 | 5,906 | 5,906 | 5,477 | 4,822 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,509 | 0,509 |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,050 | 2,050 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 1,538 | 1,538 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,040 | 0,113 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,358 | 1,358 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,126 | 1,126 |
| 8 | отопление | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,086 | 1,086 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,516 | -0,516 | -0,516 | 0,134 | 0,174 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,235 | -0,235 | -0,235 | 0,406 | 0,406 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,314 | 0,672 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 0,982 | 0,559 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,267 | 0,267 |
| Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,615 | 1,615 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,672 | 1,672 | 1,672 | 1,596 | 1,596 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,045 | 0,095 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,230 | 1,230 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,275 | 1,275 |
| 8 | отопление | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,230 | 1,230 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,311 | 0,356 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,311 | 0,311 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,106 | 1,085 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,112 | 0,135 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,267 | 0,267 |
| Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,130 | 1,130 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,985 | 0,985 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,038 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,121 | 1,121 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,041 | 1,041 |
| 8 | отопление | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 1,004 | 1,004 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,164 | -0,164 | -0,164 | -0,177 | -0,14 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,060 | -0,06 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,726 | 0,561 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,908 | 0,523 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,347 | 0,347 |
| Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,767 | 0,767 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,017 | 0,013 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,485 | 0,485 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,482 | 0,482 |
| 8 | отопление | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,303 | 0,303 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,162 | 0,162 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,262 | 0,279 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,282 | 0,282 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,657 | 0,386 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,279 | 0,373 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,318 | 0,318 |
| Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 10,958 | 10,958 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,550 | 13,550 | 13,550 | 9,668 | 9,668 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,262 | 0,716 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 9,958 | 9,958 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде в том числе: | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 7,392 | 7,392 |
| 8 | отопление | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 6,068 | 6,068 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 1,061 | 1,061 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,471 | 5,471 | 5,471 | -0,680 | -0,418 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 2,148 | 2,148 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 7,177 | 5,21 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 5,520 | 4,494 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,523 | 0,523 |
| Котельная поселок Учхоза |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 2,055 | 2,055 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,046 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,540 | 0,540 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,704 | 0,704 |
| 8 | отопление | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,658 | 0,658 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,094 | 0,119 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,064 | -0,064 | -0,064 | -0,045 | -0,045 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 0,540 | 0,104 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,596 | 0,058 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,188 | 0,188 |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,597 | 5,597 | 5,597 | 5,619 | 5,619 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,215 | 0,530 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 6,764 | 6,764 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,078 | 6,078 |
| 8 | отопление | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,061 | 4,061 |
| 9 | вентиляция | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,442 | 0,442 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,360 | 1,360 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,145 | -2,145 | -2,145 | -1,396 | -1,181 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,150 | -1,150 | -1,150 | -0,495 | -0,495 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 4,085 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,543 | 4,543 | 4,543 | 4,114 | 3,553 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,604 | 0,604 |
| Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 166,862 | 166,862 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 162,978 | 162,978 | 162,978 | 149,922 | 149,921 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 1,357 | 3,551 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 86,892 | 86,892 | 86,892 | 43,771 | 43,771 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 75,961 | 75,961 | 75,961 | 38,265 | 38,265 |
| 8 | отопление | 47,755 | 47,755 | 47,755 | 24,056 | 24,056 |
| 9 | вентиляция | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,481 | 0,481 |
| 10 | горячее водоснабжение | 24,559 | 24,559 | 24,559 | 12,371 | 12,371 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 72,779 | 72,779 | 72,779 | 104,179 | 105,535 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 86,402 | 86,402 | 86,402 | 111,042 | 111,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 177,385 | 177,385 | 177,385 | 116,247 | 99,306 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 44,823 | 44,823 | 44,823 | 22,579 | 95,755 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,184 | 0,184 |
| Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,190 | 6,190 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,721 | 4,721 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,135 | 0,099 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,775 | 4,775 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,801 | 3,801 |
| 8 | отопление | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,578 | 3,578 |
| 9 | вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,088 | 0,088 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,376 | -0,376 | -0,376 | -0,388 | -0,253 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,721 | 0,721 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,491 | 3,722 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,314 | 3,623 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,463 | 0,463 |
| Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,007 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,199 | 0,199 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,206 | 0,206 |
| 8 | отопление | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,151 | 0,151 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,048 | 0,048 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,620 | 0,627 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,620 | 0,620 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,396 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,138 | 0,385 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,114 | 0,114 |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,286 | 0,286 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,026 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,296 | 0,296 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,142 | 0,142 |
| 8 | отопление | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,090 | 0,090 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 | 0,047 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | -0,015 | -0,01 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,144 | 0,141 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,114 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,083 | 0,078 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,338 | 0,338 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,214 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,202 | 0,202 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 8 | отопление | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,018 | 0,022 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,092 | 0,091 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,085 | 0,073 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,068 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,503 | 5,503 | 5,503 | 5,504 | 5,504 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,134 | 5,134 | 5,134 | 5,120 | 5,120 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,116 | 0,270 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,887 | 4,887 | 4,887 | 5,158 | 5,158 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,281 | 3,281 |
| 8 | отопление | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,882 | 1,882 |
| 9 | вентиляция | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,990 | 0,990 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,293 | 0,293 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,112 | 0,112 | 0,112 | -0,179 | -0,059 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 1,814 | 1,814 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,888 | 3,504 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,606 | 3,234 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,457 | 0,457 |
| Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 32,800 | 32,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 31,342 | 31,342 | 31,342 | 31,027 | 31,027 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 0,585 | 2,267 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 37,317 | 37,317 | 37,317 | 21,486 | 21,486 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 28,684 | 28,684 | 28,684 | 16,515 | 16,515 |
| 8 | отопление | 19,731 | 19,731 | 19,731 | 11,361 | 11,361 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,936 | 7,936 | 7,936 | 4,569 | 4,569 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -7,732 | -7,732 | -7,732 | 8,216 | 8,801 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 13,772 | 13,772 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 27,240 | 27,240 | 27,240 | 21,740 | 19,967 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,092 | 18,092 | 18,092 | 10,417 | 17,7 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,217 | 0,217 |
| Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,887 | 0,887 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,716 | 0,716 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,638 |
| 8 | отопление | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | -0,048 | -0,029 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,086 | 0,067 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,526 | 0,355 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,0355 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,434 | 0,434 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,001 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 8 | отопление | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 9 | вентиляция | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,190 | -0,190 | -0,190 | -0,163 | -0,156 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,244 | 0,243 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,304 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,303 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 0,128 | 0,128 | 0,116 | 0,116 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 8 | отопление |  | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 9 | вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | -0,001 | -0,001 | -0,013 | -0,09 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 0,017 | 0,017 | 0,005 | 0,005 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,058 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,057 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 |
| АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  | 0,073 | 0,073 | 0,078 | 0,078 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 8 | отопление |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 9 | вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,012 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | -,0003 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,059 | 0,059 | 0,059 | -0,004 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
| АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,174 | 0,174 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 1,053 | 1,053 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,065 | 0,065 |
| 8 | отопление | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,054 | 0,054 |
| 9 | вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,006 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | -0,881 | -0,877 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,110 | 0,109 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,051 | 0 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,431 | 0,431 |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,364 | 0,364 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,003 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 8 | отопление | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 9 | вентиляция | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,155 | -0,147 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,150 | 0,150 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,235 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,232 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 0,860 | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 0,860 | 0,745 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,026 | 0,003 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 0,698 | 0,698 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 0,724 | 0,724 |
| 8 | отопление |  |  |  | 0,514 | 0,514 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,136 | 0,047 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,136 | 0,021 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,430 | 0,616 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 0,470 | 0,613 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 1,074 | 1,074 |
| АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 1,032 | 1,015 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,026 | 0,001 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 0,698 | 0,698 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 0,724 | 0,724 |
| 8 | отопление |  |  |  | 0,514 | 0,514 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,308 | 0,317 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,308 | 0,291 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,000 | 0,499 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 0,470 | 0,498 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 1,028 | 1,028 |
| АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 2,150 | 2,150 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  | 2,150 | 2,113 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,028 | 0,001 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 0,698 | 0,698 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 0,796 | 0,796 |
| 8 | отопление |  |  |  | 0,565 | 0,565 |
| 9 | вентиляция |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение |  |  |  | 0,203 | 0,203 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 1,424 | 1,415 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 1,354 | 1,317 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,075 | 1,038 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 0,518 | 1,037 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | 1,292 | 1,292 |
| Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 13,482 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,070 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,240 | 0,989 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,823 | 11,823 | 11,823 | 10,462 | 10,462 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 7,649 | 7,649 | 7,649 | 6,769 | 6,769 |
| 8 | отопление | 5,011 | 5,011 | 5,011 | 4,434 | 4,434 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,095 | 2,095 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 4,496 | 2,940 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,548 | 7,548 | 7,548 | 8,429 | 6,633 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,392 | 10,392 | 10,392 | 10,392 | 8,596 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,606 | 4,606 | 4,606 | 4,076 | 7,607 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,234 | 0,234 |
| БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,013 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,027 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,319 | 0,081 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,065 | 11,065 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 9,134 | 9,134 | 9,134 | 8,996 | 11,065 |
| 8 | отопление | 8,515 | 8,515 | 8,515 | 8,387 | 10,695 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,290 | 0,370 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,546 | 0,838 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,796 | 2,796 | 2,796 | 2,934 | 0,838 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,893 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,708 | 7,708 | 7,708 | 7,591 | 8,812 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,355 | 0,355 |
| Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,720 | 3,720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 2,884 | 2,884 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,049 | 0,049 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,272 | 1,272 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,377 | 1,377 |
| 8 | отопление | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 1,099 | 1,099 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,229 | 0,229 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | 1,373 | 1,422 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,071 | -0,071 | -0,071 | 1,317 | 1,317 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,910 | 2,074 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 1,001 | 1,784 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,374 | 0,374 |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 4,299 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 0,267 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 4,032 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,041 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| 8 | отопление | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| 9 | вентиляция | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 1,944 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 2,947 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 2,871 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 2,830 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 8 | отопление | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,475 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,468 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,415 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,415 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии.

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах 6.1 и 6.2.

Из 50 действующих в городском округе теплоисточников современные котлы установлены на 23 котельных. Это мелкие котельные с УТМ до 10 МВт. На ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, РК-2 и на 25 котельных до сих пор эксплуатируются котлы, установленные в 60-х – 90-х годах прошлого века. К таким теплоисточникам относятся наиболее крупные квартальные котельные городского округа, расположенные по ул. Береговая, 45, ул. Пастуховская, 37, ул. Сутырина, 8, ул. Московская, 105, ул. Советская, 122а, ул. Шагова, 295а, ул. Боровая, 4, ул. Голубкова, 9а, ул. Машиностроителей, 5 стр.1.

В подавляющем большинстве системы теплоснабжения имеют резервы тепловой мощности по горячей воде, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения подключенных потребителей.

Дефициты тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке выявлены в системах теплоснабжения на базе следующих котельных:

- котельная улица Голубкова, 9а;

- КНР улица Костромская, 48а;

- котельная улица Солоница, 5;

- котельная поселок Учхоз

- котельная улица Шагова, 205 стр.1.

По КНР улица Костромская, 48а дефицит тепловой мощности вызван ошибкой при проектировании котельной. По другим теплоисточникам дефицит тепловой мощности образовался по причине снижения располагаемой тепловой мощности котлов в следствие практически полного их физического износа, когда фактический срок эксплуатации котлов и другого оборудования в несколько раз превысил срок их полезного использования (7 – 10 лет), установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1.

6.4. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Результаты гидравлического расчета режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в части 3 Главы 1 обосновывающих материалов.

Более подробно расчеты гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлены в электронной модели системы теплоснабжения города Костромы, выполненной на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Распределение объектов теплоэнергетики по территориям города не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели энергии, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1). Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций, заключивших концессионные соглашения, от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотр ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании. Иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и причиной дефицита мощности. В этом же ряду причин и необходимость диверсификации структуры генерирующих мощностей.

2). Рост объемов теплопотребления в связи с подключением новых потребителей.

На пяти источниках тепловой энергии в городе Кострома присутствует дефицит мощности по расчетной тепловой нагрузке (котельная улица Голубкова, 9а / КНР улица Костромская, 48а / котельная улица Солоница, 5 / котельная поселок Учхоз / котельная улица Шагова, 205 стр.1).

На данных источниках тепловой энергии отсутствует возможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей в полном объеме при расчетных температурах наружного воздуха. Дефицит тепловой мощности связан в основном с износом основного оборудования в следствие срока длительного (сверхнормативного) срока эксплуатации.

Чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать равномерность объемов ежегодных вводов новых теплогенерирующих мощностей (в местах, где это необходимо) и реконструкции старых за счет привлечения федеральных и региональных субсидий, частных инвестиции или переключения потребителей на источники теплоснабжения с высоким резервом тепловой мощности.

Выделение земельных участков под застройку многоэтажными МКД (свыше 3 этажей), должно обеспечиваться централизованным теплоснабжением, то есть или подключением к существующей системе централизованного теплоснабжения, имеющей резерв тепловой мощности или к своей квартальной котельной. При отсутствии технической возможности и(или) экономической целесообразности подключения к существующей системе теплоснабжения для застраиваемого микрорайона Застройщик должен построить квартальную БМК.Расширение зон застройки существующих микрорайонов должно сопровождаться разработкой Застройщиками проектов развития теплоснабжения застраиваемых территорий с использованием надежных источников теплоснабжения. Примером неисполнения этого требования является ситуация с теплоснабжением поселка Первый.

  - Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возникновение существенных резервов тепловой мощности «нетто» связано в первую очередь с падением спроса на тепловую энергию по причине перехода части потребителей на автономное, индивидуальное или поквартирное отопление, а также с падением промышленного потребления тепловой энергии.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Сведения о резервах тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв по мощности нетто, в % | Возможность расширения зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 167,516 | 42,8 | Не целесообразно |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 236,172 | 39,9 | Не целесообразно |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 60,267 | 58,8 | Присутствует |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 12,414 | 59,6 | Присутствует |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 5,716 | 41,0 | Не целесообразно |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 2,155 | 57,6 | Не целесообразно |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,289 | 36,5 | Присутствует |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 3,301 | 56,8 | Присутствует |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | -1,040 | -21,9 | Отсутствует |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 0,217 | 10,2 | Не целесообразно |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,648 | 43,1 | Не целесообразно |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 1,568 | 65,9 | Не целесообразно |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | -0,026 | -70,9 | Отсутствует |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 0,923 | 17,2 | Не целесообразно |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 2,687 | 62,6 | Не целесообразно |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 13,420 | 74,3 | Не целесообразно |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,063 | 20,7 | Не целесообразно |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 3,842 | 18,7 | Не целесообразно |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 0,293 | 4,5 | Присутствует |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 0,406 | 26,5 | Не целесообразно |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 0,311 | 19,6 | Не целесообразно |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | -0,060 | -6,1 | Отсутствует |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,282 | 36,9 | Не целесообразно |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 2,148 | 22,5 | Не целесообразно |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | -0,045 | -6,9 | Отсутствует |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | -0,495 | -8,9 | Отсутствует |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 111,042 | 74,4 | Не целесообразно |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 0,721 | 15,9 | Не целесообразно |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,620 | 75,0 | Присутствует |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,144 | 50,4 | Присутствует |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,092 | 45,3 | Присутствует |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 1,814 | 35,6 | Присутствует |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 13,772 | 45,5 | Не целесообразно |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,086 | 12,1 | Не целесообразно |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,244 | 56,1 | Присутствует |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,005 | 4,5 | Присутствует |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,010 | 12,9 | Присутствует |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,110 | 62,9 | Присутствует |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,150 | 41,3 | Присутствует |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,136 | 15,8 | Присутствует |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 0,308 | 29,9 | Присутствует |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 1,354 | 63,0 | Присутствует |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 8,429 | 55,5 | Не целесообразно |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 2,934 | 24,6 | Присутствует |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 1,317 | 48,9 | Не целесообразно |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 1,187 | 54,8 | Присутствует |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,488 | 72,2 | Присутствует |

Несмотря на наличие резерва тепловой мощности, расширения зоны теплоснабжения ТЭЦ и многих котельных не целесообразно по причине неудовлетворительного состояния котельного оборудования и тепловых сетей в следствие их практически полного физического износа в результате длительной эксплуатации (см. таблице6.3).

- Балансы теплоносителя

  - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в системе теплоснабжения г. Костромы произошло изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки или перераспределения зон действия источников тепловой энергии, что непосредственно влияет на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. В южной части города по Кинешемскому шоссе идет застройка нового микрорайона многоквартирными домами и объектами социальной сферы, что потребует развития тепловых сетей ТЭЦ-2. В северной части города в связи с выводом из эксплуатации котельной п. Первый тепловая нагрузка переключена на котельную п. Волжский, для чего котельная была реконструирована, и ее тепловая мощность была увеличена. В западной части города идет строительство МКД по ул. Магистральной, что потребует развития тепловых сетей от котельной по ул. Московская, 105.

  - Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО отражен в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3106,8 | 4129,0 | 3948,8 | 4188,5 | 5673,2 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1599,4 | 1604,5 | 1595,3 | 1637,4 | 1604,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1507,4 | 2524,5 | 2353,5 | 2551,2 | 4068,9 |
| Расходы воды на ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1481,1 | 1750,8 | 1648,4 | 1552,8 | 1572,2 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 784,8 | 765,6 | 767,4 | 764,6 | 767,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 696,3 | 985,2 | 881,1 | 788,2 | 804,3 |
| Расходы воды на ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1585,4 | 2287,8 | 2220,3 | 2482,8 | 3977,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 790,9 | 785,8 | 780,9 | 783,0 | 783,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 794,4 | 1502,0 | 1439,4 | 1699,8 | 3194,1 |
| Расходы воды на ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 40,4 | 90,3 | 80,1 | 152,9 | 123,7 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 23,7 | 53,0 | 47,0 | 89,8 | 53,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 16,7 | 37,3 | 33,1 | 63,1 | 70,5 |
| Расходы воды на ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 96,5 | 83,3 | 82,7 | 82,7 |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 96,4 | 83,2 | 82,6 | 82,6 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Расходы воды на ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 29,697 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 65,656 | 3,391 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,306 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,321 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 1,670 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,652 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 1,963 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,219 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,745 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,200 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,054 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 21,281 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,506 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,775 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 29,970 | 29,970 | 29,970 | 29,970 | 2,435 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 29,891 | 29,891 | 29,891 | 29,891 | 0,812 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 1,623 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 2,464 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,325 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,139 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 0,309 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 0,096 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 0,066 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 0,065 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,982 |
| КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 47,501 | 47,501 | 47,501 | 47,501 | 6,763 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 47,501 | 47,501 | 47,501 | 47,501 | 0,633 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,130 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,072 |
| Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 13,804 | 13,804 | 13,804 | 13,804 | 0,247 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 13,804 | 13,804 | 13,804 | 13,804 | 0,136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,224 |
| Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 26,945 | 26,945 | 26,945 | 26,945 | 1,612 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 26,945 | 26,945 | 26,945 | 26,945 | 2,168 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,556 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,064 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,011 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 112,405 | 112,405 | 112,405 | 112,405 | 131,972 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 112,405 | 112,405 | 112,405 | 112,405 | 4,206 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,766 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,320 |
| Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 3,823 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 0,745 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,078 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,986 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,339 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,647 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 2,609 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,786 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,823 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 1,715 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,625 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 0,482 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,451 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,446 |
| Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 113,166 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 1,103 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112.063 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная поселок Учхоза |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 0,992 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 0,392 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 1,625 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 0,768 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,857 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,219 |
| Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 7,585 | 7,585 | 7,585 | 7,585 | 2,979 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 7,585 | 7,585 | 7,585 | 7,585 | 0,487 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,491 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,030 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,044 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,14 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 0,056 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,052 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,032 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,525 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 0,766 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,758 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 242,167 | 242,167 | 242,167 | 242,167 | 138,342 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 242,167 | 242,167 | 242,167 | 242,167 | 10,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,156 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,594 | 0,500 | 0,517 | 0,517 | 2,488 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,594 | 0,500 | 0,517 | 0,517 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,474 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 5,872 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,868 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,001 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,005 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,977 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,954 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,031 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,010 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,083 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 0,191 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 0,606 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,414 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,918 |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 17,371 | 17,371 | 17,371 | 17,371 | 0,060 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 17,371 | 17,371 | 17,371 | 17,371 | 0,497 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437- |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5,487 | 5,487 | 5,487 | 5,487 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,487 | 5,487 | 5,487 | 5,487 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 16,670 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 6,652 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,398 |
| ЕТО №3 БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 51,040 | 51,040 | 51,040 | 51,040 | 8,335 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 51,040 | 51,040 | 51,040 | 51,040 | 1,274 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,061 |
| Расходы воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Наименование | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 520 |
| Срок службы | лет | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 405,5 | 496,8 | 548,0 | 750,7 | 195,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 360,0 | 472,8 | 451,4 | 483,6 | 673,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 187,3 | 190,5 | 189,3 | 194,5 | 190,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 172,7 | 282,2 | 262,1 | 289,1 | 483,1 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 21,1 | 30,0 | 70,1 | 233,1 | 95,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 390,0 | 277,2 | 298,6 | 266,4 | -60,5 |
| Доля резерва | % | 52,0 | 37,0 | 39,8 | 35,5 | -11,6 |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Срок службы | лет | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 95,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 174,4 | 200,5 | 188,2 | 181,7 | 186,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 90,9 | 90,9 | 91,1 | 90,8 | 91,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 83,6 | 109,6 | 97,1 | 91,0 | 95,5 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 21,09 | 25,52 | 5,34 | 4,2 | 16,6 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 24,6 | 0 | 26,5 | 34,2 | -16,6 |
| Доля резерва | % | 11,2 | 0,0 | 12,0 | 15,5 | --9,7 |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Срок службы | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 180,8 | 265,9 | 318,6 | 512,3 | 93,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 180,8 | 261,4 | 253,9 | 283,5 | 472,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 93,6 | 93,3 | 92,7 | 92,9 | 93,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 87,2 | 168,1 | 161,2 | 190,5 | 379,2 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,0 | 4,5 | 64,8 | 228,9 | 79,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 139,2 | 58,6 | 66,1 | 36,5 | -79,2 |
| Доля резерва | % | 43,5 | 18,3 | 20,7 | 11,4 | -26,4 |
| Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 4,7 | 10,8 | 9,3 | 18,4 | 6,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 4,7 | 10,8 | 9,3 | 18,4 | 14,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,8 | 6,4 | 5,5 | 10,8 | 6,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 7,6 | 8,4 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 45,3 | 39,2 | 40,7 | 31,6 | 35,3 |
| Доля резерва | % | 90,5 | 78,3 | 81,4 | 63,3 | 70,6 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 64,074 | 64,074 | 64,074 | 64,074 | 1353 |
| Срок службы (средний) | лет | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 26,456 | 26,456 | 26,456 | 26,456 | 351,96 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 26,356 | 26,356 | 26,356 | 26,356 | 796,28 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 5,036 | 5,036 | 5,036 | 5,036 | 351,96 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,32 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,3 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 36,95 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 519,67 |
| Доля резерва | % | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 38,4 |
| Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,403 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,525 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,403 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,122 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,475 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 |
| Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Срок службы | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,198 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 3,718 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,520 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,000 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 56,28 |
| Доля резерва | % | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 93,8 |
| Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,026 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,233 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,207 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 19,7 |
| Доля резерва | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 98,5 |
| БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,018 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,776 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
| Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,891 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,526 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,891 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,635 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,474 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 |
| Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,096 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,289 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,096 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,193 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 19,711 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 98,6 |
| Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,039 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,293 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,274 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 19,71 |
| Доля резерва | % | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 98,5 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,011 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,037 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,011 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,026 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,163 |
| Доля резерва | % | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 96,9 |
| Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,008 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,12 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 93,3 |
| КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,075 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,803 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,075 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,728 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,082 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,2 |
| Доля резерва | % | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 73,1 |
| Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,016 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,013 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,739 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 119,34 |
| Доля резерва | % | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 99 |
| Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,257 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,191 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,257 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,96 |
| Доля резерва | % | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 96.2 |
| Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,42 |
| Доля резерва | % | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84 |
| Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 0,499 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 15,666 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 0,499 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,167 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 44,33 |
| Доля резерва | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 73,9 |
| Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,454 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,366 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,55 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 |
| Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,040 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,117 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,040 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,073 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,383 |
| Доля резерва | % | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 76,6 |
| Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,093 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,310 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,093 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,217 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,190 |
| Доля резерва | % | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 38,0 |
| Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,011 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,204 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,011 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,193 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | -100 |
| Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,053 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,043 |
| Доля резерва | % | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 43,0 |
| Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Срок службы | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 21,836 | 21,836 | 21,836 | 21,836 | 0,131 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 21,836 | 21,836 | 21,836 | 21,836 | 13,444 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,131 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,311 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 46,56 |
| Доля резерва | % | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 77,6 |
| Котельная поселок Учхоза |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,046 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,118 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,046 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,072 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 19,88 |
| Доля резерва | % | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 99,4 |
| Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,091 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,193 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,102 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 39,8 |
| Доля резерва | % | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 99,5 |
| Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,058 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,354 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,058 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,296 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,65 |
| Доля резерва | % | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 91,2 |
| Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,995 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 98,6 |
| БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,496 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 |
| Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,091 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,775 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,682 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,23 |
| Доля резерва | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | -74,2 |
| Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 1,209 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 16,422 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 1,209 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,213 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 15,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 208,58 |
| Доля резерва | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 86,9 |
| Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,028 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,018 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,062 |
| Доля резерва | % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 62 |
| АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,295 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,291 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80.3 |
| АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,697 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,696 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,197 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | .-39,4 |
| АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,999 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0947 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,944 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,49 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99.3 |
| Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,072 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,023 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,072 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,928 |
| Доля резерва | % | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 92,8 |
| Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,24 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 |
| БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,0 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,272 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,790 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,272 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,717 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,21 |
| Доля резерва | % | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 82 |
| ЕТО №3 БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,989 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,311 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Доля резерва | % | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 66,7 |

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения объемных показателей потребления основного топлива в период с 2020 по 2024 год произошли по следующим причинам:

- изменениями температуры наружного воздуха в отопительный период по сравнению с предыдущими показателями за период многолетних наблюдений (климатические причины);

- строительство котельных для объектов нового строительства;

- увеличение тепловой мощности котельной п. Волжский для теплоснабжения п. Первый;

-  строительство зданий с автономными, индивидуальными и поквартирными теплоисточниками;

- заменой на действующих котельных старого, низкоэффективного оборудования на новое, более высокоэффективное  (котельные ул. Лесная,27, ул. Беленогова, 18).

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным видом топлива, используемым на источниках тепловой энергии г. Костромы, является природный газ. Поставщиком топлива является ООО «Новатэк -Кострома».

Виды основного и резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Костромы по состоянию на начало 2024 г. представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | природный газ | мазут |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | природный газ | мазут |
| 3 | Районная котельная РК-2 | природный газ | мазут |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | природный газ | нет |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | природный газ | нет |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | природный газ | нет |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | природный газ | нет |
| 8 | Котельная поселок Волжский | природный газ | нет |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | природный газ | нет |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | природный газ | нет |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | природный газ | нет |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | природный газ | нет |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | природный газ | нет |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | природный газ | нет |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | природный газ | нет |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | природный газ | нет |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | природный газ | нет |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | природный газ | нет |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | природный газ | нет |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | природный газ | нет |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | природный газ | нет |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | природный газ | нет |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | природный газ | нет |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | природный газ | нет |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | природный газ | нет |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | природный газ | нет |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | природный газ | дизельное топливо |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | природный газ | нет |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | природный газ | нет |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | природный газ | нет |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | природный газ | нет |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | природный газ | нет |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | природный газ | нет |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | природный газ | нет |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | природный газ | нет |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | природный газ | нет |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | природный газ | нет |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | природный газ | нет |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | природный газ | нет |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | природный газ | нет |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | природный газ | нет |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | природный газ | нет |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | природный газ | нет |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | природный газ | нет |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | природный газ | нет |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | природный газ | нет |
| ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | природный газ | нет |

Топливные балансы источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных представлены в таблицах 8.2 и 8.3.

Таблица 8.2 –Топливный баланс систем теплоснабжения, образованных на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |
| Теплоисточник №1 Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 102186,7 | 102186,7 | 102186,7 | 119318,6 | 0,0 | 8174,0 |
| Мазут | 1844,8 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 9,6 | 1837,8 | 9603,0 |
| Итого | - | - | - | - | 119328,2 | - | - |
| Теплоисточник №2 Костромская ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 276513,4 | 276513,4 | 276513,4 | 322838,1 | 0,0 | 8173,0 |
| Мазут | 4157,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,4 | 4155,8 | 9587,0 |
| Итого | - | - | - | - | 322840,5 | - | - |

Таблица 8.3 –Топливный баланс систем теплоснабжения, образованных на базе котельных за 2019-2023 гг.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Теплоисточник №3 Районная котельная КТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 16422,2 | 16422,2 | 19178,2 | 0,0 | 8174,8 |
| Мазут | 1183,4 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 1182,1 | 9611,5 |
| Итого | - | - | - | 19180,0 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 16476,1 | 16476,1 | 19241,2 | 0,0 | 8174,8 |
| Мазут | 1181,4 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | 1183,4 | 9611,5 |
| Итого | - | - | - | 19244,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 17067,6 | 17067,6 | 19593,0 | 0,0 | 8035,7 |
| Мазут | 1180,1 | 0,0 | 1,3 | 2,8 | 1181,4 | 9611,5 |
| Итого | - | - | - | 19595,8 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 14991,1 | 14991,1 | 17209,2 | 0,0 | 8035,7 |
| Мазут | 1178,8 | 0,0 | 1,3 | 2,1 | 1180,1 | 9611,5 |
| Итого | - | - | - | 17211,3 | - | - |
| Теплоисточник №4 Котельная улица Береговая, 45 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3 596,709 | 3 596,709 | 4 187,086 | 0,0 | 8,149,0 |
| Итого | - |  |  | 4 187,086 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3634,5 | 3634,5 | 4244,1 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 4244,1 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3404,1 | 3404,1 | 3975,0 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 3975,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3808,7 | 3808,7 | 4423,2 | 0,0 | 8129,4 |
| Итого | - | - | - | 4423,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3203,4 | 3203,4 | 3720,2 | 0,0 | 8129,4 |
| Итого | - | - | - | 3720,2 | - | - |
| Теплоисточник №5 Котельная улица Боровая, 4 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3 867,132 | 3 867,132 | 4 503,014 | 0,0 | 8151,0 |
| Итого | - |  |  | 4 503,014 | - |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3862,3 | 3862,3 | 4510,0 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 4510,0 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3986,9 | 3986,9 | 4655,6 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 4655,6 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 4658,1 | 4658,1 | 5409,5 | 0,0 | 8129,3 |
| Итого | - | - | - | 5409,5 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 3721,3 | 3721,3 | 4321,7 | 0,0 | 8129,3 |
| Итого |  | - | - | 4321,7 | - | - |
| Теплоисточник №6 Котельная улица Водяная, 95а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 560,704 | 560,704 | 652,136 |  | 8141,5 |
| Итого | - |  |  | 652,136 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 563,9 | 563,9 | 658,4 | 0,0 | 8173,7 |
| Итого | - | - | - | 658,4 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 588,2 | 588,2 | 686,8 | 0,0 | 8173,7 |
| Итого | - | - | - | 686,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 669,3 | 669,3 | 777,5 | 0,0 | 8131,0 |
| Итого | - | - | - | 777,5 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 537,9 | 537,9 | 624,8 | 0,0 | 8131,0 |
| Итого | - | - | - | 624,8 | - | - |
| Теплоисточник №7 БМК городок Военный 1-й, 12 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 131,184 | 131,184 | 152,592 | 0,0 | 81452,3 |
| Итого | - | - | - | 152,592 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 130,7 | 130,7 | 152,6 | 0,0 | 8172,8 |
| Итого | - | - | - | 152,6 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №8 Котельная поселок Волжский МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1140,2 | 1140,2 | 1331,5 | 0,0 | 8174,6 |
| Итого | - | - | - | 1331,5 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1050,1 | 1050,1 | 1226,3 | 0,0 | 8174,6 |
| Итого | - | - | - | 1226,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 475,3 | 475,3 | 8345,4 | 0,0 | 122896,7 |
| Итого | - | - | - | 8345,4 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 939,6 | 939,6 | 16497,0 | 0,0 | 122896,7 |
| Итого | - | - | - | 16497,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 434,9 | 434,9 | 7635,9 | 0,0 | 122896,7 |
| Итого | - | - | - | 7635,9 | - | - |
| Теплоисточник №9 Котельная улица Голубкова, 9а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1979,5 | 1979,5 | 2311,6 | 0,0 | 8174,2 |
| Итого | - | - | - | 2311,6 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2386,9 | 2386,9 | 2787,3 | 0,0 | 8174,2 |
| Итого | - | - | - | 2787,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2369,7 | 2369,7 | 2752,1 | 0,0 | 8129,6 |
| Итого | - | - | - | 2752,1 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2007,9 | 2007,9 | 2332,0 | 0,0 | 8129,6 |
| Итого | - | - | - | 2332,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2180,4 | 2180,4 | 2532,2 | 0,0 | 8129,6 |
| Итого | - | - | - | 2532,2 | - | - |
| Теплоисточник №10 Котельная улица 2-я Загородная, 40а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 680,485 | 680,485 | 791,453 | 0,0 | 8141,5 |
| Итого | - | - | - | 791,453 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 652,4 | 652,4 | 761,8 | 0,0 | 8173,1 |
| Итого | - | - | - | 761,8 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 637,1 | 637,1 | 743,8 | 0,0 | 8173,1 |
| Итого | - | - | - | 743,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 767,0 | 767,0 | 890,9 | 0,0 | 8130,6 |
| Итого | - | - | - | 890,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 612,6 | 612,6 | 711,6 | 0,0 | 8130,6 |
| Итого | - | - | - | 711,6 | - | - |
| Теплоисточник №11 Котельная шоссе Кинешемское, 72 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 317,270 | 317,270 | 369,141 | 0,0 | 8144,4 |
| Итого | - | - | - |  | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 326,2 | 326,2 | 381,0 | 0,0 | 8174,3 |
| Итого | - | - | - | 381,0 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 311,9 | 311,9 | 364,2 | 0,0 | 8174,3 |
| Итого | - | - | - | 364,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 348,9 | 348,9 | 405,3 | 0,0 | 8130,5 |
| Итого | - | - | - | 405,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 282,8 | 282,8 | 328,5 | 0,0 | 8130,5 |
| Итого | - | - | - | 328,5 | - | - |
| Теплоисточник №12 Котельная шоссе Кинешемское, 86 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 431,590 | 431,590 | 502,459 | 0,0 | 8149,4 |
| Итого | - | - | - | 502,459 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 405,4 | 405,4 | 473,5 | 0,0 | 8174,8 |
| Итого | - | - | - | 473,5 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 429,2 | 429,2 | 501,3 | 0,0 | 8174,8 |
| Итого | - | - | - | 501,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 467,4 | 467,4 | 542,9 | 0,0 | 8130,3 |
| Итого | - | - | - | 542,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 416,7 | 416,7 | 484,0 | 0,0 | 8130,3 |
| Итого | - | - | - | 484,0 | - | - |
| Теплоисточник №13 КНР улица Костромская, 48а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 14,073 | 14,073 | 16,373 | 0,0 | 8143,9 |
| Итого | - | - | - | 16,373 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 16,3 | 0,0 | 8172,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 19,7 | 19,7 | 22,9 | 0,0 | 8172,5 |
| Итого | - | - | - | 22,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 17,2 | 0,0 | 8133,6 |
| Итого | - | - | - | 17,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 22,1 | 0,0 | 8133,6 |
| Итого | - | - | - | 22,1 | - | - |
| Теплоисточник №14 Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1 583,144 | 1 583,144 | 1 842,703 | 0,0 | 8147,7 |
| Итого | - | - | - | 1 842,703 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1596,6 | 1596,6 | 1864,3 | 0,0 | 8173,7 |
| Итого | - | - | - | 1864,3 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1634,5 | 1634,5 | 1908,6 | 0,0 | 8173,7 |
| Итого | - | - | - | 1908,6 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1787,3 | 1787,3 | 2075,9 | 0,0 | 8130,0 |
| Итого | - | - | - | 2075,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1427,8 | 1427,8 | 1658,4 | 0,0 | 8130,0 |
| Итого | - | - | - | 1658,4 | - | - |
| Теплоисточник №15 Котельная улица Машиностроителей, 6 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 494,042 | 494,042 | 574,820 | 0,0 | 8144,5 |
| Итого | - | - | - | 574,820 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 500,1 | 500,1 | 584,0 | 0,0 | 8173,4 |
| Итого | - | - | - | 584,0 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 622,1 | 622,1 | 726,4 | 0,0 | 8173,4 |
| Итого | - |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 579,7 | 579,7 | 673,3 | 0,0 | 8130,4 |
| Итого | - | - | - | 673,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 548,0 | 548,0 | 636,5 | 0,0 | 8130,4 |
| Итого | - | - | - | 636,5 | - | - |
| Теплоисточник №16 Котельная поселок Новый, 15 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1 663,602 | 1 663,602 | 1 936,861 | 0,0 | 8149,8 |
| Итого | - | - | - | 1 936,861 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1612,1 | 1612,1 | 1882,5 | 0,0 | 8174,4 |
| Итого | - | - | - | 1882,5 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1679,4 | 1679,4 | 1961,2 | 0,0 | 8174,4 |
| Итого | - | - | - | 1961,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1785,7 | 1785,7 | 2073,6 | 0,0 | 8128,8 |
| Итого | - | - | - | 2073,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1542,9 | 1542,9 | 1791,7 | 0,0 | 8128,8 |
| Итого | - | - | - | 1791,7 | - | - |
| Теплоисточник №17 Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 35,738 | 35,738 | 41,549 |  | 8138,3 |
| Итого | - | - | - | 41,549 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 46,8 | 0,0 | 8168,4 |
| Итого | - | - | - | 46,8 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 54,1 | 54,1 | 63,1 | 0,0 | 8168,4 |
| Итого | - | - | - | 63,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 49,5 | 49,5 | 57,5 | 0,0 | 8132,5 |
| Итого | - | - | - | 57,5 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 34,3 | 34,3 | 39,9 | 0,0 | 8132,5 |
| Итого | - | - | - | 39,9 | - | - |
| Теплоисточник №18 Котельная улица Пастуховская, 37 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 6 678,048 | 6 678,048 | 7 776,511 | 0,0 | 8151,4 |
| Итого | - | - | - | 7 776,511 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 6422,3 | 6422,3 | 7499,9 | 0,0 | 8174,5 |
| Итого | - | - | - | 7499,9 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 6306,8 | 6306,8 | 7365,0 | 0,0 | 8174,5 |
| Итого | - | - | - | 7365,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 7154,9 | 7154,9 | 8309,1 | 0,0 | 8129,2 |
| Итого | - | - | - | 8309,1 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 5534,2 | 5534,2 | 6426,9 | 0,0 | 8129,2 |
| Итого | - | - | - | 6426,9 | - | - |
| Теплоисточник №19 Котельная улица Почтовая, 9 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1 914,989 | 1 914,989 | 2 227,298 | 0,0 | 8141,6 |
| Итого | - | - | - | 2 227,298 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1909,1 | 1909,1 | 2229,2 | 0,0 | 8173,7 |
| Итого | - | - | - | 2229,2 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2076,3 | 2076,3 | 2424,4 | 0,0 | 8173,7 |
| Итого | - | - | - | 2424,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2238,7 | 2238,7 | 2600,3 | 0,0 | 8130,5 |
| Итого | - | - | - | 2600,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1914,5 | 1914,5 | 2223,7 | 0,0 | 8130,5 |
| Итого | - | - | - | 2223,7 | - | - |
| Теплоисточник №20 Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 383,948 | 383,948 | 446,561 | 0,0 | 8141,5 |
| Итого | - | - | - | 446,561 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 384,5 | 384,5 | 449,0 | 0,0 | 8173,3 |
| Итого | - | - | - | 449,0 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 348,7 | 348,7 | 407,1 | 0,0 | 8173,3 |
| Итого | - | - | - | 407,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 454,2 | 454,2 | 527,6 | 0,0 | 8130,6 |
| Итого | - | - | - | 527,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 358,6 | 358,6 | 416,5 | 0,0 | 8130,6 |
| Итого | - | - | - | 416,5 | - | - |
| Теплоисточник №21 Котельная улица Советская, 22а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 405,375 | 405,375 | 471,432 | 0,0 | 8140,7 |
| Итого | - | - | - | 471,432 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 367,9 | 367,9 | 429,5 | 0,0 | 8173,2 |
| Итого | - | - | - | 429,5 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 426,5 | 426,5 | 498,0 | 0,0 | 8173,2 |
| Итого | - | - | - | 498,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 463,4 | 463,4 | 538,3 | 0,0 | 8132,0 |
| Итого | - | - | - | 538,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 394,2 | 394,2 | 457,9 | 0,0 | 8132,0 |
| Итого | - | - | - | 457,9 | - | - |
| Теплоисточник №22 Котельная улица Солоница, 5 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 427,091 | 427,091 | 496,758 | 0,0 | 8141,8 |
| Итого | - | - | - | 496,758 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 407,9 | 407,9 | 476,3 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 476,3 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 417,4 | 417,4 | 487,4 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 487,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 479,9 | 479,9 | 557,4 | 0,0 | 8130,9 |
| Итого | - | - | - | 557,4 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 353,7 | 353,7 | 410,8 | 0,0 | 8130,9 |
| Итого | - | - | - | 410,8 | - | - |
| Теплоисточник №23 Котельная улица Сплавщиков, 4 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 182,979 | 182,979 | 212,928 | 0,0 | 8145,7 |
| Итого | - | - | - | 212,928 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 183,6 | 183,6 | 214,4 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 214,4 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 199,4 | 199,4 | 232,8 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 232,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 213,3 | 213,3 | 247,7 | 0,0 | 8128,8 |
| Итого | - | - | - | 247,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 196,8 | 0,0 | 8128,8 |
| Итого | - | - | - | 196,8 | - | - |
| Теплоисточник №24 Котельная улица Сутырина, 8 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3 114,580 | 3 114,580 | 3 626,521 | 0,0 | 8150,6 |
| Итого | - | - | - | 3 626,521 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3177,1 | 3177,1 | 3710,3 | 0,0 | 8174,9 |
| Итого | - | - | - | 3710,3 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3471,1 | 3471,1 | 4053,7 | 0,0 | 8174,9 |
| Итого | - | - | - | 4053,7 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3442,6 | 3442,6 | 3997,6 | 0,0 | 8128,6 |
| Итого | - | - | - | 3997,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3384,3 | 3384,3 | 3930,0 | 0,0 | 8128,6 |
| Итого | - | - | - | 3930,0 | - | - |
| Теплоисточник №25 Котельная поселок Учхоза МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 300,751 | 300,751 | 349,966 | 0,0 | 8145,5 |
| Итого | - | - | - | 349,966 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 284,2 | 284,2 | 331,9 | 0,0 | 8175,7 |
| Итого | - | - | - | 331,9 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 258,8 | 258,8 | 302,2 | 0,0 | 8175,7 |
| Итого | - | - | - | 302,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 322,8 | 322,8 | 374,9 | 0,0 | 8129,8 |
| Итого | - | - | - | 374,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 267,2 | 267,2 | 310,4 | 0,0 | 8129,8 |
| Итого | - | - | - | 310,4 | - | - |
| Теплоисточник №26 Котельная улица Шагова, 205 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2 211,809 | 2 211,809 | 2 574,962 | 0,0 | 8149,3 |
| Итого | - | - | - | 2 574,962 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2208,3 | 2208,3 | 2578,8 | 0,0 | 8174,4 |
| Итого | - | - | - | 2578,8 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2233,1 | 2233,1 | 2607,8 | 0,0 | 8174,4 |
| Итого | - | - | - | 2607,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2366,2 | 2366,2 | 2748,0 | 0,0 | 8129,6 |
| Итого | - | - | - | 2748,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2015,0 | 2015,0 | 2340,2 | 0,0 | 8129,6 |
| Итого | - | - | - | 2340,2 | - | - |
| Теплоисточник №27 Котельная улица Московская, 105 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 19 210,231 | 19 210,231 | 22 363,387 | 0,0 | 8149,0 |
| Итого | - | - | - | 22 363,387 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 19570,7 | 19570,7 | 22851,9 | 0,0 | 8173,6 |
| Итого | - | - | - | 22851,9 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 19909,1 | 19909,1 | 23247,0 | 0,0 | 8173,6 |
| Итого | - | - | - | 23247,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 22136,8 | 22136,8 | 25709,6 | 0,0 | 8129,8 |
| Итого | - | - | - | 25709,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 18339,9 | 18339,9 | 21299,8 | 0,0 | 8129,8 |
| Итого | - |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник №28 Котельная улица Советская, 122а МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1 367,356 | 1 367,356 | 1 590,235 | 0,0 | 8141,0 |
| Итого | - | - | - | 1 590,235 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1335,3 | 1335,3 | 1559,4 | 0,0 | 8175,1 |
| Итого | - | - | - | 1559,4 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1309,3 | 1309,3 | 1529,1 | 0,0 | 8175,1 |
| Итого | - | - | - | 1529,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1575,7 | 1575,7 | 1830,2 | 0,0 | 8130,7 |
| Итого | - | - | - | 1830,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1103,3 | 1103,3 | 1281,6 | 0,0 | 8130,7 |
| Итого | - | - | - | 1281,6 | - | - |
| Теплоисточник №29 Котельная улица Вокзальная, 56 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 66,242 | 66,242 | 77,090 | 0,0 | 8146,4 |
| Итого | - | - | - | 77,090 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 77,6 | 77,6 | 90,6 | 0,0 | 8171,5 |
| Итого | - | - | - | 90,6 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 89,0 | 89,0 | 103,9 | 0,0 | 8171,5 |
| Итого | - | - | - | 103,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 84,8 | 84,8 | 98,5 | 0,0 | 8128,8 |
| Итого | - | - | - | 98,5 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 90,5 | 90,5 | 105,1 | 0,0 | 8128,8 |
| Итого | - | - | - | 105,1 | - | - |
| Теплоисточник №30 БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 95,223 | 95,223 | 110,909 | 0,0 | 8153,1 |
| Итого | - | - | - | 110,909 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 100,7 | 100,7 | 117,5 | 0,0 | 8173,6 |
| Итого | - | - | - | 117,5 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 92,6 | 92,6 | 108,1 | 0,0 | 8173,6 |
| Итого | - | - | - | 108,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 99,7 | 99,7 | 115,8 | 0,0 | 8130,5 |
| Итого | - | - | - | 115,8 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 91,6 | 91,6 | 106,3 | 0,0 | 8130,5 |
| Итого | - | - | - | 106,3 | - | - |
| Теплоисточник №31 БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 45,267 | 45,267 | 52,654 | 0,0 | 8142,4 |
| Итого | - | - | - | 52,654 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 44,4 | 44,4 | 51,8 | 0,0 | 8174,3 |
| Итого | - | - | - | 51,8 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 48,8 | 48,8 | 56,9 | 0,0 | 8174,3 |
| Итого | - | - | - | 56,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 48,8 | 48,8 | 56,7 | 0,0 | 8131,8 |
| Итого | - | - | - | 56,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 45,1 | 45,1 | 52,4 | 0,0 | 8131,8 |
| Итого | - | - | - | 52,4 | - | - |
| Теплоисточник №32 Котельная улица Лесная, 27 стр.1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1024,2 | 1024,2 | 1196,1 | 0,0 | 8142,4 |
| Итого | - | - | - | 1196,1 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 915,0 | 915,0 | 1068,5 | 0,0 | 8174,2 |
| Итого | - | - | - | 1068,5 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 1197,8 | 1197,8 | 1390,9 | 0,0 | 8128,2 |
| Итого | - | - | - | 1390,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 778,0 | 778,0 | 903,3 | 0,0 | 8128,2 |
| Итого | - | - | - | 903,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 806,3 | 806,3 | 936,2 | 0,0 | 8128,2 |
| Итого | - | - | - | 936,2 | - | - |
| Теплоисточник №33 Котельная улица Никитская, 47в МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 11 330,395 | 11 330,395 | 13 192,595 | 0,0 | 8150,5 |
| Итого | - | - | - | 13 192,595 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 11874,5 | 11874,5 | 13867,6 | 0,0 | 8174,9 |
| Итого | - | - | - | 13867,6 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 11697,1 | 11697,1 | 13660,3 | 0,0 | 8174,9 |
| Итого | - | - | - | 13660,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 13246,8 | 13246,8 | 12062,2 | 0,0 | 6374,0 |
| Итого | - | - | - | 12062,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 12612,6 | 12612,6 | 11484,7 | 0,0 | 6374,0 |
| Итого | - | - | - | 11484,7 | - | - |
| Теплоисточник №34 Котельная улица Вокзальная, 1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 226,018 | 226,018 | 262,879 | 0,0 | 8141,6 |
| Итого | - | - | - | 262,879 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 210,3 | 210,3 | 245,6 | 0,0 | 8174,7 |
| Итого | - | - | - | 245,6 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 118,3 | 118,3 | 138,1 | 0,0 | 8174,7 |
| Итого | - | - | - | 138,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 261,5 | 261,5 | 303,7 | 0,0 | 8131,3 |
| Итого | - | - | - | 303,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 223,0 | 223,0 | 259,0 | 0,0 | 8131,3 |
| Итого | - | - | - | 259,0 | - | - |
| Теплоисточник №35 АИТ улица Бульварная, 6 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 76,4 | 76,4 | 89,3 | 0,0 | 8176,5 |
| Итого | - | - | - | 89,3 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 57,8 | 57,8 | 67,5 | 0,0 | 8176,5 |
| Итого | - | - | - | 67,5 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 67,9 | 67,9 | 78,8 | 0,0 | 8126,6 |
| Итого | - | - | - | 78,8 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 24,8 | 24,8 | 28,8 | 0,0 | 8126,6 |
| Итого | - | - | - | 28,8 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 24,8 | 24,8 | 28,8 | 0,0 | 8126,6 |
| Итого | - | - | - | 28,8 | - | - |
| Теплоисточник №36 АИТ улица Линейная, 5 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 49,099 | 49,099 | 57,165 | 9,0 | 8150,0 |
| Итого | - | - | - | 57,165 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 51,3 | 51,3 | 59,9 | 0,0 | 8173,8 |
| Итого | - | - | - | 59,9 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 50,2 | 0,0 | 8173,8 |
| Итого | - | - | - | 50,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | 26,9 | 26,9 | 31,2 | 0,0 | 8105,1 |
| Итого | - | - | - | 31,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №37 АИТ проспект Речной, 72 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 15,789 | 15,789 | 18,370 | 0,0 | 81445,2 |
| Итого | - | - | - | 18,370 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 16,3 | 16,3 | 19,1 | 0,0 | 8172,7 |
| Итого | - | - | - | 19,1 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 20,3 | 0,0 | 8172,7 |
| Итого | - | - | - | 20,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | 10,2 | 10,2 | 11,8 | 0,0 | 8099,1 |
| Итого | - | - | - | 11,8 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №38 АИТ проспект Речной, 145 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 40,770 | 40,770 | 47,477 | 0,0 | 8151,6 |
| Итого | - | - | - | 47,477 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 36,8 | 36,8 | 42,9 | 0,0 | 8175,5 |
| Итого | - | - | - | 42,9 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 39,1 | 39,1 | 45,7 | 0,0 | 8175,5 |
| Итого | - | - | - | 45,7 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 27,9 | 0,0 | 8106,6 |
| Итого | - | - | - | 27,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 27,9 | 0,0 | 8106,6 |
| Итого | - | - | - | 27,9 | - | - |
| Теплоисточник №39 АИТ улица Профсоюзная, 12в МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 96,865 | 96,865 | 112,762 | 0,0 | 8148,87 |
| Итого | - | - | - | 112,762 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 115,1 | 115,1 | 134,4 | 0,0 | 8172,3 |
| Итого | - | - | - | 134,4 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 115,8 | 0,0 | 8172,3 |
| Итого | - | - | - | 115,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 67,2 | 67,2 | 77,8 | 0,0 | 8108,3 |
| Итого | - | - | - | 77,8 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 67,2 | 67,2 | 77,8 | 0,0 | 8108,3 |
| Итого | - | - | - | 77,8 | - | - |
| Теплоисточник №40 АИТ улица Шарьинская, 45 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 128,875 | 128,875 | 150,097 | 0,0 | 8152,7 |
| Итого | - | - | - | 150,097 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 109,3 | 109,3 | 127,8 | 0,0 | 8185,7 |
| Итого | - | - | - | 127,8 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №41 АИТ улица Китицынская, 15 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 93,527 | 93,527 | 108,905 | 0.0 | 8150,9 |
| Итого | - | - | - | 108,905 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 109,5 | 109,5 | 127,9 | 0,0 | 8181,5 |
| Итого | - | - | - | 127,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №42 АИТ проспект Речной, 143 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 191,066 | 191,066 | 222,354 | 0,0 | 8146,3 |
| Итого |  | - | - | 222,354 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 89,2 | 89,2 | 104,7 | 0,0 | 8210,6 |
| Итого | - | - | - | 104,7 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник №43 Котельная улица Костромская, 99 ООО "КостромаТеплоРемонт" в зоне ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3137,43 | 3137,43 | 3652,54 | 0,0 | 8,149,3 |
| Итого | - | - | - | 3652,54 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3166,7 | 3166,7 | 3697,7 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 3697,7 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2801,3 | 2801,3 | 3271,1 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 3271,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3398,9 | 3398,9 | 3968,9 | 0,0 | 8174,0 |
| Итого | - | - | - | 3968,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 985,4 | 985,4 | 4244,2 | 0,0 | 30150,3 |
| Итого | - | - | - | 4244,2 | - | - |
| Теплоисточник №44 БМК микрорайон Черноречье, 20а ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в зоне ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2960 | 2960 | 3440 | 0,0 | 8135,1 |
| Итого | - | - | - | 3440 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2860,0 | 2860,0 | 3340,0 | 0,0 | 8174,8 |
| Итого | - | - | - | 3340,0 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2980,0 | 2980,0 | 3460,0 | 0,0 | 8127,5 |
| Итого | - | - | - | 3460,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 3630,0 | 3630,0 | 4220,0 | 0,0 | 8137,7 |
| Итого | - | - | - | 4220,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 2894,0 | 2894,0 | 3371,2 | 0,0 | 8154,2 |
| Итого | - | - | - | 3371,2 | - | - |
| Теплоисточник №45 Котельная Санаторий «Костромской» МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 615,907 | 615,907 | 717,067 | 0,0 | 8149,7 |
| Итого | - | - | - | 717,067 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 544,0 | 544,0 | 635,2 | 0,0 | 8173,2 |
| Итого | - | - | - | 635,2 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 482,7 | 482,7 | 563,6 | 0,0 | 8173,2 |
| Итого | - | - | - | 563,6 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 608,7 | 608,7 | 706,9 | 0,0 | 8128,9 |
| Итого | - | - | - | 706,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 606,6 | 606,6 | 704,5 | 0,0 | 8128,9 |
| Итого | - | - | - | 704,5 | - | - |
| Теплоисточник №46Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 422,664 | 422,664 | 492,136 | 0,0 | 8150,6 |
| Итого | - | - | - | 492,136 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 539,1 | 539,1 | 629,4 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 629,4 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 539,1 | 539,1 | 629,4 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 629,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 510,9 | 510,9 | 596,4 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 596,4 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 510,9 | 510,9 | 596,4 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 596,4 | - | - |
| Теплоисточник №47БМК улица Ленина, 154 МУП г. Костромы "Городские сети" в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 55,317 | 55,317 | 64,388 | 0,0 | 8147,9 |
| Итого | - | - | - | 64,388 | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 189,9 | 189,9 | 221,8 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 221,8 | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 227,3 | 227,3 | 265,3 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 265,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 223,7 | 223,7 | 261,2 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 261,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,0 | 223,7 | 223,7 | 261,2 | 0,0 | 8172,2 |
| Итого | - | - | - | 261,2 | - | - |

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на Костромской ТЭЦ-1, Костромской ТЭЦ-2 и районной котельной РК-2 применяется топочный мазут марки 100.

В качестве аварийного топлива на котельной улица Московская, 105 применяется дизельное топливо.

Утвержденные нормативные запасы резервного топлива представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ, тыс. тонн натурального топлива

| Показатель, т | Вид топлива | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,894 | 0,891 | 0,827 | 0,827 |
| НЗВТ | уголь | - |  | - |  |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ | уголь | - |  | - |  |
|  | мазут | 0,439 | 0,433 | 0,472 | 0,472 |
| ОНЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 1,33 | 1,324 | 1,299 | 1,299 |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 1,267 | 1,37 | 1,478 | 1,478 |
| ОНЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 2,76 | 2,863 | 2,971 | 2,971 |
| Районная котельная Костромской ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,318 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,459 | 0,453 | 0,453 | 0,479 |
| ОНЗТ | уголь | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,783 | 0,777 | 0,777 | 0,797 |

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Проектным топливом для энергетических котлов типа БКЗ-75-39-ФБ первоначально являлся фрезерный торф с подсветкой мазутом. В настоящее время все котлоагрегаты реконструированы для сжигания природного газа. С 2012 года торф на Костромской ТЭЦ-1 не сжигается.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии ПАО «ТГК-2» применяется природный газ.

В городе Кострома. в основном, в качестве топлива на источниках тепловой энергии используется природный газ со среднегодовой теплотворной способностью

Qi –8165 ккал/нм3 (согласно месячным паспортам качества газа).

Калорийность природного газа ежемесячно изменяется в незначительных пределах относительно её среднегодового значения..

В качестве резервного топлива на ТЭЦ применяется топочный мазут марки 100 с теплотворной способностью Qi –9587 - 9603 ккал/т.

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения города Костромы является природный газ, на долю которого приходится более 99 % производимой тепловой энергии. Суммарная доля мазута и дизельного топлива не превышает 1 % в общегородском топливном балансе.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса

В качестве приоритетного направления в развитии топливного баланса рассматривается повышение эффективности потребления природного газа за счет улучшения показателей удельного расхода топлива на единицу произведенной, реализованной тепловой и электрической энергии.

Удельный расход топлива снижается за счет вывода из эксплуатации основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, давно отслужившего срок полезной эксплуатации с заменой его на современное высокоэффективное оборудование, что предусмотрено мастер-планом настоящей схемы теплоснабжения.

Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей позволит снизить непроизводственные затраты тепловой энергии на её транспорт от источника до потребителя, что снизит объем нагреваемого теплоносителя и количества тепловой энергии, на которую расходуется природный газ.

- Надежность теплоснабжения

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают следующие факторы:

- наличие резерва и техническое состояние тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов и их техническое состояние;

- наличие резерва сетевых подогревателей на ТЭЦ и их техническое состояние;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие дублирующих и закольцовывающих участков (перемычек) между радиальными магистралями тепловых сетей;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На ТЭЦ установлены как энергетические паровые котлоагрегаты, так и пиковые водогрейные котлы. На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это обеспечивает в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70%. Однако, практически все оборудование станций и РК-2 работает с момента их пуска в эксплуатацию, то есть более 30 лет. Более 80% тепловых мощностей котельных также эксплуатируется более 30 лет. Они обеспечивают 72,5% подключенных тепловых нагрузок.

- На ТЭЦ и на всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу и напору теплоносителя.

- На каждой ТЭЦ имеется по 6 сетевых подогревателей. Общая теплопроизводительность подогревателей превышает суммарную тепловую нагрузку потребителей.

- Наличие дублирующих и закольцовывающих участков (перемычек) между радиальными магистралями тепловых сетей значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения, однако, дублирующих и закольцовывающих участков между радиальными магистралями тепловых сетей в городе Костроме недостаточно.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ, в целом, удовлетворительное. Оборудование, подведомственное Ростехнадзору, проходит в установленные сроки техническую диагностику на предмет продления эксплуатационного ресурса.

- Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает надежность и энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери на многих участках превышают нормативные. В течение последних десятилетий не производилось замены тепловых сетей в требуемом объеме. Многие участки магистральных и распределительных тепловых сетей пришли в аварийное состояние. Так подпитка теплосетей на ТЭЦ-2 за 2024 год в 5 раз превысила нормативную. Основной объем подпитки осуществляется водой, не прошедшей через водоподготовительные установки. В результате объем замены аварийных участков магистральных и распределительных тепловых сетей превысил возможности ремонтных организаций. ТЭЦ не могут обеспечить требуемые параметры теплоносителя и требуемые температуры воздуха в отапливаемых помещениях, в том числе в жилых домах. Перерывы в подаче потребителям горячей воды намного превышают нормативные значения.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей и индивидуальных тепловых пунктов, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Энергетическое обследование учреждений города показало, что техническое состояние многих тепловых узлов и тепловых пунктов не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции, водоподогреватели не имеют регуляторов температуры.

Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год уточнена статистика отказов на тепловых сетях. Формы предоставления результатов соответствуют «Методические указания по разработке схем теплоснабжения». Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В таблице 9.1 представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость. Фактические показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 1 | 16 | 12 | 12 | 8 | 123 | 16 | 12 | 12 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 4,923 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 2,08 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 12 | 230 | 11 | 6 | 9 | 12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 5,054 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 2,08 |
| 3 | Районная котельная РК-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,08 |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,89 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,24 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,43 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,05 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Итог |  |  | 27 | 18 | 21 | 30 | 729 | 27 | 18 | 21 | 30 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 3,66 | 7,55 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 3,66 | 7,55 |

Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| # Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,58 | # 0,41 | # 0,29 | # 0,13 |  |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,58 | # 0,41 | # 0,29 | # 0,13 |  |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,04 | # 0,02 | # 0,04 | # 0,03 | # 0 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,04 | # 0,02 | # 0,04 | # 0,03 | # 0 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,09 | # 0,07 | # 0,06 | # 0,04 | # 4,92 |
| # Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,10 | # 0,09 | # 0,13 | # 0,08 |  |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,10 | # 0,09 | # 0,13 | # 0,08 |  |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,04 | # 0,02 | # 0,04 | # 0,05 | # 5,06 |
| # Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 |  |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 |  |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 4,98 |
| # Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |  |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4,996 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,36 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,36 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,36 |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,47 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,47 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,47 |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,83 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,83 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,83 |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,35 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,35 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,35 |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,07 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,07 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,07 |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 2,89 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 2,89 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 2,89 |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,07 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,07 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,07 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,61 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,61 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,61 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 2,24 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 2,24 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 2,24 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 0,44 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 0,44 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 0,44 |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,12 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,12 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,12 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,23 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,23 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,23 |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,3 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,3 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,3 |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,63 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,63 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,63 |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,39 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,39 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,39 |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 | 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 | 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 | 0,00 |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,41 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,41 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,41 |
| # Котельная поселок Учхоза |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,91 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,91 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,91 |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,56 |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,54 | # 2,43 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,54 | # 2,43 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,54 | # 2,43 |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 0,00 |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,25 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,25 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,25 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 7,05 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 7,05 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 7,05 |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,54 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,54 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,54 |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,33 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,33 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,33 |
| # Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| ЕТО №3- Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |
| # Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в отопительный период, 1/км/оп | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 7,55+4,98 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 7,55+3,32 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.33 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 7,53 |

Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности

единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет.

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |  |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4,996 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| ЕТО №2 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,19 | 0,15 | 0,16 |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 7,55+4,98 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 7,55+3,32 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.33 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 7,53 |

Таблица 9.4 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.4 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| # Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | 0,564 | 3,269 |
| # Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | 0,626 | 2,697 |
| # Районная котельная КТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,499 | # 0,000 |
| # Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,678 | 2,643 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная поселок Учхоза «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,06 |
| # Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| # БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 0,663 |

Таблица 9.5 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.5 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 2,643 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 0,663 |

Таблица 9.6 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 (таблица П18.4 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| # Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 107,7 | # 657,7 |
| # Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 194,1 | # 998,0 |
| # Районная котельная КТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 68,8 | # 0,000 |
| # Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 1655,7 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная поселок Учхоза «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 35,4 |
| # Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,4 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| # БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |
| # Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 1691,1 |

Таблица 9.7 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет, Гкал/отказ (таблица П18.5 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 1655,7 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,4 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,7 | 1691,1 |

Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов в теплоисточниках;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при актуализации Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в городе за 2020-2024 годы. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 9.8..

Таблица 9.8 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблицах ниже.

Таблица 9.9 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| # Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 16,8 | # 12,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 11,7 | # 0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 13,6 | # 12,0 |
| # Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 15,0 | # 12,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 10,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15,7 | # 0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 15,3 | # 12,0 |
| # Районная котельная РК-2 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,8 | # 12,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,8 | # 12,0 |
| # Итого по ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,6 | # 12,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,2 | # 12,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,8 | # 12,0 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| # Котельная улица Береговая, 45 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Боровая, 4 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Водяная, 95а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # БМК городок Военный 1-й, 12 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная поселок Волжский |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Голубкова, 9а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Котельная улица 2-я Загородная, 40а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 72 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная шоссе Кинешемское, 86 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # КНР улица Костромская, 48а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Котельная улица Машиностроителей, 6 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная поселок Новый, 15 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Пастуховская, 37 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Почтовая, 9 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Советская, 22а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Солоница, 5 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Сплавщиков, 4 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Котельная улица Сутырина, 8 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная поселок Учхоза «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Шагова, 205 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Московская, 105 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Советская, 122а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Котельная улица Вокзальная, 56 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Лесная, 27 стр.1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Никитская, 47в |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,0 |
| # Котельная улица Вокзальная, 1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ улица Бульварная, 6 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ улица Линейная, 5 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ проспект Речной, 72 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ проспект Речной, 145 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ улица Профсоюзная, 12в |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ улица Шарьинская, 45 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ улица Китицынская, 15 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # АИТ проспект Речной, 143 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная Санаторий «Костромской» |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # БМК улица Ленина, 154 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Котельная улица Костромская, 99 |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,3 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,3 |
| # Итого по ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |
| ЕТО №3- ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| # БМК микрорайон Черноречье, 20а |  |  |  |  |  |
| # Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Итого по ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,6 | 12,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,4 | 17,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,4 | 12,34 |

Таблица 9.10 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,6 | # 12,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,2 | # 12,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,8 | # 12,0 |
| ЕТО №2 - МУП г. Костромы "Городские сети" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 17,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 17,3 |
| ЕТО №3 - ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Система теплоснабжения г. Костромы |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,6 | 12,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,4 | 17,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,4 | 12,34 |

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Челябинска основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

По существующему положению теплоэнергетический комплекс города следует оценить, как малонадежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

По данным МУП г. Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2», ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора за последние 5 лет отсутствуют

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6

Сводные данные по аварийным ситуациям в сфере теплоснабжения и времени восстановления отопления у потребителей за последние 4 отопительных периода приведены в табл. ниже.

Таблица 9.11 – Сводные данные по аварийным ситуациям в сфере теплоснабжения и времени восстановления отопления у потребителей за последние 5 отопительных периодов

| № п/п | Дата аварии | Причина аварии | Место аварии | Кол-во отключенных зданий | Кол-во людей, отключенных от теплоснабж., чел. | Время устранения, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2019-2020 гг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварий не зафиксировано |  |  |  |  |  |
| Отопительный период 2020-2021 гг.. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварий не зафиксировано |  |  |  |  |  |
| Отопительный период 2021-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварий не зафиксировано |  |  |  |  |  |
| Отопительный период 2022-2023 гг |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварий не зафиксировано |  |  |  |  |  |
| Отопительный период 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварий не зафиксировано |  |  |  |  |  |

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В базовой версии были представлены только технические показатели. При этом формат информации не соответствовал МУ, а также требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

В таблице ниже представлены показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в каждой системе теплоснабжения, в соответствии с формами Приложением 19 МУ, т.е. по существу – изменения показателей за ретроспективный период. Необходимо отметить, формы предписывают сведение показателей с НДС. Однако учетной политикой большинства теплоснабжающих организаций, учет затрат ведется без НДС. Следовательно, в таблице ниже информация представлена как с НДС, так и без НДС.

В соответствии с п. 29 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №570, информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Технико-экономические показатели МУП г. Костромы "Городские сети" по поставке тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности  ЕТО "ТГК-2" (без НДС).

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Костромская ТЭЦ-1 |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т. ч.: | 703,7 | 640,2 | 609,0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 30,1 | 20,1 | 15,9 |
| в паре, тыс. Гкал | 30,1 | 20,1 | 15,9 |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 672,9 | 619,5 | 592,5 |
| потери | 238,3 | 164,5 | 101,9 |
| в паре, тыс. Гкал | 62,3 | 62,5 | 68,4 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 610,6 | 557,0 | 524,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе.: | 465,4 | 475,7 | 507,1 |
| в паре, тыс. Гкал | 78,0 | 69,6 | 68,7 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 387,4 | 406,1 | 438,3 |
| *Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 197703,0 | 226708,8 | 263382,1 |
| *Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 102171,6 | 121014,2 | 176312,4 |
| *Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 554906,8 | 548896,1 | 576402,5 |
| *Прибыль, тыс. руб. | 85382,3 | 167834,7 | 114294,9 |
| *ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 940163,6 | 1064453,8 | 1130391,9 |
| Костромская ТЭЦ-2 |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 1004,0 | 1085,3 | 1045,0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1,0 | 1,4 | 0,6 |
| в паре, тыс. Гкал | 1,0 | 1,4 | 0,6 |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 999,7 | 1080,8 | 1040,8 |
| потери | 353,1 | 386,1 | 268,4 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 999,7 | 1080,8 | 1040,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе | 650,9 | 699,1 | 776,5 |
| в паре, тыс. Гкал | 1,0 | 1,4 | 0,6 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 649,9 | 697,8 | 775,9 |
| *Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 211525,8 | 227925,8 | 265065,5 |
| *Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 111111,2 | 134542,5 | 198653,0 |
| *Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 816087,1 | 931297,1 | 940055,4 |
| *Прибыль, тыс. руб. | 81042,4 | 182449,4 | 121296,4 |
| *ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 1219766,6 | 1476214,8 | 1525070,3 |
| РК-2 |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 116,0 | 118,0 | 125,1 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 116,0 | 118,0 | 125,1 |
| потери | 18,2 | 19,3 | 19,4 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 116,0 | 118,0 | 125,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе | 97,9 | 98,7 | 105,6 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 97,9 | 98,7 | 105,6 |
| *Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 25548,9 | 26846,7 | 31993,9 |
| *Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 18226,8 | 19374,8 | 30811,1 |
| *Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 113007,9 | 123829,1 | 129592,0 |
| *Прибыль, тыс. руб. | 12 514,2 | 20 443,38 | 14012,3 |
| *ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 169 297,8 | 190493,99 | 206409,3 |
| Передача по тепловым сетям, находящимся в собственности ПАО «ТГК-2» |  |  |  |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, тыс. Гкал, в т.ч.: | 2,5 | 150,0 | 244,5 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, тыс. Гкал в том числе: |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные), тыс. Гкал | 187,1 | 184,4 | 186,4 |
| То же в % от передачи, тыс. Гкал | 10,5 | 10,1 | 10,6 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (сверхнормативные), тыс. Гкал | 198,3 | 262,6 | 199,2 |
| То же в % от передачи, тыс. Гкал | 11,1 | 14,4 | 11,3 |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) тыс. Гкал |  |  |  |
| То же в % от передачи, тыс. Гкал |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, тыс. Гкал | 1403,3 | 1371,1 | 1372,7 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети, тыс. Гкал |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 126227,4 | 163909,9 | 189693,7 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 140665,0 | 165640,2 | 173852,0 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 36224,1 | 22151,9 | 23221,8 |
| Прибыль, тыс. руб. | 35554,4 | 168020,9 | 45203,7 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (без учета расходов на компенсацию потерь), тыс. руб. | 338670,9 | 519723,0 | 431971,2 |
| Итого ПАО «ТГК-2» |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего тыс. Гкал | 1823,7 | 1843,4 | 1779,0 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более, тыс. Гкал | 1707,7 | 1725,4 | 1045,0 |
| Покупная тепловая энергия тыс. Гкал | 465,2 | 220,6 | 0,0 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 3,9 | 3,7 | 4,1 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, тыс. Гкал | 1788,7 | 1818,2 | 1758,3 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные), тыс. Гкал | 336,8 | 254,3 | 186,4 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии в сеть, % | 18,8 | 14,0 | 10,6 |
| Потери тепловой энергии в сети (сверхнормативные), тыс. Гкал | 389,9 | 353,5 | 199,2 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии, % | 21,8 | 19,4 | 11,3 |
| Отпуск тепловой энергии потребителю (полезный отпуск), тыс. Гкал | 1558,3 | 1452,5 | 1389,2 |
| *Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 840633,6 | 768802,2 | 750135,2 |
| *Неподконтрольные расходы, тыс. руб.. | 441955,8 | 479469,4 | 579628,5 |
| *Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 2355560,6 | 1629837,4 | 2090697,4 |
| *Прибыль, тыс. руб. | 270526,7 | 1067074,0 | 294807,3 |
| *ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 3931480,0 | 3945183,0 | 3715268,3 |

Таблица 10.2 - Технико-экономические показатели МУП г. Костромы "Городские сети" по поставке тепловой энергии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 495 939,20 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 14 263,29 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 481 675,91 |
|  | в т.ч. газ | Гкал | 476 809,62 |
| 4 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 41 900,65 |
| 5 | Потери тепловой энергии | Гкал | 89 635,20 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 433 941,36 |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 963 955,83 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы (материалы на ХВО, ГСМ, запчасти и прочие материалы) | тыс. руб. | 14 201,90 |
| 1.2 | расходы на ремонт основных средств (расходы на материалы и ремонт подрядным способом) | тыс. руб. | 27 665,22 |
| 1.3 | расходы на топливо | тыс. руб. | 447 439,14 |
| 1.3.1 | в том числе - газ | тыс. руб. | 446 544,85 |
|  | расход натурального топлива | тыс.м.куб. | 67 886,23 |
| 1.3.2 | в том числе - твердое топливо | тыс. руб. | 894,29 |
| 1.4 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия) | тыс. руб. | 77 705,11 |
|  | объем электроэнергии | тыс.кВт*ч | 13 506,95 |
| 1.5 | расходы на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 73 227,75 |
| 1.6 | расходы на холодную воду и водоотведение | тыс. руб. | 15 548,89 |
| 1.6.1 | в т.ч. холодная вода | тыс. руб. | 15 158,51 |
|  | объем воды | тыс.м.куб. | 597,09 |
| 1.6.2 | в т.ч. водоотведение | тыс. руб. | 390,38 |
|  | объем водоотведения | тыс.м.куб. | 16,77 |
| 1.7 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 16 157,75 |
| 1.8 | оплата труда | тыс. руб. | 195 496,27 |
|  | численность | чел | 374,09 |
|  | средняя заработная плата | руб./чел. в мес | 43 548,87 |
| 1.9 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 58 967,92 |
| 1.10 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 20,19 |
| 1.11 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 376,19 |
| 1.12 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1 608,78 |
| 1.13 | транспортный налог | тыс. руб. | 149,54 |
| 1.14 | прочие расходы | тыс. руб. | 35 391,18 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 3 648,91 |
| 2.1 | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 346,41 |
| 2.3 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 3 302,50 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 14 155,24 |
| 3.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 8 987,87 |
| 3.2 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 5 167,37 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |
| 6 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 981 759,98 |
| 8 | Товарная выручка, всего | тыс. руб. | 855 564,74 |
| 9 | Тариф на тепловую энергию, в том числе: | руб./Гкал без НДС |  |
| 9.1 | регулируемые тарифы |  |  |
| 9.1.1 | поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, 105 до ТП | руб./Гкал без НДС | 1 432,39 |
| 9.1.2 | поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, 105 до ТП | руб./Гкал без НДС | с 01.01.2023 по 30.04.2023 - 1672,00 |
| 9.1.3 | поставка с коллекторов котельных (кроме котельной ул. Московская, 105, ул. Никитская, 47в) | руб./Гкал без НДС | с 01.01.2023 по 30.04.2023 - 2115,05 |
| 9.1.4 | поставка от котельной ул. Никитская, 47в | руб./Гкал без НДС | с 01.01.2023 по 30.04.2023 - 1696,05 |
| 9.1.5 | поставка от котельных и ЦТП (кроме котельной ул. Московская, 105 до ТП) | руб./Гкал без НДС | с 01.05.2023 по 31.12.2023 - 2091,00 |
| 9.2 | тарифы по соглашению сторон |  |  |
| 9.2.1 | поставка тепловой энергии в паре от котельной ул. Московская, 105 | руб./Гкал без НДС | 1 569,61 |
| 9.2.2 | поставка тепловой энергии в паре от котельной ул. Боровая, 4 | руб./Гкал без НДС | 1 905,05 |
| 9.2.3 | поставка тепловой энергии в паре от котельной ул. Вокзальная, 1 | руб./Гкал без НДС | 3 043,54 |
| 9.2.4 | поставка тепловой энергии в горячей воде от автоматизированных источников тепловой энергии | руб./Гкал без НДС | 1 801,57 |

Технико-экономические показатели МУП г. Костромы "Городские сети" по передаче тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10.3 - Технико-экономические показатели МУП г. Костромы "Городские сети" по передаче тепловой энергии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято в сеть для передачи | Гкал | 307 143,57 |
| 2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 32 920,78 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 274 222,79 |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 266 056,73 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы (материалы на ХВО, ГСМ, запчасти и прочие материалы) | тыс. руб. | 13 820,95 |
| 1.2 | расходы на ремонт основных средств (расходы на материалы и ремонт подрядным способом) | тыс. руб. | 40 399,76 |
| 1.3 | расходы на компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 55 106,89 |
| 1.4 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 6 566,77 |
| 1.5 | оплата труда | тыс. руб. | 92 426,06 |
|  | численность | чел | 140,62 |
|  | средняя заработная плата | руб./чел. в мес | 54 774,25 |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28 008,00 |
| 1.7 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 19,07 |
| 1.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 42,86 |
| 1.9 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 2 306,52 |
| 1.10 | транспортный налог | тыс. руб. | 156,15 |
| 1.11 | прочие расходы | тыс. руб. | 27 203,70 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 544,10 |
| 2.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 51,66 |
| 2.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 492,44 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 2 443,00 |
| 3.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. |  |
| 3.2 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 443,00 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |
| 6 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 269 043,83 |
| 8 | Товарная выручка, всего | тыс. руб. | 132 119,27 |
| 9 | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, в том числе: | руб./Гкал без НДС |  |
| 9.1 | в воде | руб./Гкал без НДС | с 01.05.2023 по 31.12.2023 - 482,22 |
| 9.2 | в паре | руб./Гкал без НДС | с 01.05.2023 по 31.12.2023 - 337,58 |

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии и ЦТП МУП г. Костромы "Городские сети" представлены в таблицах ниже.

Таблица 10.4 - Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии МУП г. Кострома «Городские сети» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Московская, 105 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 141 186,48 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 140 483,41 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 703,07 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 5 031,56 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 136 154,92 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 136 154,92 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 677,67 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 135 477,25 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 19 570,68 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 22,85 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 22,85 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 167,84 |
| 8 | Расход воды всего |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 160,37 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 2 934,73 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 160,37 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 2 934,73 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 4 496,35 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 15 738,42 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 24 226,95 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 111 927,97 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 30 474,27 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 30 474,27 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 4 299,84 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 4 299,84 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 25 774,52 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 25 774,52 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 51 379,34 |
| 2 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная 2-я Загородная, 40а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 238,98 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 4 238,98 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,08 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 4 204,90 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 4 204,90 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 4 204,90 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 652,43 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,76 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,76 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 181,16 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,84 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 23,43 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,84 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 23,43 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 58,29 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 446,78 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 209,46 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 3 995,44 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 1 510,42 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 510,42 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 172,43 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 172,43 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 2 312,60 |
| 3 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Беленогова, 18 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 351,64 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 3 351,64 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 93,20 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3 258,44 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 3 258,44 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 3 258,44 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 539,13 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,63 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,63 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 193,16 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 2,78 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 77,73 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 1,31 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 36,70 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 1,47 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 41,03 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 50,72 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 361,75 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 340,37 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 918,07 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 1 145,78 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 057,14 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 88,65 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 772,29 |
| 4 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Береговая, 45а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 28 566,42 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 28 566,42 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2 135,25 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 26 431,17 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 26 431,17 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 26 431,17 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 3 634,55 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 4,24 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 4,24 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 160,57 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 65,66 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 1 837,71 |
| 8.1.1 | расход воды котельной | тыс.м3 | 36,06 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд котельной | тыс. руб. | 1 009,40 |
| 8.2.1 | расход воды ЦТП | тыс.м3 | 18,92 |
| 8.2.2 | стоимость воды ЦТП | тыс. руб. | 529,57 |
| 8.3.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 10,67 |
| 8.3.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 298,75 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 864,94 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 4 379,24 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 6 464,31 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 19 966,87 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 5 454,82 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 4 788,92 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 665,89 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 230,87 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 230,87 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 1 199,65 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 198,76 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,88 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 13 081,53 |
| 5 | Наименование источника тепловой энергии | БМК Военный городок-1, 12 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 282,70 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 1 282,70 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 48,04 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1 234,66 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 1 234,66 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 1 234,66 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 130,69 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,15 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,15 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 123,58 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,25 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 6,97 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,25 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 6,97 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 24,23 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 184,63 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 116,29 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 1 118,37 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 451,34 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 451,34 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 23,08 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 23,08 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 643,95 |
| 6 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Боровая, 4 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 26 662,20 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 26 448,02 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 214,18 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 440,74 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 26 221,47 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 26 221,47 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 210,83 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 26 010,64 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 3 862,28 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 4,51 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 4,51 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 172,00 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 31,78 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 889,52 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 31,78 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 889,52 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 584,41 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 4 220,38 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 4 342,84 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 21 878,63 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 6 998,29 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 6 998,29 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 1 408,53 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 408,53 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 592,89 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 592,89 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 12 878,93 |
| 7 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Бульварная, 6 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 593,51 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 593,51 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 593,51 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 593,51 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 593,51 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 76,42 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,09 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,09 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 150,39 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 16,81 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 576,70 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 576,70 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 576,70 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 8 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Водяная, 95а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 660,26 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 3 660,26 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 30,49 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3 629,77 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 3 629,77 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 3 629,77 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 563,87 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,66 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,66 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 181,39 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,99 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 27,82 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,99 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 27,82 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 44,12 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 313,15 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 340,72 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 3 289,06 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 1 136,13 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 136,13 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 114,90 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 114,90 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 43,46 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 43,46 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 994,57 |
| 9 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Вокзальная, 1, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 321,03 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 1 244,76 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 76,27 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 67,06 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1 253,97 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 72,60 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 1 181,37 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 1 181,37 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 210,28 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,25 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,25 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 195,83 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 1,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 28,07 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,30 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 8,40 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,70 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 19,67 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 32,74 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 251,03 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 0,00 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 1 253,97 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 1 253,97 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 211,63 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 42,34 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 10 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Вокзальная, 56 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 584,80 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 584,80 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 20,59 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 564,21 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 564,21 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 564,21 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 77,63 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,09 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,09 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 160,61 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,95 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 26,59 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,10 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 2,87 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,85 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 23,72 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 11,86 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 91,11 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 116,98 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 447,23 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 81,63 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 51,13 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 30,50 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 61,22 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 52,29 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 8,93 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 304,38 |
| 11 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Голубкова, 9а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14 277,83 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 14 277,83 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 367,04 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 13 910,79 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 13 910,79 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 13 910,79 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 979,52 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 2,31 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 2,31 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 166,17 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 29,89 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 836,65 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 2,62 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 73,22 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 27,28 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 763,43 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 209,39 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 1 519,25 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 2 019,90 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 11 890,89 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 3 697,11 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 2 869,53 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 827,58 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 606,41 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 442,62 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 163,79 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 206,72 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 205,16 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 1,56 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 7 380,65 |
| 12 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная дер. Некрасово |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 020,23 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 1 020,23 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 53,07 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 967,17 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 967,17 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 967,17 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 158,66 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,19 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,19 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 191,55 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,17 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 4,79 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,17 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 4,79 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 23,26 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 178,13 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 169,98 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 797,19 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 251,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 251,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 546,19 |
| 13 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная Кинешемское шоссе, 72 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 478,82 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 2 478,82 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 95,78 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 2 383,05 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 2 383,05 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 2 383,05 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 326,24 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,38 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,38 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 159,87 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 2,77 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 77,53 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,45 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 12,66 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 2,32 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 64,87 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 73,64 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 567,07 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 85,30 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 297,75 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 46,37 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 46,37 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 1 161,92 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 787,49 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 374,43 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 089,46 |
| 14 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная Кинешемское шоссе, 86 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 598,81 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 2 598,81 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 115,36 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 2 483,45 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 2 483,45 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 2 483,45 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 405,42 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,47 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,47 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 190,65 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 11,21 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 313,88 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,95 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 26,46 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 10,27 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 287,42 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 78,33 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 602,56 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 162,33 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 321,12 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 302,95 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 176,38 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 126,57 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 777,19 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 534,98 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 242,21 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 240,98 |
| 15 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Китицынская, 15 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 826,97 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 826,97 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 826,97 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 826,97 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 826,97 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 109,46 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,13 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,13 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 154,70 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 11,21 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 815,76 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 815,76 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 815,76 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 16 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Костромская, 48а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 171,59 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 171,59 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,20 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 171,39 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 171,39 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 171,39 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 13,98 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,02 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,02 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 95,24 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,03 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,03 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 12,16 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 159,24 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 60,84 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 60,84 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 98,39 |
| 17 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Красная Байдарка, 1-3 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 691,56 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 691,56 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,57 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 690,99 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 690,99 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 690,99 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 100,65 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,12 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,12 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 170,08 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 1,24 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 34,79 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 1,24 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 34,79 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 17,87 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 137,11 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 148,93 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 542,06 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 202,84 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 202,84 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 3,43 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 3,43 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 335,79 |
| 18 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Красная Байдарка, 7-8 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 362,90 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 362,90 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,43 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 362,46 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 362,46 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 362,46 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 44,40 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,05 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,05 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 143,04 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,06 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,06 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 12,65 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 96,74 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 34,03 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 328,43 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 187,06 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 187,06 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 141,37 |
| 19 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Лесная, 27, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7 901,65 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 7 901,65 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 102,14 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 7 799,51 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 7 799,51 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 7 799,51 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 024,24 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 1,20 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 1,20 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 153,35 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 6,96 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 194,81 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 6,96 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 194,81 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 183,95 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 1 304,21 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 840,00 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 6 959,50 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 936,06 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 936,06 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 1 343,46 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 343,46 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 153,64 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 153,64 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 4 526,34 |
| 20 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Линейная, 5 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 498,05 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 498,05 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 23,39 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 474,66 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 474,66 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 474,66 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 51,28 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,06 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,06 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 126,16 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,01 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,22 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,01 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,22 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 8,23 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 76,10 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 24,86 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 449,80 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 274,85 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 274,85 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 174,95 |
| 21 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Машиностроителей, 5, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11 608,09 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 11 608,09 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 142,44 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 11 465,65 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 11 465,65 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 11 465,65 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 596,58 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 1,86 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 1,86 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 162,60 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 47,50 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 1 329,55 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 9,57 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 267,74 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 37,94 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 1 061,81 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 237,79 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 1 704,10 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 1 932,03 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 9 533,62 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 3 455,54 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 998,63 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 1 456,91 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 125,15 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 121,60 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 3,55 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 342,97 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 288,04 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 54,92 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 5 609,96 |
| 22 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Машиностроителей, 6 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 092,94 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 4 092,94 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 113,31 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3 979,63 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 3 979,63 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 3 979,63 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 500,13 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,58 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,58 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 146,74 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 13,80 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 386,37 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,62 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 17,40 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 13,18 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 368,97 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 163,24 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 1 256,29 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 197,39 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 3 782,24 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 1 289,42 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 752,26 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 537,17 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 194,65 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 161,41 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 33,25 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 38,35 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 33,08 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 5,26 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 2 259,82 |
| 23 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Никитская, 47в |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 86 441,45 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 86 441,45 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1 909,25 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 84 532,20 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 84 532,20 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 84 532,20 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 11 874,54 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 13,87 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 13,87 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 164,05 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 242,17 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 6 778,25 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 129,88 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 3 635,29 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 112,29 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 3 142,97 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 2 598,60 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 18 480,15 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 14 554,44 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 69 977,76 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 15 932,94 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 15 074,99 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 857,95 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 21 587,17 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 18 777,03 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 2 810,14 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 668,54 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 650,47 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 18,07 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 31 789,12 |
| 24 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Партизанская, 37, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 630,34 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 630,34 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 45,83 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 584,51 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 584,51 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 584,51 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 40,13 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,05 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,05 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 80,12 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,03 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,73 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,03 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,73 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 7,86 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 60,33 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 19,13 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 565,39 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 224,32 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 224,32 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 341,07 |
| 25 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Пастуховская, 37а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 46 162,76 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 46 162,76 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1 278,69 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 44 884,07 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 44 884,07 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 44 884,07 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 6 422,33 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 7,50 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 7,50 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 167,10 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 239,79 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 6 711,65 |
| 8.1.1 | расход воды котельной | тыс.м3 | 112,41 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд котельной | тыс. руб. | 3 146,22 |
| 8.2.1 | расход воды ЦТП | тыс.м3 | 1,12 |
| 8.2.2 | стоимость воды ЦТП | тыс. руб. | 31,27 |
| 8.3.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 126,27 |
| 8.3.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 3 534,16 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 685,55 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 4 256,71 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 10 286,06 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 34 598,01 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 7 347,85 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 6 096,96 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 1 250,89 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 4 625,01 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 3 837,98 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 787,03 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 1 609,42 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 170,95 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 438,47 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 21 015,74 |
| 26 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная пос. Волжский |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8 564,30 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 8 564,30 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 308,38 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 8 255,92 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 8 255,92 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 8 255,92 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 140,15 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 1,33 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 1,33 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 161,28 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 7,01 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 196,29 |
| 8.1.1 | расход воды котельной | тыс.м3 | 4,36 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд котельной | тыс. руб. | 121,96 |
| 8.2.1 | расход воды ЦТП | тыс.м3 | 2,27 |
| 8.2.2 | стоимость воды ЦТП | тыс. руб. | 63,56 |
| 8.3.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,38 |
| 8.3.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 10,77 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 187,13 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 1 334,51 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 2 685,42 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 5 570,50 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 1 675,29 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 655,15 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 20,13 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 116,32 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 116,32 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 39,14 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 39,14 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 3 739,76 |
| 27 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная пос. Новый |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12 675,29 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 12 675,29 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 438,44 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 12 236,85 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 12 236,85 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 12 236,85 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 612,06 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 1,88 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 1,88 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 153,84 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 26,95 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 754,19 |
| 8.1.1 | расход воды котельной | тыс.м3 | 1,04 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд котельной | тыс. руб. | 29,13 |
| 8.2.1 | расход воды ЦТП | тыс.м3 | 1,70 |
| 8.2.2 | стоимость воды ЦТП | тыс. руб. | 47,46 |
| 8.3.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 24,21 |
| 8.3.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 677,60 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 605,51 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 4 401,58 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 1 748,68 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 10 488,17 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 3 082,41 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 725,35 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 1 357,06 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 1 458,38 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 1 048,74 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 409,64 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 206,27 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 206,27 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 5 741,12 |
| 28 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная пос. Учхоз |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 944,13 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 1 944,13 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 74,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1 870,13 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 1 870,13 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 1 870,13 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 284,19 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,33 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,33 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 177,48 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 5,13 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 143,45 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 4,20 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 117,51 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,93 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 25,94 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 38,34 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 273,09 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 337,51 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 1 532,62 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 663,29 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 626,48 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 36,81 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 44,52 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 44,52 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 824,81 |
| 29 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Почтовая, 9 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12 731,03 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 12 731,03 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 217,14 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 12 513,89 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 12 513,89 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 12 513,89 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 909,08 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 2,23 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 2,23 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 178,14 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 2,58 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 72,30 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 2,58 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 72,30 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 302,77 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 2 016,99 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 833,81 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 11 680,08 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 3 792,82 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 3 792,82 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 692,48 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 692,48 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 261,89 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 261,89 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 6 932,89 |
| 30 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Просвещения, 22, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 603,64 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 2 603,64 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,95 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 2 575,69 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 2 575,69 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 2 575,69 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 384,55 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,45 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,45 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 174,32 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,52 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 14,44 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,52 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 14,44 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 111,38 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 853,73 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 194,05 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 381,64 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 401,49 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 401,49 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 547,82 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 547,82 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 432,34 |
| 31 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Профсоюзная, 12в |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 924,34 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 924,34 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 924,34 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 924,34 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 924,34 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 115,11 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,13 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,13 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 145,39 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 24,19 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 900,15 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 900,15 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 900,15 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 32 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная Речной пpоспект, 72 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 117,90 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 117,90 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 117,90 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 117,90 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 117,90 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 16,32 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,02 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,02 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 161,64 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 3,33 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 114,57 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 114,57 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 114,57 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 33 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная Речной проспект, 143 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 601,07 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 601,07 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 601,07 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 601,07 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 601,07 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 89,25 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,10 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,10 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 174,16 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 24,74 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 576,33 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 576,33 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 576,33 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 34 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная Речной проспект, 145 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 242,44 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 242,44 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 242,44 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 242,44 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 242,44 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  |  |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 36,77 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,04 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,04 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 177,13 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 14,25 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 228,20 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 228,20 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 228,20 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
| 35 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная Санаторий Костромской |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 577,33 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 3 577,33 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 37,84 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3 539,49 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 3 539,49 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 3 539,49 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 544,00 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,64 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,64 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 179,45 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 8,56 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 239,54 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 4,12 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 115,21 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 4,44 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 124,33 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 138,53 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 985,89 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 1 052,41 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 487,07 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 477,65 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 404,05 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 73,61 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 18,75 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 18,75 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 195,21 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 179,06 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 16,15 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 795,46 |
| 36 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Советская, 122а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8 627,56 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 8 627,56 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 107,76 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 8 519,80 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 8 519,80 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 8 519,80 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 1 335,29 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 1,56 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 1,56 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 183,04 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 7,59 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 212,30 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 7,59 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 212,30 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 220,31 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 1 585,49 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 612,39 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 7 907,41 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 2 641,25 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 2 641,25 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 72,91 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 72,91 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 445,60 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 445,60 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 4 747,65 |
| 37 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Советская, 22а |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 520,50 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 2 520,50 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 45,25 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 2 475,24 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 2 475,24 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 2 475,24 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 367,86 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,43 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,43 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 173,52 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,86 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 24,18 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,86 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 24,18 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 63,23 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 448,46 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 237,97 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 237,28 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 710,48 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 710,48 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 79,67 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 79,67 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 152,14 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 152,14 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 294,99 |
| 38 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Солоница, 5 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 519,64 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 2 519,64 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 48,79 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 2 470,85 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 2 470,85 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 2 470,85 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 407,86 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,48 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,48 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 192,75 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,16 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 4,45 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,16 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 4,45 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 32,28 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 247,99 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 119,14 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 2 351,72 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 867,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 867,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 77,36 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 77,36 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 34,76 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 34,76 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 1 372,59 |
| 39 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Сплавщиков, 4, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 195,04 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 1 195,04 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 26,65 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1 168,39 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 1 168,39 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 1 168,39 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 183,56 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,21 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,21 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 183,46 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 3,23 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 90,38 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 2,35 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 65,81 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,88 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 24,57 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 30,63 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 236,17 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 85,80 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 1 082,59 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 274,03 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 274,03 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 188,02 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 159,58 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 28,44 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 620,54 |
| 40 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Сутырина, 8 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 23 848,50 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 23 848,50 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 650,98 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 23 197,52 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 23 197,52 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 23 197,52 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 3 177,08 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 3,71 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 3,71 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 159,95 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 101,16 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 2 831,58 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 23,81 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 666,39 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 77,36 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 2 165,19 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 566,89 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 3 674,08 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 4 533,19 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 18 664,33 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 7 027,80 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 4 324,13 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 2 703,66 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 217,27 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 170,86 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 46,41 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 283,83 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 273,48 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 10,35 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 11 135,44 |
| 41 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Шагова, 205, стр. 1 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16 348,16 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 16 348,16 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 131,63 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 16 216,53 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 16 216,53 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 16 216,53 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 2 208,34 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 2,58 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 2,58 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 159,02 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 83,69 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 2 342,46 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 22,75 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 636,78 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 60,94 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 1 705,67 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 349,41 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 2 510,97 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 3 031,53 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 13 185,00 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 4 483,82 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 2 583,82 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 1 900,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 723,26 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 635,11 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 88,16 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 2,93 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 2,74 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,19 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 7 974,99 |
| 42 | Наименование источника тепловой энергии | Котельная ул. Шарьинская, 45 |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 820,07 |
| 1.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 1.2 | в горячей воде | Гкал | 820,07 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 820,07 |
| 3.1 | с коллекторов источника непосредственно потребителям в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2 | с коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 820,07 |
| 3.2.1 | в паре | Гкал | 0,00 |
| 3.2.2 | в горячей воде | Гкал | 820,07 |
| 4 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,00 |
| 4.1 | основного | тыс.м3 | 109,26 |
| 4.2 | резервного |  | 0,00 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе: |  | 0,13 |
| 5.1 | основного | тыс.тут | 0,13 |
| 5.2 | резервного |  | 0,00 |
| 6 | Калорийость |  |  |
| 6.1 | основного | ккал/м3 |  |
| 6.2 | резервного |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у т./Гкал | 155,81 |
| 8 | Расход воды |  |  |
| 8.1. | расход | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2. | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.1.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.1.2 | стоимость воды для собственных нужд | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2.1 | расход воды для целей ГВС | тыс.м3 | 0,00 |
| 8.2.2 | стоимость воды для целей ГВС | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Расход электроэнергии |  |  |
| 9.1 | расход | тыс.кВт*ч | 0,00 |
| 9.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Покупная тепловая энергия |  |  |
| 10.1 | расход | Гкал | 0,00 |
| 10.2 | стоимость | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Договорная присоединенная нагрузка |  |  |
| 11.1 | по горячей воде | Гкал/час |  |
| 11.2 | по пару | Гкал/час |  |
| 12 | Фактические потери тепловой энергии | Гкал | 22,84 |
| 13 | Потребление тепловой энергии абонентами, в том числе: | Гкал | 797,23 |
| 13.1 | население, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.1.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.2 | бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 797,23 |
| 13.2.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 797,23 |
| 13.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.3 | прочие потребители, в том числе: | Гкал | 0,00 |
| 13.3.1 | отопление и вентиляция (*) | Гкал | 0,00 |
| 13.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 |
| 13.4 | теплоснабжающей организации (*) | Гкал | 0,00 |
|  | (*) с учетом тепловой энергии на подогрев холодной воды для целей горячего водоснабжения; тепловой энергии на пар |  |  |

  - Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Информация о фактических показателях хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования размещена:

- за 2023-2024 гг. – на портале:

https://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?orgreg=false&reg=2593&form=F_W_B_7;F_W_B_4_3_1_1;F_G_B_4;F_G_B_1_4_1;F_V_B_4;F_V_B_3_5_1;F_H_B_4;F_H_B_2_7_1;F_T_B_5;F_T_B_5_4_1;&razdel=BALANCE&sphere=WARM&year=2023000&period=null&orgId=26768154&mo=26344673&mr=

Ранее информация ежегодно добавлялась в проект. Однако в связи с утверждением МУ и необходимостью рассмотрения показателей в формате Приложения 19 МУ, в актуализированной на 2025 год Схеме теплоснабжения данная информация была исключена, т.к. находится в свободном доступе. Ее применение целесообразно при наступлении случая в соответствии с п. 3 МУ:

«…Если в соответствии с запросом, направленным разработчиком схемы теплоснабжения, теплоснабжающими, теплосетевыми организациями информация не представлена, то описание существующего положения системы теплоснабжения должно основываться на информации, раскрываемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3835; 2016, N 26 (ч. II), ст. 4068; N 36, ст. 5421; 2017, N 37, ст. 5521; 2018, N 15 (ч. V), ст. 2156; N 30, ст. 4726)…».

Сведения о фактических показателях представлены в разделе 10.1.

- Цены (тарифы ) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории города является Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

  - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)

Изменения в ценах на тепловую энергию связаны преимущественно с ее удорожанием. Динамика тарифов представлена в разделе 11.2.

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов)

    - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В соответствии МУ, в следующих таблицах приведены данные в соответствии с Приложением 20.

Таблица 11.1 - Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективных период схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал (таблица П20.1 МУ)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "ТГК-2" с коллекторов в гор воде | 943,32 | 979,76 | 1 054,98 | 1 178,49 | 1325,76 | 1438,10 |
| 1 | ПАО "ТГК-2" " (для потребителей, подключенных к паровым тепловым сетям с давл. от 2,5 до 7,0 ати | 1646,24 | 1682.77 | 1735.12 | 1709,57 | 1867,81 | 2183,29 |
| 1 | ПАО "ТГК-2" (для потребителей, подключенных к водяным тепловым сетям) | 1795,70 | 1860.35 | 1923.60 | 2091,00 | 2253,78 | 2546,69 |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» котельная ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные до ТП) | 1 234,66 | 1 271,73 | 1 314,96 | 1 432,39 | 1876,52 | 1563,77 |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» (за исключением потребителей, подключенных до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | 1 761,66 | 1 815,37 | 1 877,08 | 2 091,00 | 2283,33 | 2656,20 |
| 2 | МУП г. Костромы "Городские сети" (услуги по передаче т/э (теплоноситель вода) | - | - | - | 482,22 | 526,58 | 593,22 |
| 2 | МУП г. Костромы "Городские сети" (услуги по передаче т/э (теплоноситель пар) | - | - | - | 337,58 | 368,63 | 416,20 |
| 2 | ООО «КостромаТеплоРемонт» | 1 935,34 | 2 012,61 | 1 765,37 | 2 508,16 | 2738,76 | 3167,74 |
| 3 | Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» | 1 798,97 | 1 798,97 | 1 860,81 | 2 027,96 | 2214,24 | 2476,64 |
| Средневзвешенное значение |  | 1587,98 | 1631,65 | 1647,42 | 1862,64 | 2080,03 | 2290,35 |

Таблица 11.2 - Количество отпущенной тепловой энергии (полезный отпуск) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения, тыс. Гкал,

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» | 1261,092 | 1296,336 | 1214,162 | 1273,506 | 1389,181 |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» | 445,597 | 503,693 | 378,361, | 388,374 | 497,937 |
| 2 | ООО «КостромаТеплоРемонт» | 22,125 | 24,446 | 14,267 | 13,612 | 22,807- |
| 3 | Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» | 18,581 | 23,025 | 20,866 | 19,212 | 21,615 |
| Сумма |  | 1747,395 | 1847,500 | 1627,657 | 1694,703 | 1931,54 |

Таблица 11.3 - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию за ретроспективный период схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал (таблица П20.3 МУ)

| Наименование городского округа | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ город Кострома | 1465,47 | 1487,77 | 1494,39 | 2093,64 | 2266,68 |

Таблица 11.4 - Динамика утвержденных цен (тарифов) ПАО "ТГК-2", установленных по каждому из регулируемых видов деятельности за последние 3 года (2022-2024 гг.)

| № п/п | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцирован--ный пар | НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше13 ,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | На коллекторах источников тепловой энергии (источники тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более), без учета налога на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 054,98 | х | 1017,26 | х | х | х | Постановление №19/90 от 19.07.2019г. с изм. от 17.12.2021г. №21/441 |
| 1.2. |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 062,75 | х | 1068,21 | х | х | х | №19/90 от 19.07.2019г. с изм. от 25.11.2022г. №22/482 |
| 1.3. |  | с 01.12.2022 по 30.04.2023 | 1 178,49 | х | 1182,34 | х | х | х |  |
| 1.4. |  | с 01.05.2023 по 31.12.2023 | 1 178,49 | х | 1182,34 | х | х | х |  |
| 1.5. |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 154,80 | х | 1034,98 | х | х | х | Постановление №23/472 от 18.12.2023г |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1 325,76 | х | 1178,49 | х | х | х |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1325,76 | х | 1325,76 | х | х | х | Постановление №24/498 от 26.12.2024г. |
| 1.6. |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1438,10 | х | 1438,10 | х | х | х |  |
| II. | Для МУП г. Костромы «Городские сети» (производство и передача) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1815,37 | х | х | х | х | х |  |
| 3.2. |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1877,08 | х | х | х | х | х |  |
| 3.3. |  | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | 1877,08 | х | х | х | х | х |  |
| 3.4. |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2091,00 | х | х | х | х | х | №19/90 от 19.07.2019г. с изм. от 26.04.2023г. №23/34 |
| 3.5. |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2091,00 | х | х | х | х | х | Постановление №23/472 от 18.12.2023г. |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2283,33 | х | х | х | х | х |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2283,33 | х | х | х | х | х | Постановление №24/499 от 26.12.2023г. |
| 3.6. |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2656,20 | х | х | х | х | х |  |
| Iii. | Для МУП г. Костромы «Городские сети» котельная ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные до ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1271,73 | х | х | х | х | х |  |
| 4.2. |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1314,96 | х | х | х | х | х |  |
| 4.3. |  | с 01.12.2022 по 30.04.2023 | 1314,96 | х | х | х | х | х |  |
| 4.4. |  | с 01.05.2023 по 31.12.2023 | 1432,30 | х |  | х | х | х |  |
| 4.5. |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1432,30 | х |  | х | х | х | Постановление №23/472 от 18.12.2023г. Постановление №24/426 от 18.12.2024 г. |
| 4.6. |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1563,77 | х |  | х | х | х |  |
| V. | Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, приобретающих тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии (без учета налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 860,35 | х | 1682,77 | х | х | х | Постановление №19/90 от 19.07.2019г. с изм. от 17.12.2021г. №21/441 |
| 5.2. |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 923,60 | х | 1735,12 | х | х | х | №19/90 от 19.07.2019г. с изм. от 25.11.2022г. №22/482 |
| 5.3. |  | с 01.12.2022 по 30.04.2023 | 2 091,00 | х | 1908,88 | х | х | х |  |
| 5.4. |  | с 01.05.2023 по 31.12.2023 | 1667,30 | х | 1651,15 | х | х | х | №19/90 от 19.07.2019г. с изм. от 26.04.2023г. №23/34 |
| 5.5. |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1667,30 | х | 1651,15 | х | х | х | Постановление №23/472 от 18.12.2023г. |
| 5.6. |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1820,69 | х | 1916,41 | х | х | х |  |
| VI. | Тариф на услуги по передачи тепловой энергии, теплоносителя в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных ПАО "ТГК-2" на основании концессионного соглашения (без учета налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 392,78 | х | 392,78 | х | х | х | Постановление №19/91 от 19.07.2019г. с изм. от 17.12.2021г. №21/442 |
| 5.2. |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 412,41 | х | 412,41 | х | х | х | Постановление №19/91 от 19.07.2019г. с изм. от 25.11.2022г. №22/483 |
| 5.3. |  | с 01.12.2022 по 30.04.2023 | 404,44 | х | 404,44 | х | х | х |  |
| 5.4. |  | с 01.05.2023 по 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х | с 1 мая расторжение концессионного соглашения, отмена тарифа Постановлением №23/35 от 26.04.2023г. |
| 5.5. |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | х | х | х | х | х | х |  |
| 5.6. |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х |  |

11.2.2. Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии представлены в таблице11.5

Таблица 11-5 - Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации № ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал (таблица П20.5 МУ)

| № п/п | Наименование организации | 2023 г. (без НДС) | 2023 г. (с НДС) | 2024 г. (без НДС) |  | 2024 г. (с НДС) |  | 2025 г. (без НДС) |  | 2025 г. (с НДС) |  | Постановление департамента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2022 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2022 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2022 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2022 по 31.12.2024 | номер | дата |
| 1 | МУП г. Костромы "Городские сети": тарифы на тепловую энергию от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | 1432,39 | 1718,87 | 1432,39 | 1563,77 | 1718,87 | 1876,52 | 1563,77 | 1788,87 | 1876,52 | 2146,64 | 22/404 (в ред. 23/28, 23/522) | 23.11.2022 26.04.2023 18.12.2023 |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети": тарифы на тепловую энергию (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | 2091 | 2509,2 | 2091 | 2283,33 | 2509,2 | 2740 | 2283,33 | 2656,20 | 2740,00 | 3187,44 |  |  |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети": тарифы на тепловую энергию от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта) (до 01.05.2023 года) | 1672 | 2006,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети": тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии (за исключением котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105) (до 01.05.2023 года) | 2115,05 | 2538,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети": тарифы на тепловую энергию от котельной ул. Никитская, д. 47в (до 01.05.2023 года) | 1696,05 | 2035,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/458 (в ред. 22/405) | 20.12.2021 23.11.2022 |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети": услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель вода) | 482,22 | 578,66 | 482,22 | 526,58 | 578,66 | 631,9 | 526,58 | 593,22 | 631,90 | 711,86 | 23/523 | 18.12.2023 |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети": услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель пар) | 337,58 | 405,1 | 337,58 | 368,63 | 405,1 | 442,36 | 368,63 | 416,20 | 442,36 | 499,44 |  |  |
| 2 | ООО "КостромаТеплоРемонт" (тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии) | 1929,5 | 1929,5 | 1929,5 | 2106,86 | 1929,5 | 2106,86 | 2738,76 | 3167,74 | 2738,76 | 3167,74 | 22/414 (в ред. 23/528) | 24.11.2022 18.12.2023 |
|  | ООО «КостромаТеплоРемонт» (тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям) | 2508,16 | 2508,16 | 2508,16 | 2738,76 | 2508,16 | 2738,76 | 2738,76 | 3167,74 | 2738,76 | 3167,74 |  |  |
|  | ООО «КостромаТеплоРемонт» (тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии) (до 01.05.2023 года) | 1924,17 | 1924,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 2425,63 | 2910,76 | 2425,63 | 2637,17 | 2910,76 | 3164,6 | 2637,17 | 2856,33 | 3164,60 | 3427,60 | 20/440 (в ред. 23/275) | 18.12.2020 01.11.2023 |
| 4 | ООО «КЭК» (услуги по передаче тепловой энергии по тепловой сети 4-тк-6) | 11,79 | 14,15 | 9,71 | 9,71 | 11,65 | 11,65 | 9,52 | 9,52 | 11,43 | 11,43 | 23/508 | 18.12.2023 |
|  | ООО «КЭК» (услуги по передаче тепловой энергии по тепловой сети 5-тк-12) | 654,73 | 785,68 | 709,31 | 1293,31 | 851,17 | 1551,97 | 1293,31 | 2792,39 | 1551,97 | 3350,87 | 24/132 | 25.07.2024 |
| 5 | ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" (тарифы на тепловую энергию без учета передачи по тепловым сетям МУП г. Костромы "Городские сети") | 1623,52 | 1948,22 | 1545,74 | 1687,65 | 1854,89 | 2025,18 | - | - | - | - | 23/461 | 13.12.2023 |
|  | ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" (тарифы на тепловую энергию с учетом передачи по тепловым сетям МУП г. Костромы "Городские сети") | 2027,96 | 2433,55 | 2027,96 | 2214,24 | 2433,55 | 2657,09 | 2214,24 | 2476,64 | 2657,09 | 2971,97 |  |  |
| 6 | ООО "СТТ" | 2765,19 | 3318,23 | 2765,19 | 3020,69 | 3318,23 | 3624,83 | - | - | - | - | 23/506 | 18.12.2023 |
| 7 | ООО "Русский хлеб" | 779 | 934,8 | 779 | 850 | 934,8 | 1020 | 850,00 | 960,50 | 1020,00 | 1152,60 | 23/498 | 18.12.2023 |
| 8 | ИП Румянцева С.В. (до 22.05.2023) | 1985,86 | 1985,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/444 (в ред. 22/392) | 18.12.2020 23.11.2022 |
| 9 | ООО "ОРИОН" (с 22.05.2023) | 1926,25 | 1926,25 | 1479,14 | - | 1479,14 | - | - | - | - | - | 23/515 (признано утратившим силу с 20.03.2024) | 18.12.2023 |

    - Утвержденные тарифы на теплоноситель

Тарифы на теплоноситель для городского округа город Кострома не устанавливались.

    - Утвержденные тарифы на ГВС в открытых и закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Таблица 11.6 - Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций №2 и №3 за 2025 г.(без НДС) (таблица П20.6 МУ)

|  |  | Период действия тарифа |  |  |  | Постановление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ЕТО | Наименование ресурсоснабжающей организации | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | № | дата |
|  | Городской округ город Кострома |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |
|  | -население (с НДС) | 2 657,09 | 2 971,97 | 36,11 | 38,27 | 24/453 | 18.12.2024 |
|  | -бюджет и прочие потребители (без НДС) | 2 214,24 | 2 476,64 | 30,09 | 31,89 |  |  |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |
|  | -население (с НДС) | 2 740,00 | 3 187,44 | 36,11 | 38,27 | 24/505 | 26.12.2024 |
|  | -бюджет и прочие потребители (без НДС) | 2 283,33 | 2 656,20 | 30,09 | 31,89 |  |  |
| 2 | ООО «КостромаТеплоРемонт» |  |  |  |  |  |  |
|  | -население | 2 738,76 | 3 167,74 | 36,11 | 38,27 | 24/457 | 18.12.2024 (26.12.2024) |
|  | -бюджет и прочие потребители | 2 738,76 | 3 167,74 | 36,11 | 38,27 |  |  |

Таблица 11.7 - Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №2 на 2025 год.

|  |  | Период действия тарифа |  |  |  | Постановление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ЕТО | Наименование ресурсоснабжающей организации | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | № |  | дата |  |
|  | Городской округ город Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -население (с НДС) | 2 740,00 | 3 187,44 | 36,11 | 38,27 | 24/501 |  | 26.12.2024 |  |
|  | -бюджет и прочие потребители | 2 283,33 | 2 656,20 | 30,09 | 31,89 |  |  |  |  |

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для теплоснабжающих организаций тариф на тепловую энергию дифференцируется по параметрам ресурса (теплоносителя), в т. ч.:

- тепловая энергия в горячей воде (для целей отопления и ГВС);

- тепловая энергия в отборном паре;

- тепловая энергия в остром редуцированном паре.

Структура тарифов на тепловую энергию по системам теплоснабжения, для которых планируются мероприятия по развитию, подробно представлена в таблицах 11.9 – 11.12.

Таблица 11.8. Установленные тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на территории ГО г. Кострома за ретроспективный период схемы теплоснабжения на 2022-2024 годы на 2022-2024 годы

| № п/п | Группа потребителей | Период действия тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление департамента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2022 по 30.06.2022 года |  |  | С 01.07.2022 по 30.11.2022 года |  | С 01.12.2022 по 31.12.2023 года |  | С 01.01.2024 по 30.06.2024 года |  | С 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
|  |  | Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./м3 |  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | номер | дата |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |  | 33,59 (с 01.05.2023) | 2 509,20 (с 01.05.2023) | 33,59 | 2 509,20 | 36,11 | 2 740,00 | 23/525 | 18.12.2023 |
| 2 | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |  |  | 27,99 (с 01.05.2023) | 2 091,00 (с 01.05.2023) | 27,99 | 2 091,00 | 30,09 | 2 283,33 |  |  |
| 3 | Население (с учетом НДС) | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 22/444 | 24.11.2022 |
| 4 | Бюджетные и прочие потребители | 24,95 | 1505,06 | 25,68 |  | 1556,08 | 27,99 (до 01.05.2023) | 1 696,05 (до 01.05.2023) | - | - | - | - |  |  |
| ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Население (с учетом НДС) | 29,94 | 2232,42 | 30,82 |  | 2308,32 | 33,59 (до 01.05.2023) | 2 509,20 (до 01.05.2023) | - | - | - | - | 19/90 (в ред. 19/409, 20/409, 21/441, 22/482) | 19.07.2019 19.12.2019 18.12.2020 17.12.2021 25.11.2022 |
| 6 | Бюджетные и прочие потребители | 24,95 | 1860,35 | 25,68 |  | 1923,6 | 27,99 (до 01.05.2023) | 2 091,00 (до 01.05.2023) | - | - | - | - |  |  |

Таблица 11.9 - Структура тарифов на тепловую энергию ПАО "ТГК-2"

| Наименование показателя (в доле на тепловую энергию) | Ед. изм. | КТЭЦ-1 |  | КТЭЦ-2 |  | РК-2 |  | Тепловые сети |  | ИТОГО ПАО "ТГК-2" без учета т/с, переданных ПАО "ТГК-2" на основании концессионного соглашения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025* год (тариф) | 2024 год (тариф) | 2025 год (тариф) |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 177 677 | 183 288 | 166 147 | 171 394 | 28 887 | 29 799 | 112 134 | 115 675 | 484 844 | 500 156 |
| Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 8 858,20 | 9 138,00 | 12 722,10 | 13 123,80 | 258 | 266,1 | 1 963 | 2 025,20 | 23 801 | 24 553 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт (материалы давальческие и хоз. способ + услуги подрядных организаций) без ФОТ хоз. способ | тыс. руб. | 25 213,90 | 26 010,20 | 29 251,60 | 30 175,30 | 605 | 624,5 | 24 029 | 24 788,10 | 79 100 | 81 598 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 101 139,70 | 104 333,70 | 90 617,60 | 93 479,30 | 17 349 | 17 897,10 | 68 693 | 70 862,30 | 277 799 | 286 572 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организации | тыс. руб. | 1 680,10 | 1 733,20 | 3 011,20 | 3 106,30 | 91 | 93,4 | 2 783 | 2 870,60 | 7 565 | 7 803 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 34 952,70 | 36 056,50 | 25 843,40 | 26 659,60 | 9 730 | 10 037,00 | 9 702 | 10 008,20 | 80 228 | 82 761 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 492,3 | 507,9 | 602,8 | 621,8 | 192 | 197,8 | 79 | 81,8 | 1 366 | 1 409 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 603,1 | 622,1 | 487,9 | 503,3 | 20 | 21 | 466 | 480,9 | 1 578 | 1 627 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 47 670,10 | 48 611,70 | 62 391,50 | 63 255,70 | 10 822 | 10 987 | 81 909 | 72 022 | 202 792 | 194 876 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1 987,30 | 1 987,30 | 5 721,90 | 5 721,90 | 858 | 858 | 17 693 | 15 224 | 26 259 | 23 791 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 29,8 | 29,8 | 53,1 | 53,1 | 4 | 4 | 0,9 | 0,9 | 88 | 88 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 30 544,20 | 31 508,80 | 27 366,50 | 28 230,70 | 5 239 | 5 405 | 20 745 | 21 400 | 83 895 | 86 545 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 12 876,40 | 12 876,40 | 27 695,20 | 27 695,20 | 4 182 | 4 182 | 42 874 | 34 800 | 87 627 | 79 554 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 23 | 0 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  | 27 | 4 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 139,8 | 144,2 | 107,3 | 110,7 | 24 | 24 | 56 | 58 | 327 | 337 |
| услуги банка | тыс. руб. | 139,8 | 144,2 | 107,3 | 110,7 | 24 | 24 | 56 | 58 | 327 | 337 |
| проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 509 985,90 | 555 668,80 | 800 816 | 876 718 | 131 867 | 143 704 | 24 446 | 25 472 | 1 467 115 | 1 601 563 |
| Расход воды, руб. | тыс. руб. | 7 426,80 | 7 738,70 | 3 251 | 3 388 | 3 211 | 3 346 | 99 | 104 | 13 989 | 14 576 |
| Расход натурального топлива газа, руб. | тыс. руб. | 500 573,10 | 545 860,70 | 790 409 | 865 873 | 110 239 | 121167 | 0 | 0 | 1 401 220 | 1 532 901 |
| Расход мазута | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Расход э/энергии | тыс. руб. | 1 986,00 | 2 069,40 | 7 156,50 | 7 457,10 | 18 417 | 19 190 | 24 346 | 25 369 | 51 906 | 54 086 |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 735 332,80 | 787 568,30 | 1 029 355 | 1 111 368 | 171 575 | 184 490 | 218 488 | 213 169 | 2 154 751 | 2 296 595 |
| Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 1 332,30 | 1 426,90 | 1 353,50 | 1 461,30 | 1 707 | 1 835 | 160 | 156 | 1 525 | 1 625 |
| Итого расходы до налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |  | 6 849,80 | 7 924,70 | 18 170,80 | 6 062,50 | 366 | 378 | 157 393 | 193 039 | 182 780 | 207 404 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 2 907,60 | 3 857,90 | 14 625,60 | 2 405,30 | 0 | 0 | 154 005 | 189 543 | 171 538 | 195 807 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 3 942,30 | 4 066,80 | 3 545,20 | 3 657,20 | 366 | 378 | 3 388 | 3 495 | 11 242 | 11 597 |
| Прочие расходы из прибыли (не учитываемые в тарифах) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 364,80 | 1 687,20 | 4 240,00 | 1 229,80 | 60 | 0 | 39 067 | 46 885 | 44 732 | 49 802 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 11 813,20 | 12 177,00 | 12 164,70 | 12 341,70 | 3 071 | 3 167 | 12 881 | 13 006 | 39 929 | 40 692 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | -49 281 | -40 000 | -49 281 | -40 000 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 755 500 | 809 501 | 1 064 037 | 1 131 113 | 175 096 | 188 060 | 378 604 | 426 156 | 2 373 238 | 2 554 829 |
| Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 755 500 | 809 501 | 1 064 037 | 1 131 113 | 175 096 | 188 060 | 828 784 | 910 568 | 2 823 418 | 3 039 242 |
| Тариф средний | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 062,22 | 2 219,85 |
| Тариф с учетом НДС | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,66 | 2 663,82 |

Таблица 11.10 - Структура тарифов на тепловую энергию ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" на 2024 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | в среднем за год | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 24 164,73 | 24 164,73 | 24 164,73 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 213,1 | 213,1 | 213,1 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  |  |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 23 951,63 | 23 951,63 | 23 951,63 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 651,03 | 651,03 | 651,03 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 23 300,60 | 23 300,60 | 23 300,60 |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 8 986,71 | 8 897,94 | 9 125,55 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 534,91 | 525,69 | 549,34 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 4 938,89 | 4 900,25 | 4 999,31 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 609,91 | 599,39 | 626,36 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 218,19 | 1 197,18 | 1 251,06 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 1 684,81 | 1 675,42 | 1 699,48 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 858,01 | 1 846,34 | 1 876,26 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 491,54 | 1 479,88 | 1 509,79 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 306,54 | 306,54 | 306,54 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| III | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 26 764,33 | 25 788,89 | 28 290,01 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 22 645,84 | 21 675,05 | 24 164,26 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3 955,57 | 3 955,57 | 3 955,57 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 162,92 | 158,28 | 170,19 |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 696,61 | 681,43 | 720,36 |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. | -999,44 | -999,44 | -999,44 |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | -198,57 | 310,58 |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 37 306,22 | 36 016,59 | 39 323,33 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 1 601,08 | 1 545,74 | 1 687,65 |
| 4 | Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 499,52 | 482,22 | 526,58 |
| 5 | Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 2 100,61 | 2 027,96 | 2 214,24 |

Структура тарифов на тепловую энергию на 2025 год ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" не предоставлена.

Таблица 11.11 - Структура тарифов МУП г. Костромы "Городские сети" на 2024 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) |  |  | Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) |  |  |  | Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - вода) |  |  |  | Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - пар) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в среднем за год | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | в среднем за год | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | в среднем за год |  | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | в среднем за год |  | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 453637,0 | 453637,0 | 453637,0 | 22684,4 | 22684,4 | 22684,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 11415,4 | 11415,4 | 11415,4 | 814,2 | 814,2 | 814,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал | 89327,9 | 89327,9 | 89327,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 531549,4 | 531549,4 | 531549,4 | 21870,2 | 21870,2 | 21870,2 | 1102269,0 |  | 1102269,0 | 1102269,0 | 2000,3 |  | 2000,3 | 2000,3 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 76934,0 | 76934,0 | 76934,0 | 811,8 | 811,8 | 811,8 | 115091,5 |  | 115091,5 | 115091,5 | 249,3 |  | 249,3 | 249,3 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 454615,4 | 454615,4 | 454615,4 | 21058,3 | 21058,3 | 21058,3 | 987177,5 |  | 987177,5 | 987177,5 | 1751,0 |  | 1751,0 | 1751,0 |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 206542,4 | 201353,1 | 213678,1 | 4973,4 | 4870,7 | 5117,2 | 243262,5 |  | 238931,9 | 249217,5 | 150,1 |  | 146,7 | 154,9 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 15094,7 | 14715,1 | 15616,8 | 755,3 | 736,3 | 781,4 | 52009,3 |  | 51202,5 | 53118,6 | 17,8 |  | 17,5 | 18,3 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 153786,8 | 149918,7 | 159105,7 | 3186,2 | 3107,1 | 3297,5 | 148231,6 |  | 145475,4 | 152021,7 | 106,3 |  | 103,6 | 110,0 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 5259,2 | 5126,9 | 5441,1 | 626,8 | 626,8 | 626,8 | 33297,9 |  | 32678,7 | 34149,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 4336,3 | 4227,2 | 4486,3 | 75,6 | 73,7 | 78,2 | 6974,7 |  | 6845,0 | 7153,1 | 1,3 |  | 1,3 | 1,4 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 28065,4 | 27365,2 | 29028,3 | 329,4 | 326,7 | 333,1 | 2749,0 |  | 2730,3 | 2774,8 | 24,4 |  | 24,0 | 25,0 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 69184,0 | 67674,6 | 71259,7 | 2029,3 | 1986,7 | 2089,0 | 47808,6 |  | 46963,2 | 48971,0 | 36,7 |  | 35,8 | 37,9 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 46254,7 | 45091,3 | 47854,5 | 1289,1 | 1257,0 | 1334,1 | 44583,9 |  | 43754,9 | 45723,8 | 32,1 |  | 31,3 | 33,2 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 8874,8 | 8874,8 | 8874,8 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 455,8 | 455,8 | 455,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 284,1 |  | 284,1 | 284,1 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5432,9 | 5395,4 | 5484,6 | 292,1 | 290,8 | 293,9 | 2355,4 |  | 2339,0 | 2377,8 | 3,2 |  | 3,2 | 3,3 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8165,8 | 7857,3 | 8590,1 | 257,9 | 248,8 | 270,9 | 585,3 |  | 585,3 | 585,3 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |
| III | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 697108,8 | 670554,1 | 733596,2 | 23518,6 | 22544,1 | 24858,8 | 199896,9 |  | 192433,7 | 210136,7 | 425,9 |  | 410,0 | 447,7 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 449132,2 | 428477,0 | 477535,1 | 21269,1 | 20294,5 | 22609,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 61855,1 | 61855,1 | 61855,1 | 1827,0 | 1827,0 | 1827,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 162360,2 | 156460,7 | 170444,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 199896,9 |  | 192433,7 | 210136,7 | 425,9 |  | 410,0 | 447,7 |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 22717,9 | 22717,9 | 22717,9 | 398,5 | 398,5 | 398,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 14590,1 | 14439,9 | 14796,8 | 805,7 | 800,4 | 813,0 | 3517,4 |  | 3452,0 | 3607,3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,4 |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,0 | -3422,4 | 4706,1 | 0,0 | -38,1 | 52,4 | 0,0 |  | -5744,0 | 7898,6 | 0,0 |  | -2,6 | 3,6 |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 987425,3 | 950599,3 | 1038036,9 | 31327,0 | 30163,7 | 32930,4 | 494485,3 |  | 476036,7 | 519831,0 | 614,0 |  | 591,1 | 645,5 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 2172,0 | 2091,0 | 2283,3 | 1487,6 | 1432,4 | 1563,8 | 500,9 |  | 482,2 | 526,6 | 350,6 |  | 337,6 | 368,6 |

Структура тарифов на тепловую энергию на 2025 год МУП г. Костромы "Городские сети" не предоставлена

Таблица 11.12 - Структура тарифов на тепловую энергию ООО "КостромаТеплоРемонт" на 2024 и 2025 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | в среднем за год | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | с 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 23393,1 | 23393,1 | 23393,1 | 24613,1 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 586,3 | 586,3 | 586,3 | 586,3 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  |  |  |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 24026,8 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал |  |  |  | 4051,8 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 19975,0 |
| 1.6.1. | в т. ч. потери в сетях МУП г. Костромы "Городские сети" | Гкал | 2831,7 | 2831,7 | 2831,7 | 0 |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 12165,9 | 11661,7 | 12770,5 | 15160,3 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 488,8 | 475,6 | 504,7 | 1488,0 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 9406,3 | 8974,1 | 9924,5 | 11081,5 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 1048,8 | 1020,4 | 1082,9 | 1106,3 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 193,6 | 188,3 | 199,9 | 246,7 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 1028,5 | 1003,4 | 1058,6 | 1029,3 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3253,2 | 3123,4 | 3408,9 | 3725,2 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1965,7 | 1875,4 | 2074,0 | 2424,6 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 55,8 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 364,8 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 578,9 | 555,6 | 606,7 | 586.0 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 367,1 | 350,8 | 386,6 | 6,1 |
| III | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 30425,8 | 29025,0 | 32105,4 | 39719,9 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 26335,6 | 25028,5 | 27902,9 | 35416,9 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3877,9 | 3781,6 | 3993,4 | 4048,2 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 212,3 | 214,9 | 209,2 | 252,8 |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,0 | 195,4 | -234,3 |  |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 45844,9 | 44005,6 | 48050,5 | 58603,3 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 2010,2 | 1929,5 | 2106,9 | 2933,8 |
| 4 | Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 601,1 | 578,7 | 631,9 | - |
| 5 | Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 2611,2 | 2508,2 | 2738,8 | - |

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В таблице ниже представлена динамика утвержденных тарифов на подключение потребителей в соответствии с МУ.

Таблица 11.13 - Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч (таблица П20.7 МУ)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» | - | 4104,43 | 4577,11 | 4856,3 |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» | - | - | - |  |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | - | - | - |  |

* Тариф на подключение потребителей к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» утвержден Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.01.2023 г.№23/279.

Таблица 11.14 - Размер платы за подключение к системе теплоснабжения на территории ГО г. Кострома на 2022-2024 годы (за исключением ПАО "ТГК-2")

| № п/п | Наименование организации | Подключение по ставкам |  |  |  |  | Индивидуальное подключение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), тыс. руб./Гкал/ч | создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) (П2.1), тыс. руб./Гкал/ч | создание (реконструкция) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии (П2.2), тыс. руб./Гкал/ч | налог на прибыль (Н), тыс. руб./Гкал/ч | НВВ, тыс. руб. |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Румянцева С.В. | 460,16 | - | - | - | 132,45 | - |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУП г. Костромы "Городские сети" (157 многоквартирных домов, расположенных в п. Первый) | - | - | - | - | - | 98 108,19 |
|  | МУП г. Костромы "Городские сети" (объект, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, военный городок № 3) | - | - | - | - | - | 50 998,13 |

Таблица 11.15 - Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО "ТГК-2" и размер валовой выручки от осуществления указанной деятельности

| № п/п | Показатель | единицы | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размер тарифа | тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) | 3420,36 | 3814,26 | 4046,92 |
| 1.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) | 29,08 | 137,95 | 163,76 |
| 1.2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1) | тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) | 3391,28 | 3676,31 | 3883,16 |
| 2. | НВВ | тыс. руб.(без НДС) | 4685,89 | 4012,59 | 3844,57 |
| 3. | Фактическая выручка (ФАКТ) | тыс. руб.(без НДС) | 9,03582 | 488,41475 | 21,83059 |

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В таблицах ниже представлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 11-16 - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за ретроспективный период схемы теплоснабжения (с НДС), тыс. руб./Гкал/ч в месяц (таблица П20.8 МУ)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» | не устанавливалась |  |  |  | 129,1 |
| 2 | МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  | - |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  | - |

Таблица 1117 - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей на 2024 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс./руб./Гкал/час /в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» | 129,1 |
| Примечание: Плата установлена с 1 января 2024 года |  |  |

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

  - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения произошли следующие изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа город Кострома

1). В связи с массовой заменой тепловых сетей несколько снизилась сверхнормативная подпитка теплосетей на ТЭЦ-2 и РК-2, но возросла на ТЭЦ-1.

2). Еще на 1 год увеличился сверхнормативный срок эксплуатации на ТЭЦ и квартальных котельных, снизилась надежность работы этих теплоисточников.

3). Выведена из эксплуатации находившаяся в аварийном состоянии котельная поселка Первый. Потребители поселка переключены на котельную поселка Волжский. .

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Обеспечение теплом потребителей города Костромы происходит от крупных централизованных теплоисточников (Костромская ТЭЦ-1 и Костромская ТЭЦ-2), муниципальных, производственно-отопительных котельных и автономных источников тепловой энергии, при этом большая часть присоединенной тепловой нагрузки приходится на зону централизованного теплоснабжения.

В 2024 году основные системы теплоснабжения г. Костромы находились в неудовлетворительном состоянии и не готовы к производству и передачи тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2024/2025 года. Согласно проведенного анализа, существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения города:

- большой моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, так, например, на котельных: ул. Пастуховская, 37а; ул. Солоница,5; ул. Сутырина, 8;; ул. Машиностроителей, 5 стр. 1; ул. Костромская, 99; ул. Никитская, 47в срок службы основного оборудования составляет более 40 лет, кроме того в городе имеются еще 17 источников тепловой энергии срок службы основного оборудования которых составляет более 30 лет; в целом на 25 теплоисточниках с устаревшими котлами вырабатывается более 80% всей тепловой энергии.

- большой моральный и физический износ оборудования ЦТП;

- на ряде источников тепловой энергии наблюдается дефицит мощности, а именно такие котельные как: ул. Вокзальная, 1; ул. Голубкова, 9а; ул. Машиностроителей, 5 стр.1; ул. Пастуховская, 37; ул. Солоница, 5; ул. Шагова, 205 стр.1; Костромская ТЭЦ-2.

- высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в применении подземной канальной прокладки трубопроводов и использовании недолговечных теплоизоляционных материалов, фактический срок службы таких трубопроводов для магистральных сетей составляет 12-15 лет, распределительных и квартальных сетей - 7-8 лет, что соответствует нормативному сроку их полезной эксплуатации.

- срок службы тепловых сетей составляет более 30 лет для следующих источников тепловой энергии – ул. Советская, 122А; ул. Боровая, 4; ул. Солоница, 5; ул. Водяная, 95а; ул. Смирнова Юрия, 41а; ш. Кинешемское,86; м/р-н Черноречье, 20а; ул. Машиностроителей, 6; ул. Машиностроителей, 5, стр.1; ул. Загородная 2-я, 40а; Котельная ул. Костромская, 48а; ул. Костромская, 99; ул. Московская, 105; Костромская ТЭЦ-1; Костромская ТЭЦ-2; Котельная РК-2;

- срок службы тепловых сетей составляет более 40 лет для следующих источников тепловой энергии – ул. Пастуховская, 37а; ул. Лесная, 27 стр. 1; ул. Советская, 22а; ул. Сплавщиков, 4; ул. Просвещения, 22, стр.1; ул. Сутырина, 8; ш. Кинешемское, 72; ул. Голубкова, 9а; ул. Почтовая, 9; Военный городок-1, 10;

- наличие зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, что приводит к нарушению гидравлических режимов работы систем теплоснабжения (см. таблицу 12.1):

Таблица 12.1. Перечень участков тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование участка | Длина участка, м | Существующий диаметр трубопровода, мм | Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная РК-2 | ТК-20б – К-26 | 207 | 100 | 150 |
|  | ТК-30 – ТК-30а | 80 | 100 | 125 |
|  | ТК-42А/1-ТК-42А/2 | 15 | 57 | 89 |
| Котельная ул. Лесная, 27 стр. 1 | Т.А – СК-5 | 235 | 57 | 159 |
|  | СК-5 - УТ | 240 | 57 | 133 |
|  | УТ – Н.9.53а-2 | 292 | 89 | 133 |
|  | УТ – ТК19 | 80 | 57 | 89 |
| Котельная ул. Советская, 122а | ТК-34 – С128-2 | 72 | 108 | 159 |
|  | С128-2 – Т.1 | 40 | 89 | 159 |
| Котельная ул. Советская, 22а | ТК-54 – СК-4 | 60 | 57 | 159 |
|  | СК-4 – СК-3 | 15 | 57 | 108 |
|  | СК-3 – К.104-2 | 13 | 57 | 108 |
|  | К.104-2 - Т.С | 2 | 76 | 108 |
| Котельная ул. Пастуховская, 37а | ТК-6 – ТК-11а | 185 | 205 | 259 |
|  | УТ-0- ТК-20а | 269 | 150 | 184 |
|  | УТ-0- т.3 | 68 | 257 | 309 |
|  | ТК-62-УТ | 114 | 82 | 100 |
|  | сов.56-2-УТ | 70 | 50 | 82 |
| Котельная пос. Новый, 15 | ТК.11 – п.Новый,8 | 18 | 50 | 70 |
| Котельная ул. Солоница, 5 | ТК-2 – ТК-3 | 45 | 82 | 100 |
| Котельная ул. Сплавщиков, 4 | СК-1 – Сплавщиков, 6 - Центр.реаб. | 27 | 39 | 57 |
|  | т.А – СК-1 | 24 | 57 | 76 |
|  | УТ-0- Судостроителей пр-д,13 | 20 | 32 | 45 |
| Котельная ул. Водяная, 95а | т.Б – СК-5 | 22 | 100 | 125 |
|  | ТК-12 – ТК-13 | 52 | 82 | 100 |
|  | ТК-7- СК-11 | 60 | 100 | 125 |
| Котельная пр-д Речной, 7 | СК-1 – Линейная,Хозблок | 237 | 50 | 69 |
| Котельная ул. Смирнова Юрия, 41а | ТК-9 – ТК-11 | 70 | 69 | 82 |
|  | ТК-13 – Смирнова Юрия,15 | 60 | 26 | 32 |
| Котельная ш. Кинешемское, 86 | т.А– Кинешемское ш.,86,Свин. | 69 | 26 | 28 |
| Котельная м/р-н Черноречье, 20а | ТК – ТК | 111 | 111 | 194 |
|  | ТК-1 – ТК-6 | 54 | 205 | 259 |
| Котельная ул. Шагова, 205, стр. 1 | Ш.213ц. – Ш.215ц. | 65 | 100 | 150 |
|  | т.В-ТК-3 | 50 | 150 | 184 |
| Котельная ул. Загородная 2-я,40а | ТК-1 – ТК-12 | 50 | 100 | 150 |
|  | ТК-12- Т.1 | 55 | 100 | 125 |
| Котельная ул. Голубкова, 9а | ТК-6 – ТК-8 | 80 | 100 | 125 |
| Котельная ул. Почтовая, 9 | ТК-12.5 – Голубкова,4,а | 55 | 69 | 82 |
|  | ТК-2 – ТК-3 | 150 | 150 | 184 |
|  | ТК-11- ТК-12 | 60 | 150 | 184 |
| Котельная ул. Костромская, 99 | ТК-10 – ТК-11/1 | 42 | 69 | 100 |
|  | ТК-6 – Родниковская,4 | 23 | 69 | 100 |
|  | УТ-3.6- УТ-3.7 | 70 | 50 | 70 |
| Котельная ул. Санаторий Костромской | ТК-0 – ТК-2 | 123 | 125 | 150 |

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах);

- нарушение качества предоставления услуги ГВС вследствие нарушения схем рециркуляции (отсутствие линии рециркуляции ГВС).

Все выше перечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

По сведениям МУП г. Костромы «Городские сети» имеются причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения и включает в себя следующие позиции:

- Высокий износ основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения;

- Использование схем теплоснабжения, вынуждающих к применению температурных графиков отпуска тепла, приводящих к перегреву помещений потребителей в переходные периоды отопительного сезона;

- Рост перспективной подключенной нагрузки не обеспечен существующими располагаемыми мощностями;

- Низкий уровень резервирования в системах теплоснабжения;

- Разрегулировка в системах теплопотребления потребителей;

- Низкий уровень автоматизации учета и регулирования теплоснабжения потребителей;

- Недостаток финансирования на использование инновационных энергоэффективных материалов и оборудования.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- частичное отсутствие дублирующей запорной арматуры в распределительных сетях, что приводит к необходимости использования для отключений запорной арматуры непосредственно от магистральных тепловых сетей;

- наличие теплотрасс, оперативная организация аварийно-восстановительных работ

на которых затруднена (проходят в зоне насаждений деревьев, автомагистрали с оживленным транспортным потоком) – тепловая сеть от 6ТК-18 в сторону Калориферного завода в подземном исполнении в зоне насаждения деревьев;

К-14-К-31-К-34 проходит под автомагистралью по которой осуществляется движение основного потока общественного транспорта из Фабричного района города;

1ТК-43-1ТК-44 переход через ул. Советскую, главную автомагистраль города, в районе площади Конституции; 2ТК-2-2ТК-23 перекресток ул. Профсоюзная и ул. Центральная с интенсивным движением транспорта;

- отсутствие в отдельных зданиях герметизации вводов теплотрасс;

- отсутствие защиты от превышения давления в системах теплоснабжения от Костромской ТЭЦ-1, Котельной РК-2, Котельной санатория «Костромской»;

- наличие бесхозных тепловых сетей;

- отсутствие оперативного доступа к запорной арматуре вследствие постоянного затопления тепловых камер К-10 на ул. Козуева; К-18в, К-21, К-25а ул. Катушечная; К-84 ул. Новый Быт; К-35 ул. Свердлова; К-134 ул. Маршала Новикова; К-77 ул. Терешковой; К-58 ул. Рабочая 5-я; К-54а ул. Задорина; К-43 ул. Спасокукоцкого; 1ТК-56 ул. Мясницкая, 1ТК-54 ул. Свердлова; большое количество подобных тепловых камер, а также неисправное техническое состояние запорной арматуры в распределительных тепловых сетях;

- наличие транзитных теплотрасс, находящихся в ветхом техническом состоянии;

- наличие участков магистральных тепловых сетей в ППУ напылении, подверженные интенсивной наружной коррозии;

- отсутствие приборного учета на границах эксплуатационной ответственности с транспортирующими организациями с выводом показаний на щит управлении диспетчерской службы.

Однако, основной причиной, приводящей к снижению надежности теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80 % всех повреждений.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Информация, необходимая для более подробного анализа надежности и безопасности, теплоснабжающими организациями города Костромы не представлена.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития системы теплоснабжения города Костромы является отсутствие планомерного освоения территорий города в соответствии с Генеральным планом. Выделенные под жилищную и производственную застройку земельные участки не имеют планов по обеспечению их инженерной инфраструктурой: газоснабжением, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением. Примером непродуманной застройки является строительство поселка Первый.

Развитие систем теплоснабжения города Костромы происходит исключительно в логике решения локальных задач со сроком выполнения максимум два-три года. Усугубляет положение ведомственная и коммерческая разобщенность участников систем теплоснабжения, когда различные звенья технологически единой системы теплоснабжения оказались в собственности различных субъектов, преследующих свои цели. Решить эту проблему поможет создание единой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Все теплоисточники, расположенные на территории города Костромы работают на природном газе. В качестве резервного на теплоисточниках ПАО «ТГК-2» используется мазут. Резервное топливо приобретается указанными теплоснабжающими организациями самостоятельно в рамках заключенных двухсторонних договоров в соответствии с Правилами поставки газа и в соответствии с Правилами закупки товаров и услуг для муниципальных нужд (федеральный закон №44-ФЗ).

Большая часть теплоисточников-потребителей газа получает топливо по магистральному газопроводу от ГРС-4. Схема газопровода приведена на рисунке 12.1.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет

Рисунок 12.1. – Схема магистрального газопровода от ГРС-4 на город Кострому.